	От 06.04.2026 № 73-УЗ/26

	Руководителю организации



Запрос о предоставлении ценовой информации

[bookmark: _Hlk126332217][bookmark: _Hlk189053350]Автономная некоммерческая организация «Цифровой аудит» (далее – АНО «Цифровой аудит») планирует провести закупку на выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнение пуско-наладочных работ для ввода в эксплуатацию дополнительного электрического питания и систем кондиционирования серверных помещений в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1).
Предполагаемые сроки проведения закупки: апрель 2026 года.
Просим предоставить информацию о ценах работ, указанных в Техническом задании, по форме, предусмотренной приложением № 2.
Предложение должно содержать: срок действия предлагаемой цены; расчет цены, включая любые расходы, затраты и вознаграждения в связи с исполнением договора; цену за единицу работы; общую стоимость договора на условиях, указанных в Техническом задании.
Срок выполнения работ – с даты заключения договора и не позднее 30.06.2026.
Предоставленная информация должна быть заверена подписью лица, ответственного за предоставляемую информацию в соответствии с принятым в организации порядком подписания документов, содержащих ценовую информацию и условия исполнения принятых в соответствии с данной ценовой информацией обязательств и подтверждена печатью организации в случае ее наличия. Ответственность за недостоверность информации в КП и (или) документов, включенных в КП, за действия, совершенные на основании указанных информации и(или) документов, несет организация, предоставившая КП.
Ответ просим направить с использованием электронной торговой площадки (далее – ЭТП) или на адрес электронной почты zakupki_ano@da.gov.ru в срок, указанный на ЭТП.
Обращаем Ваше внимание, что настоящий запрос опубликован исключительно с целью сбора информации о стоимости работы, не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для сторон.

Приложения:
1. Приложение № 1 Техническое задание на 12 л.;
1. Приложение № 2 Форма предоставления коммерческого предложения на 4 л.

	Руководитель управления закупок                                 
	                           Ю.С. Пыленок
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Приложение № 1
Техническое задание
[bookmark: _Hlk215754684]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнение пуско-наладочных работ для ввода в эксплуатацию дополнительного электрического питания и систем кондиционирования серверных помещений

1. Термины и определения
Заказчик – АНО «Цифровой аудит».
Источник бесперебойного питания» (далее – ИБП) или UPS (Uninterruptible Power Supply) – устройство, обеспечивающее резервное электропитание подключенной к нему техники при отключении или отклонениях напряжения в основной сети электроснабжения.
ГРЩ (Главный Распределительный Щит) – центральное электрощитовое устройство здания, принимающее электроэнергию (обычно 380/220 В) от трансформаторной подстанции и распределяющее ее по потребителям (этажным щитам, ВРУ, отдельным линиям).
НЗ (Неснижаемый запас) — оборудование, которое находится в отключённом, но полностью исправном состоянии и готово к немедленному включению в случае аварии, планового обслуживания основных систем или при аномальной нагрузке (например, в сильную жару).
Фреоновая магистраль – трасса из медных труб (обычно с теплоизоляцией), по которой циркулирует хладагент (фреон) между наружным и внутренним блоками системы кондиционирования.
Акты КС-2, КС-3 – формы первичной учётной документации в строительстве (КС-2 – акт о приёмке выполненных работ; КС-3 – справка о стоимости выполненных работ и затрат).
PDU (Power Distribution Unit) – распределитель питания для стоек (коммутационных шкафов). Устанавливается вертикально (0U) или горизонтально, имеет розетки для подключения серверов и сетевого оборудования. В данном случае требуются дополнительные PDU для резервного питания.
ТЗ – настоящее Техническое задание.
УПД – универсальный передаточный документ.

2. Требования к составу, объему и результатам работ, используемым материалам и оборудованию.
Подрядчик, выполняя работы по настоящему ТЗ, самостоятельно приобретает и использует материалы и оборудование по перечню Приложения № 2 к настоящему ТЗ. Подрядчик, выполняя работы по настоящему ТЗ, использует оборудование, предоставляемое Заказчиком (Приложение № 1 к настоящему ТЗ).
Подрядчик должен выполнить работы в следующей последовательности:
	№
	Этап
	Содержание работ

	1. 
	Обследование и подготовка
	Выезд на объект для уточнения трасс прокладки кабелей, мест установки ИБП, PDU, внутренних и наружных блоков кондиционеров и систем электропитания. Согласование с Заказчиком окончательных схем размещения 

	2. 
	Разработка рабочей документации
	Разработка рабочей документации для согласования работ с Управляющей компанией по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, этажи 9, 11.

	3. 
	Подготовка к монтажу
	Доставка на объект кабельно-проводниковой продукции, гофрорукавов, фреоновых магистралей, крепежа и расходных материалов. Предоставление Заказчику сертификатов и паспортов на оборудование.

	4. 
	Монтаж кабельных линий электропитания
	Прокладка кабелей от ГРЩ 1-го этажа до серверных помещений 9 и 11 этажей. Укладка в гофрорукав, крепление к строительным конструкциям, разделка и подключение в ГРЩ и вводных щитах серверных. Маркировка кабелей с обоих концов.

	5. 
	Монтаж систем учета, защиты, ИБП, PDU
	Установка систем учета, защиты, ИБП в подготовленные места (в серверных или смежных помещениях). Монтаж аккумуляторных батарей. Подключение входных и выходных линий. Установка дополнительных PDU (после закупки) в стойках с подключением к выходам ИБП. Проверка фазировки, заземления.

	6. 
	Монтаж систем кондиционирования
	Установка внутренних блоков кондиционеров в серверных. Прокладка фреоновых магистралей, дренажных труб, электрических кабелей. Установка наружных блоков на кровле здания с соблюдением правил безопасности (крепление, виброизоляция). Подключение к системе дренажа. 

	7. 
	Пусконаладочные работы (ПНР)
	Проверка целостности и изоляции кабелей. Включение ИБП, настройка параметров, тестирование работы в режимах «сеть», «батарея», «байпас». Проверка питания на PDU под нагрузкой (поэтапное включение оборудования). Пуск кондиционеров: вакуумирование, заправка хладагентом, проверка давлений, настройка автоматики, тестирование производительности.

	8. 
	Комплексное тестирование
	Одновременная работа всех новых систем: электропитание через ИБП, охлаждение от новых кондиционеров. Моделирование аварийных ситуаций (отключение ввода, отказ одного кондиционера) для проверки автоматического переключения и работоспособности резерва (старые кондиционеры в режиме НЗ).

	9. 
	Сдача-приемка работ
	Оформление исполнительной документации, актов скрытых работ, протоколов испытаний. Проведение совместного осмотра, демонстрация работы систем. Подписание актов КС-2, КС-3, УПД.
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2.1 Состав и объем работ:
2.1.1. Электроснабжение и прокладка кабельных линий
Выполнить прокладку новых питающих кабелей от Главного распределительного щита (ГРЩ), расположенного на 1-м этаже, до ИБП в серверных помещениях в соответствии с таблицей:
	№
	Назначение
	Помещение
	Марка и 
сечение кабеля
	Максимальная расчетная мощность

	1
	Существующая серверная (9 этаж)
	пом. №9-53
	ВВГнг(А)-LS 5×10 мм²
	30 кВт

	2
	Существующая серверная (11 этаж)
	пом. №11-13
	ВВГнг(А)-LS 5×10 мм²
	30 кВт



Требования к прокладке:
Прокладка кабеля осуществляется в гофрированной трубе (гофрорукав) диаметром, соответствующим сечению кабеля.
Кабель должен быть проложен по существующим кабельным трассам/каналам с соблюдением норм пожарной безопасности (негорючие материалы, крепление не реже 0,5 м).
Обеспечить запас кабеля в местах подключения (не менее 2 м) и в распределительных щитах.
Объем кабельной продукции (ориентировочно):
Кабель ВВГнг(А)-LS 5×10 мм² – 100 м.
Кабель ВВГнг(А)-LS 5×16 мм² – 100 м.
Гофрорукав – 200 м (уточнить по факту после обмера).

2.2. Оборудование ИБП и PDU
2.2.1. Для каждой серверной (9 и 11 этажи) произвести установку ИБП (оборудование предоставляется заказчиком) в стойку для организации второго (гарантированного) ввода.
2.2.2. Дополнительные PDU (оборудование предоставляется Подрядчиком) (распределители питания) в стойках:
Установить в существующие и новую серверную стойку на 11-м этаже (пом. 11-13), где размещено сетевое оборудование и серверы, дополнительные PDU, подключаемые к выходу ИБП.
PDU должны обеспечивать питание всего активного сетевого оборудования (коммутаторы, маршрутизаторы) и вторых (резервных) блоков питания серверов.
Тип PDU: вертикальные (0U) с розетками типа C13/C19, с возможностью мониторинга нагрузки (по требованию).
2.3. Система кондиционирования
2.3.1. В каждой серверной (9 и 11 этажи) произвести демонтаж существующих кондиционеров (если требуется) и монтаж двух новых:
Внутренние блоки устанавливаются в помещении серверных, наружные блоки – на кровле здания.
Выполнить прокладку фреоновых магистралей (медные трубы, теплоизоляция) от внутренних блоков до наружных с соблюдением максимально допустимой длины трассы и перепада высот.
Предусмотреть прокладку дренажных трубопроводов, электропитания и линий управления.
Существующие старые кондиционеры сохранить в рабочем состоянии, перевести в режим «НЗ» (неснижаемый запас): выключены, но готовы к немедленному запуску в случае необходимости.
Для серверных помещений № 9-53 и № 11-13 разработать и согласовать с Управляющей компанией здания месторасположения Заказчика схему размещения наружных блоков на кровле с указанием трасс фреоновых магистралей и способов крепления.

2.4. Требования к монтажу и материалам
2.4.1. Все электротехнические работы выполняются в соответствии с ПУЭ, СП 256.1325800.2016, правилами устройства электроустановок и требованиями пожарной безопасности.
2.4.2. Кабельная продукция – не распространяющая горение, с низким дымо- и газовыделением (нг(А)-LS).
2.4.3. Гофрорукав – самозатухающий, с зондом для протяжки.
2.4.4. При монтаже ИБП и PDU обеспечить маркировку кабелей, фазировку, заземление.
2.4.5. Монтаж кондиционеров выполнить с соблюдением инструкций производителя. Обеспечить доступ для обслуживания, установить дренажные насосы (при необходимости), организовать отвод конденсата в существующую канализацию или наружу.

2.5. Пусконаладочные работы (ПНР)
2.5.1. Провести проверку смонтированных кабельных линий (изоляция, целостность жил, фазировка).
2.5.2. Выполнить пусконаладку ИБП:
Проверка режимов работы (сеть, батарея, байпас).
Настройка параметров, синхронизация с существующей системой электроснабжения.
Проведение тестовых переключений.
2.5.3. Выполнить пусконаладку PDU (проверка питания, маркировка).
2.5.4. Выполнить пусконаладку систем кондиционирования:
- Вакуумирование, заправка хладагентом.
- Проверка работы в режимах охлаждения, осушения, вентиляции.
- Настройка автоматики, ввод в эксплуатацию.
- Проведение комплексного тестирования (включая переход на резервные кондиционеры).

2.6. Документация
По окончании работ предоставить:
- Акт скрытых работ (на прокладку кабелей, установку оборудования).
- Протоколы испытаний кабельных линий.
- Исполнительную схему электропроводок и фреоновых трасс.
- Паспорта и инструкции по эксплуатации на установленное оборудование.
- Акт о приемке выполненных работ (КС-2), УПД.
- Гарантийные талоны на оборудование.

2.7. Требования к результатам работ
Результатом выполнения работ является согласованная с Управляющей компанией здания месторасположения Заказчика рабочая документация, функционирующая система гарантированного электропитания и резервированного кондиционирования, отвечающая следующим требованиям:

2.7.1. Электроснабжение.
В серверных помещениях Заказчика на 9-м и 11-м этажах организовано не менее 2 (двух) независимых вводов электропитания: основной (существующий) и резервный (новый) через ИБП.
Все сетевое оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые экраны) и вторые блоки питания серверов запитаны от установленных PDU, подключенных к ИБП.
При пропадании основного ввода нагрузка, подключенная к ИБП, продолжает работу без видимых сбоев (переключение в батарейный режим). Время автономной работы от встроенных АКБ — не менее 10 минут при расчетной нагрузке.
Кабельные линии выполнены в соответствии с проектом, имеют маркировку, уложены в гофрорукав, закреплены с шагом, исключающим провисание. Жилы кабелей обжаты наконечниками, контактные соединения затянуты с нормируемым усилием.

2.7.2. Кондиционирование.
В серверных помещениях Заказчика на 9-м и 11-м этажах установлено по два новых кондиционера, обеспечивающих суммарную холодопроизводительность не менее расчетных значений (60 кВт для 9 этажа, 40 кВт для 11 этажа) с резервированием N+1.
Старые кондиционеры сохранены, отключены, но находятся в работоспособном состоянии. При необходимости они могут быть запущены вручную или автоматически (по согласованной схеме) в течение 5 минут.
Температура в серверных поддерживается в диапазоне +18…+27 °C, относительная влажность – в пределах 20…80 % (для прецизионных систем – в более узком диапазоне согласно классу оборудования).
Фреоновые магистрали проложены с уклоном для масловозврата, надежно закреплены, теплоизолированы. Наружные блоки смонтированы на кровле с соблюдением допустимых длин трасс и перепадов высот.

2.7.3. Документальные результаты
Заказчику передаются:
Исполнительные схемы прокладки кабельных линий и фреоновых трасс (в бумажном и электронном виде).
Протоколы измерений сопротивления изоляции кабелей, фазировки, заземления.
Акты скрытых работ (на прокладку в гофрорукаве, установку внутренних блоков, проходы через перекрытия).
Руководства по эксплуатации на ИБП, PDU, кондиционеры.
Акт о приемке выполненных работ (КС-2), УПД и справка о стоимости (КС-3).

2.7.4. Эксплуатационная готовность
Весь персонал Заказчика, ответственный за эксплуатацию, ознакомлен с правилами переключения ИБП, управления кондиционерами и действиями в аварийных ситуациях.
На новом оборудовании проведены контрольные циклы работы (не менее 24 часов под нагрузкой) без отказов.
Старые кондиционеры подписаны как «НЗ» (неснижаемый запас), их пусковая арматура и цепи питания сохранены в исправном состоянии.

2.8. Иные требования к выполнению работ
Доставка оборудования и материалов до места производства работ осуществляется Подрядчиком.
Подрядчик должен обеспечить соблюдение своими работниками мер по охране труда, требований пожарной безопасности, обеспечить меры по безопасному производству работ.
Работы должны выполняться с минимальным нарушением функционирования существующего оборудования серверных (по согласованному графику).
При обнаружении обстоятельств, мешающих нормальному ходу выполнения работ, Подрядчик останавливает работы до решения представителя Заказчика.
Подрядчик обязан соблюдать требования к безопасности и допуску на объект.
Привлечение третьих лиц (субподрядчиков) не допускается.

3. Сроки выполнения работ
Срок выполнения работ: с даты заключения договора и не позднее 30.06.2026.

4. Место выполнения работ
Место выполнения работ: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, этажи 9, 11.

5. Гарантийный срок на выполненные работы
5.1. Подрядчик гарантирует устранение любых ошибок и неточностей в обнаруженных в выпущенных по результатам выполнения работ документах в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких ошибок и неточностей. Срок гарантии на выполненные работы составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ КС-2.
5.2. Подрядчик осуществляет сопровождение всех выполненных работ в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ КС-2, включая пояснения по разработанным в рамках настоящего ТЗ документам.
5.3. Гарантийный срок на установленное оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ КС-2.

6. Перечень документов, на основании которых выполняются работы
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании".
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
- Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации";
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е издание;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);
- приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" и приказ Минтруда России от 29.04.2022 N 279н "О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 903н".
- СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»;
- ПУЭ-98 (Издание 7) «Правила устройств электроустановок»;
- СНиП 21-01-97 * «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации);
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
- ГОСТ Р 50839-2000 «Государственный стандарт Российской Федерации. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний" (принят и введен в
действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.2000 № 416-ст)».
- ГОСТ 12.1.019-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты" (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.11.2018 № 941-ст)».
- ГОСТ IEC 60320-1-2021 «Межгосударственный стандарт. Соединители приборные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 20.07.2022 № 658-ст)».

7. Порядок приемки выполненных работ
Подрядчик предоставляет акт о приемке выполненных работ КС-2, УПД (далее совместно – Акты) и справку о стоимости КС-3 не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты завершения выполнения работ.
Сдача-приемка выполненных работ (подписание Актов) осуществляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком вышеуказанных документов.
В случае если Заказчик имеет претензии по объему, сроку и качеству выполненных Подрядчиком работ, Заказчик в письменном виде предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Актов не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Актов от Подрядчика.
В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Актов не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа Подрядчиком стороны совместно составляют двухсторонний акт с перечнем выявленных несоответствий и сроков их безвозмездного устранения Подрядчиком. При этом срок устранения несоответствий, указанных в мотивированном отказе, не может превышать 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами двухстороннего акта, в случае если меньший срок не установлен сторонами в акте.

8. Требования к Подрядчику
Подрядчик должен:
- являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования;
- иметь собственные кадровые ресурсы соответствующей квалификации, в том числе:
- не менее 1 (Одного) проектировщика, прошедшего аттестацию физических лиц на право проектирования зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию;
- не менее 2 (Двух) инженеров с допусками для работы на высоте (при монтаже наружных блоков кондиционеров на кровле);
- не менее 2 (Двух) инженеров с действующим удостоверением по электробезопасности (группа допуска не ниже IV до 1000 В);
- не менее 2 (Двух) работников (электромонтажного персонала), имеющих:
- удостоверения по электробезопасности (группа не ниже III для рабочих, IV для ответственного за электрохозяйство на участке работ);
- допуска к работам в действующих электроустановках (при необходимости проведения работ под напряжением или вблизи частей, находящихся под напряжением);
- наличие удостоверений и сертификатов на работу с хладагентами (фреонами), включая навыки пайки медных трубопроводов, вакуумирования, заправки;
- наличие допусков к работам на высоте (при монтаже наружных блоков на кровле) не ниже III группы по безопасности на высоте.

Приложение № 1 к Техническому заданию
Перечень оборудования Заказчика

	№
п/п
	Наименование
	Кол-во, шт. 

	1
	Шкаф серверный ЦМО напольный 48U (800х1200) дверь 48U (800x1200). перфорированная, задние двойные перфорированные, цвет черный ШТК-М-48.8.12-48АА-9005
	1

	2
	Блок распределения питания измерительный вертикальный 16/400 (3 фазы), 36 C13 + 6 C19, IEC 309 16 A 3P+N+PE, шнур 3 метра
	1

	3
	ИБП HIDEN EXPERT HE33030 с двойным преобразованием 30 кВА/ 27 кВт, фаза 3:3, встроенные АКБ в корпусе 40x12Ач, клеммный терминал, SNMP слот
	2

	4
	Кондиционер Dantex RKD-48BHANIRKD-48HANIE-W с низкотемпературным комплектом (НТК)
	4



Приложение № 2 к Техническому заданию
Перечень материалов и оборудования,
необходимых при выполнении работ

	Код
	Наименование
	Кол-во
	Начальная (максимальная) цена единицы оборудования, руб., в том числе НДС 22%

	1610401
	Выключатель автоматический 3п
100А 36кА NXMS-160F с электрон.
расцеп. (R) CHINT 264746
	1
	

	1743193
	Выключатель автоматический 3п
63А 36кА NM8N-125C TM с рег.
термомагнит. расцеп. (R) CHINT
271537
	1
	

	1662402
	Вывод внешний для передн.
присоед. NXM-160 3п/4п CHINT
900402
	12
	

	1113491
	Корпус учетный навесной ЩРУН-
3/9 520х310х150 3ф 9мод. IP54
метал. DEKraft 30411DEK
	1
	

	1946847
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 80А 20кА NB8-
125R CHINT 559811
	1
	

	1982361
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 50А 25кА NB8-
125R (R) CHINT 559809
	1
	

	388041
	Счетчик Меркурий 236 ART-02
PQRS 3ф 5-100А класс точн.
1.0/2.0 многотариф. оптопорт RS-
485 на DIN-рейку ЖКИ Моск. вр.
Инкотекс М0000044711
	2
	

	1668276
	Корпус ЩРн-72 (2х36) TITAN 5
585х570х140 IP54 одна дверь
метал. бел. IEK TI5-50-N-2X036-54
	1
	

	1609467
	Выключатель нагрузки 4п 63А NH4
(R) CHINT 398047
	1
	

	1608646
	Выключатель автоматический
модульный 4п C 63А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179752
	1
	

	1608645
	Выключатель автоматический
модульный 4п C 50А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179750
	3
	

	1608597
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 25А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179703
	3
	

	1608594
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 16А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179700
	3
	

	1608511
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 16А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179616
	2
	

	1608522
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 6А 6кА NB1-63 (R)
CHINT 179625
	1
	

	1608515
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 2А 6кА NB1-63 (R)
CHINT 179617
	1
	

	63166
	Лампа светосигнальная AD22DS
d22мм 230В AC бел. KARAT IEK
BLS10-ADDS-230-K01
	3
	

	1668276
	Корпус ЩРн-72 (2х36) TITAN 5
585х570х140 IP54 одна дверь
метал. бел. IEK TI5-50-N-2X036-54
	1
	

	1609467
	Выключатель нагрузки 4п 63А NH4
(R) CHINT 398047
	1
	

	1608643
	Выключатель автоматический
модульный 4п C 40А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179749
	1
	

	1608645
	Выключатель автоматический
модульный 4п C 50А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179750
	2
	

	1608641
	Выключатель автоматический
модульный 4п C 32А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179747
	1
	

	1608597
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 25А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179703
	2
	

	1608594
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 16А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179700
	3
	

	1608511
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 16А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179616
	2
	

	1608522
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 6А 6кА NB1-63 (R)
CHINT 179625
	1
	

	1608515
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 2А 6кА NB1-63 (R)
CHINT 179617
	1
	

	63166
	Лампа светосигнальная AD22DS
d22мм 230В AC бел. KARAT IEK
BLS10-ADDS-230-K01
	3
	

	1662402
	Вывод внешний для передн.
присоед. NXM-160 3п/4п CHINT
900402
	2
	

	1956091
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х35 МК (N PE) 1кВ
(м) ТХМ00416256
	10
	

	1956090
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х25 МК (N PE) 1кВ
(м) ТХМ00416255
	120
	

	1956089
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х16 ОК (N PE) 1кВ
(м) ТХМ00416254
	10
	

	1956088
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х10 ОК (N PE) 1кВ
(м) ТХМ00416253
	200
	

	1871914
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х4 ОК (N PE) 0.66кВ
(м) ТХМ00409125
	50
	

	1871913
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х2.5 ОК (N PE)
0.66кВ (м) ТХМ00409123
	240
	

	1871904
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 3х1.5 ОК (N PE)
0.66кВ (м) ТХМ00409113
	20
	

	1699175
	Наконечник ТМЛ-Р 35-8 КВТ 87482
	100
	

	1701326
	Наконечник ТМЛ-Р 16-8 КВТ 87479
	100
	

	1701337
	Наконечник штифтовой НШМЛ 25-
12 КВТ 87463
	100
	

	1701335
	Наконечник штифтовой НШМЛ 10-
12 КВТ 87461
	100
	

	2463
	Труба гофрированная ПВХ гибкая
легкая d20мм с протяжкой сер.
(уп.100м) DKC 91920
	200
	

	7775
	Держатель для труб (клипса)
d20мм с защелкой DKC 51020
	400
	

	2464
	Труба гофрированная ПВХ гибкая
легкая d25мм с протяжкой сер.
(уп.50м) DKC 91925
	50
	

	22717
	Держатель для труб (клипса)
d25мм с защелкой DKC 51025
	100
	

	2091
	Труба гофрированная ПВХ гибкая
легкая d32мм с протяжкой сер.
(уп.25м) DKC 91932
	75
	

	22718
	Держатель для труб (клипса)
d32мм с защелкой DKC 51032
	120
	

	092419
	SNR-PDU-A-36A06B-32L3 
Блок розеток с функцией измерения серии SNR тип A выход 36*C13 и 6*C19 вход 32A IEC60309
	2
	



2



Приложение № 3 к Техническому заданию

	Номер
	Наименование работ (оборудования)
	Артикул, марка, модель
	Единица измерения
	Количество
	Начальная (максимальная) цена единицы работы, руб., в том числе НДС 22%
	Начальная (максимальная) цена единицы работы (с учетом объема работ), руб., в том числе НДС 22%

	п/п
	позиции по смете
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Раздел 1. Проектирование

	1
	
	Разработка рабочей документации
	
	усл. ед.
	1
	
	

	
	
	
	
	Итого по разделу:
	

	
	
	Раздел 2. Проектные, монтажные и пусконаладочные работы

	2
	
	Монтаж оборудования в ГРЩ
	
	усл. ед.
	1
	
	

	3
	
	Монтаж оборудования и щитов на 9 и 11 эт
	
	усл. ед.
	1
	
	

	4
	
	Укладка кабеля силового сечением 16-25 кв. мм в короб, в лотки, над фальшпотолком Q208
	Q208
	м
	150
	
	

	5
	
	Укладка кабеля силового сечением 16-25 кв. мм в трубы Q230
	Q230
	м
	80
	
	

	6
	
	Укладка и крепление кабеля силового сечением 6-10 кв. мм в гофрорукаве Q243
	Q243
	м
	360
	
	

	7
	
	Подключение ПДУ, кондиционеров, ИБП
	
	усл. ед.
	2
	
	

	
	
	
	
	Итого по разделу:
	

	
	Всего, стоимость СМР и пуско-наладочных работ
	

	
	Итого:
	
	




Приложение № 2
Рекомендуемая форма предоставления
коммерческого предложения
На бланке организации (при наличии)
№ __ от ____ 20 _ г.
на № ___ от ____
АНО «Цифровой аудит»


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В ответ на запрос от ________ № ___ __________ (наименование организации, ИНН) сообщает ценовую информацию на ___________ (указать предмет закупки) согласно условиям, указанным в запросе и Техническом задании:
	№ п/п
	Наименование работы, оборудования / материала
	Цена единицы работы / оборудования / материала, руб., в том числе НДС __% / НДС не облагается на основании ___[footnoteRef:1] [1:  Необходимо выбрать один из вариантов.] 


	1
	Выключатель автоматический 3п
100А 36кА NXMS-160F с электрон.
расцеп. (R) CHINT 264746
	

	2
	Выключатель автоматический 3п
63А 36кА NM8N-125C TM с рег.
термомагнит. расцеп. (R) CHINT
271537
	

	3
	Вывод внешний для передн.
присоед. NXM-160 3п/4п CHINT
900402
	

	4
	Корпус учетный навесной ЩРУН-
3/9 520х310х150 3ф 9мод. IP54
метал. DEKraft 30411DEK
	

	5
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 80А 20кА NB8-
125R CHINT 559811
	

	6
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 50А 25кА NB8-
125R (R) CHINT 559809
	

	7
	Счетчик Меркурий 236 ART-02
PQRS 3ф 5-100А класс точн.
1.0/2.0 многотариф. оптопорт RS-
485 на DIN-рейку ЖКИ Моск. вр.
Инкотекс М0000044711
	

	8
	Корпус ЩРн-72 (2х36) TITAN 5
585х570х140 IP54 одна дверь
метал. бел. IEK TI5-50-N-2X036-54
	

	9
	Выключатель нагрузки 4п 63А NH4
(R) CHINT 398047
	

	10
	Выключатель автоматический
модульный 4п C 63А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179752
	

	11
	Выключатель автоматический
модульный 4п C 50А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179750
	

	12
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 25А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179703
	

	13
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 16А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179700
	

	14
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 16А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179616
	

	15
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 6А 6кА NB1-63 (R)
CHINT 179625
	

	16
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 2А 6кА NB1-63 (R)
CHINT 179617
	

	17
	Лампа светосигнальная AD22DS
d22мм 230В AC бел. KARAT IEK
BLS10-ADDS-230-K01
	

	18
	Корпус ЩРн-72 (2х36) TITAN 5
585х570х140 IP54 одна дверь
метал. бел. IEK TI5-50-N-2X036-54
	

	19
	Выключатель нагрузки 4п 63А NH4
(R) CHINT 398047
	

	20
	Выключатель автоматический
модульный 4п C 40А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179749
	

	21
	Выключатель автоматический
модульный 4п C 50А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179750
	

	22
	Выключатель автоматический
модульный 4п C 32А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179747
	

	23
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 25А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179703
	

	24
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 16А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179700
	

	25
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 16А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179616
	

	26
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 6А 6кА NB1-63 (R)
CHINT 179625
	

	27
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 2А 6кА NB1-63 (R)
CHINT 179617
	

	28
	Лампа светосигнальная AD22DS
d22мм 230В AC бел. KARAT IEK
BLS10-ADDS-230-K01
	

	29
	Вывод внешний для передн.
присоед. NXM-160 3п/4п CHINT
900402
	

	30
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х35 МК (N PE) 1кВ
(м) ТХМ00416256
	

	31
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х25 МК (N PE) 1кВ
(м) ТХМ00416255
	

	32
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х16 ОК (N PE) 1кВ
(м) ТХМ00416254
	

	33
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х10 ОК (N PE) 1кВ
(м) ТХМ00416253
	

	34
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х4 ОК (N PE) 0.66кВ
(м) ТХМ00409125
	

	35
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х2.5 ОК (N PE)
0.66кВ (м) ТХМ00409123
	

	36
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 3х1.5 ОК (N PE)
0.66кВ (м) ТХМ00409113
	

	37
	Наконечник ТМЛ-Р 35-8 КВТ 87482
	

	38
	Наконечник ТМЛ-Р 16-8 КВТ 87479
	

	39
	Наконечник штифтовой НШМЛ 25-
12 КВТ 87463
	

	40
	Наконечник штифтовой НШМЛ 10-
12 КВТ 87461
	

	41
	Труба гофрированная ПВХ гибкая
легкая d20мм с протяжкой сер.
(уп.100м) DKC 91920
	

	42
	Держатель для труб (клипса)
d20мм с защелкой DKC 51020
	

	43
	Труба гофрированная ПВХ гибкая
легкая d25мм с протяжкой сер.
(уп.50м) DKC 91925
	

	44
	Держатель для труб (клипса)
d25мм с защелкой DKC 51025
	

	45
	Труба гофрированная ПВХ гибкая
легкая d32мм с протяжкой сер.
(уп.25м) DKC 91932
	

	46
	Держатель для труб (клипса)
d32мм с защелкой DKC 51032
	

	47
	SNR-PDU-A-36A06B-32L3 
Блок розеток с функцией измерения серии SNR тип A выход 36*C13 и 6*C19 вход 32A IEC60309
	

	48
	Разработка рабочей документации
	

	49
	Монтаж оборудования в ГРЩ
	

	50
	Монтаж оборудования и щитов на 9 и 11 эт
	

	51
	Укладка кабеля силового сечением 16-25 кв. мм в короб, в лотки, над фальшпотолком Q208
	

	52
	Укладка кабеля силового сечением 16-25 кв. мм в трубы Q230
	

	53
	Укладка и крепление кабеля силового сечением 6-10 кв. мм в гофрорукаве Q243
	

	54
	Подключение ПДУ, кондиционеров, ИБП
	



Итого стоимость _____________ (указать предмет закупки) составляет ________ (________) рублей ___ коп., включая НДС __% / НДС не облагается на основании _____.
Стоимость включает в себя все затраты, издержки и иные расходы исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации.
Срок действия предлагаемой цены составляет: _____ (рекомендуется указывать срок не менее 60 календарных дней).
Также настоящим подтверждаем, что _______ (в части соответствия требованиям – в отношении пунктов и подпунктов, указанных в ТЗ)[footnoteRef:2]: [2:  Заказчик вправе запросить подтверждающие документы в целях принятия КП к учету.] 

- является членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования;
- имеет собственные кадровые ресурсы соответствующей квалификации, в том числе:
- не менее 1 (Одного) проектировщика, прошедшего аттестацию физических лиц на право проектирования зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию;
- не менее 2 (Двух) инженеров с допусками для работы на высоте (при монтаже наружных блоков кондиционеров на кровле);
- не менее 2 (Двух) инженеров с действующим удостоверением по электробезопасности (группа допуска не ниже IV до 1000 В);
- не менее 2 (Двух) работников (электромонтажного персонала), имеющих:
- удостоверения по электробезопасности (группа не ниже III для рабочих, IV для ответственного за электрохозяйство на участке работ);
- допуска к работам в действующих электроустановках (при необходимости проведения работ под напряжением или вблизи частей, находящихся под напряжением);
- наличие удостоверений и сертификатов на работу с хладагентами (фреонами), включая навыки пайки медных трубопроводов, вакуумирования, заправки;
- наличие допусков к работам на высоте (при монтаже наружных блоков на кровле) не ниже III группы по безопасности на высоте.


Представитель организации                                                   ФИО
м.п. (при наличии)
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