| От 06.04.2026 № 73-УЗ/26 | Руководителю организации |
| --- | --- |

Запрос о предоставлении ценовой информации

Автономная некоммерческая организация «Цифровой аудит» (далее – АНО «Цифровой аудит») планирует провести закупку на выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнение пуско-наладочных работ для ввода в эксплуатацию дополнительного электрического питания и систем кондиционирования серверных помещений в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1).

Предполагаемые сроки проведения закупки: апрель 2026 года.

Просим предоставить информацию о ценах работ, указанных в Техническом задании, по форме, предусмотренной приложением № 2.

Предложение должно содержать: срок действия предлагаемой цены; расчет цены, включая любые расходы, затраты и вознаграждения в связи с исполнением договора; цену за единицу работы; общую стоимость договора на условиях, указанных в Техническом задании.

Срок выполнения работ – с даты заключения договора и не позднее 30.06.2026.

Предоставленная информация должна быть заверена подписью лица, ответственного за предоставляемую информацию в соответствии с принятым в организации порядком подписания документов, содержащих ценовую информацию и условия исполнения принятых в соответствии с данной ценовой информацией обязательств и подтверждена печатью организации в случае ее наличия. Ответственность за недостоверность информации в КП и (или) документов, включенных в КП, за действия, совершенные на основании указанных информации и(или) документов, несет организация, предоставившая КП.

Ответ просим направить с использованием электронной торговой площадки (далее – ЭТП) или на адрес электронной почты zakupki_ano@da.gov.ru в срок, указанный на ЭТП.

Обращаем Ваше внимание, что настоящий запрос опубликован исключительно с целью сбора информации о стоимости работы, не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для сторон.

Приложения:

- Приложение № 1 Техническое задание на 12 л.;

- Приложение № 2 Форма предоставления коммерческого предложения на 4 л.

| Руководитель управления закупок | Ю.С. Пыленок |
| --- | --- |

Приложение № 1

Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнение пуско-наладочных работ для ввода в эксплуатацию дополнительного электрического питания и систем кондиционирования серверных помещений

- Термины и определения

Заказчик – АНО «Цифровой аудит».

Источник бесперебойного питания» (далее – ИБП) или UPS (Uninterruptible Power Supply) – устройство, обеспечивающее резервное электропитание подключенной к нему техники при отключении или отклонениях напряжения в основной сети электроснабжения.

ГРЩ (Главный Распределительный Щит) – центральное электрощитовое устройство здания, принимающее электроэнергию (обычно 380/220 В) от трансформаторной подстанции и распределяющее ее по потребителям (этажным щитам, ВРУ, отдельным линиям).

НЗ (Неснижаемый запас) — оборудование, которое находится в отключённом, но полностью исправном состоянии и готово к немедленному включению в случае аварии, планового обслуживания основных систем или при аномальной нагрузке (например, в сильную жару).

Фреоновая магистраль – трасса из медных труб (обычно с теплоизоляцией), по которой циркулирует хладагент (фреон) между наружным и внутренним блоками системы кондиционирования.

Акты КС-2, КС-3 – формы первичной учётной документации в строительстве (КС-2 – акт о приёмке выполненных работ; КС-3 – справка о стоимости выполненных работ и затрат).

PDU (Power Distribution Unit) – распределитель питания для стоек (коммутационных шкафов). Устанавливается вертикально (0U) или горизонтально, имеет розетки для подключения серверов и сетевого оборудования. В данном случае требуются дополнительные PDU для резервного питания.

ТЗ – настоящее Техническое задание.

УПД – универсальный передаточный документ.

- Требования к составу, объему и результатам работ, используемым материалам и оборудованию.

Подрядчик, выполняя работы по настоящему ТЗ, самостоятельно приобретает и использует материалы и оборудование по перечню Приложения № 2 к настоящему ТЗ. Подрядчик, выполняя работы по настоящему ТЗ, использует оборудование, предоставляемое Заказчиком (Приложение № 1 к настоящему ТЗ).

Подрядчик должен выполнить работы в следующей последовательности:

| № | Этап | Содержание работ |
| --- | --- | --- |
|  | Обследование и подготовка | Выезд на объект для уточнения трасс прокладки кабелей, мест установки ИБП, PDU, внутренних и наружных блоков кондиционеров и систем электропитания. Согласование с Заказчиком окончательных схем размещения |
|  | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации для согласования работ с Управляющей компанией по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, этажи 9, 11. |
|  | Подготовка к монтажу | Доставка на объект кабельно-проводниковой продукции, гофрорукавов, фреоновых магистралей, крепежа и расходных материалов. Предоставление Заказчику сертификатов и паспортов на оборудование. |
|  | Монтаж кабельных линий электропитания | Прокладка кабелей от ГРЩ 1-го этажа до серверных помещений 9 и 11 этажей. Укладка в гофрорукав, крепление к строительным конструкциям, разделка и подключение в ГРЩ и вводных щитах серверных. Маркировка кабелей с обоих концов. |
|  | Монтаж систем учета, защиты, ИБП, PDU | Установка систем учета, защиты, ИБП в подготовленные места (в серверных или смежных помещениях). Монтаж аккумуляторных батарей. Подключение входных и выходных линий. Установка дополнительных PDU (после закупки) в стойках с подключением к выходам ИБП. Проверка фазировки, заземления. |
|  | Монтаж систем кондиционирования | Установка внутренних блоков кондиционеров в серверных. Прокладка фреоновых магистралей, дренажных труб, электрических кабелей. Установка наружных блоков на кровле здания с соблюдением правил безопасности (крепление, виброизоляция). Подключение к системе дренажа. |
|  | Пусконаладочные работы (ПНР) | Проверка целостности и изоляции кабелей. Включение ИБП, настройка параметров, тестирование работы в режимах «сеть», «батарея», «байпас». Проверка питания на PDU под нагрузкой (поэтапное включение оборудования). Пуск кондиционеров: вакуумирование, заправка хладагентом, проверка давлений, настройка автоматики, тестирование производительности. |
|  | Комплексное тестирование | Одновременная работа всех новых систем: электропитание через ИБП, охлаждение от новых кондиционеров. Моделирование аварийных ситуаций (отключение ввода, отказ одного кондиционера) для проверки автоматического переключения и работоспособности резерва (старые кондиционеры в режиме НЗ). |
|  | Сдача-приемка работ | Оформление исполнительной документации, актов скрытых работ, протоколов испытаний. Проведение совместного осмотра, демонстрация работы систем. Подписание актов КС-2, КС-3, УПД. |

2.1 Состав и объем работ:

2.1.1. Электроснабжение и прокладка кабельных линий

Выполнить прокладку новых питающих кабелей от Главного распределительного щита (ГРЩ), расположенного на 1-м этаже, до ИБП в серверных помещениях в соответствии с таблицей:

| № | Назначение | Помещение | Марка и сечение кабеля | Максимальная расчетная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующая серверная (9 этаж) | пом. №9-53 | ВВГнг(А)-LS 5×10 мм² | 30 кВт |
| 2 | Существующая серверная (11 этаж) | пом. №11-13 | ВВГнг(А)-LS 5×10 мм² | 30 кВт |

Требования к прокладке:

Прокладка кабеля осуществляется в гофрированной трубе (гофрорукав) диаметром, соответствующим сечению кабеля.

Кабель должен быть проложен по существующим кабельным трассам/каналам с соблюдением норм пожарной безопасности (негорючие материалы, крепление не реже 0,5 м).

Обеспечить запас кабеля в местах подключения (не менее 2 м) и в распределительных щитах.

Объем кабельной продукции (ориентировочно):

Кабель ВВГнг(А)-LS 5×10 мм² – 100 м.

Кабель ВВГнг(А)-LS 5×16 мм² – 100 м.

Гофрорукав – 200 м (уточнить по факту после обмера).

2.2. Оборудование ИБП и PDU

2.2.1. Для каждой серверной (9 и 11 этажи) произвести установку ИБП (оборудование предоставляется заказчиком) в стойку для организации второго (гарантированного) ввода.

2.2.2. Дополнительные PDU (оборудование предоставляется Подрядчиком) (распределители питания) в стойках:

Установить в существующие и новую серверную стойку на 11-м этаже (пом. 11-13), где размещено сетевое оборудование и серверы, дополнительные PDU, подключаемые к выходу ИБП.

PDU должны обеспечивать питание всего активного сетевого оборудования (коммутаторы, маршрутизаторы) и вторых (резервных) блоков питания серверов.

Тип PDU: вертикальные (0U) с розетками типа C13/C19, с возможностью мониторинга нагрузки (по требованию).

2.3. Система кондиционирования

2.3.1. В каждой серверной (9 и 11 этажи) произвести демонтаж существующих кондиционеров (если требуется) и монтаж двух новых:

Внутренние блоки устанавливаются в помещении серверных, наружные блоки – на кровле здания.

Выполнить прокладку фреоновых магистралей (медные трубы, теплоизоляция) от внутренних блоков до наружных с соблюдением максимально допустимой длины трассы и перепада высот.

Предусмотреть прокладку дренажных трубопроводов, электропитания и линий управления.

Существующие старые кондиционеры сохранить в рабочем состоянии, перевести в режим «НЗ» (неснижаемый запас): выключены, но готовы к немедленному запуску в случае необходимости.

Для серверных помещений № 9-53 и № 11-13 разработать и согласовать с Управляющей компанией здания месторасположения Заказчика схему размещения наружных блоков на кровле с указанием трасс фреоновых магистралей и способов крепления.

2.4. Требования к монтажу и материалам

2.4.1. Все электротехнические работы выполняются в соответствии с ПУЭ, СП 256.1325800.2016, правилами устройства электроустановок и требованиями пожарной безопасности.

2.4.2. Кабельная продукция – не распространяющая горение, с низким дымо- и газовыделением (нг(А)-LS).

2.4.3. Гофрорукав – самозатухающий, с зондом для протяжки.

2.4.4. При монтаже ИБП и PDU обеспечить маркировку кабелей, фазировку, заземление.

2.4.5. Монтаж кондиционеров выполнить с соблюдением инструкций производителя. Обеспечить доступ для обслуживания, установить дренажные насосы (при необходимости), организовать отвод конденсата в существующую канализацию или наружу.

2.5. Пусконаладочные работы (ПНР)

2.5.1. Провести проверку смонтированных кабельных линий (изоляция, целостность жил, фазировка).

2.5.2. Выполнить пусконаладку ИБП:

Проверка режимов работы (сеть, батарея, байпас).

Настройка параметров, синхронизация с существующей системой электроснабжения.

Проведение тестовых переключений.

2.5.3. Выполнить пусконаладку PDU (проверка питания, маркировка).

2.5.4. Выполнить пусконаладку систем кондиционирования:

- Вакуумирование, заправка хладагентом.

- Проверка работы в режимах охлаждения, осушения, вентиляции.

- Настройка автоматики, ввод в эксплуатацию.

- Проведение комплексного тестирования (включая переход на резервные кондиционеры).

2.6. Документация

По окончании работ предоставить:

- Акт скрытых работ (на прокладку кабелей, установку оборудования).

- Протоколы испытаний кабельных линий.

- Исполнительную схему электропроводок и фреоновых трасс.

- Паспорта и инструкции по эксплуатации на установленное оборудование.

- Акт о приемке выполненных работ (КС-2), УПД.

- Гарантийные талоны на оборудование.

2.7. Требования к результатам работ

Результатом выполнения работ является согласованная с Управляющей компанией здания месторасположения Заказчика рабочая документация, функционирующая система гарантированного электропитания и резервированного кондиционирования, отвечающая следующим требованиям:

2.7.1. Электроснабжение.

В серверных помещениях Заказчика на 9-м и 11-м этажах организовано не менее 2 (двух) независимых вводов электропитания: основной (существующий) и резервный (новый) через ИБП.

Все сетевое оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые экраны) и вторые блоки питания серверов запитаны от установленных PDU, подключенных к ИБП.

При пропадании основного ввода нагрузка, подключенная к ИБП, продолжает работу без видимых сбоев (переключение в батарейный режим). Время автономной работы от встроенных АКБ — не менее 10 минут при расчетной нагрузке.

Кабельные линии выполнены в соответствии с проектом, имеют маркировку, уложены в гофрорукав, закреплены с шагом, исключающим провисание. Жилы кабелей обжаты наконечниками, контактные соединения затянуты с нормируемым усилием.

2.7.2. Кондиционирование.

В серверных помещениях Заказчика на 9-м и 11-м этажах установлено по два новых кондиционера, обеспечивающих суммарную холодопроизводительность не менее расчетных значений (60 кВт для 9 этажа, 40 кВт для 11 этажа) с резервированием N+1.

Старые кондиционеры сохранены, отключены, но находятся в работоспособном состоянии. При необходимости они могут быть запущены вручную или автоматически (по согласованной схеме) в течение 5 минут.

Температура в серверных поддерживается в диапазоне +18…+27 °C, относительная влажность – в пределах 20…80 % (для прецизионных систем – в более узком диапазоне согласно классу оборудования).

Фреоновые магистрали проложены с уклоном для масловозврата, надежно закреплены, теплоизолированы. Наружные блоки смонтированы на кровле с соблюдением допустимых длин трасс и перепадов высот.

2.7.3. Документальные результаты

Заказчику передаются:

Исполнительные схемы прокладки кабельных линий и фреоновых трасс (в бумажном и электронном виде).

Протоколы измерений сопротивления изоляции кабелей, фазировки, заземления.

Акты скрытых работ (на прокладку в гофрорукаве, установку внутренних блоков, проходы через перекрытия).

Руководства по эксплуатации на ИБП, PDU, кондиционеры.

Акт о приемке выполненных работ (КС-2), УПД и справка о стоимости (КС-3).

2.7.4. Эксплуатационная готовность

Весь персонал Заказчика, ответственный за эксплуатацию, ознакомлен с правилами переключения ИБП, управления кондиционерами и действиями в аварийных ситуациях.

На новом оборудовании проведены контрольные циклы работы (не менее 24 часов под нагрузкой) без отказов.

Старые кондиционеры подписаны как «НЗ» (неснижаемый запас), их пусковая арматура и цепи питания сохранены в исправном состоянии.

2.8. Иные требования к выполнению работ

Доставка оборудования и материалов до места производства работ осуществляется Подрядчиком.

Подрядчик должен обеспечить соблюдение своими работниками мер по охране труда, требований пожарной безопасности, обеспечить меры по безопасному производству работ.

Работы должны выполняться с минимальным нарушением функционирования существующего оборудования серверных (по согласованному графику).

При обнаружении обстоятельств, мешающих нормальному ходу выполнения работ, Подрядчик останавливает работы до решения представителя Заказчика.

Подрядчик обязан соблюдать требования к безопасности и допуску на объект.

Привлечение третьих лиц (субподрядчиков) не допускается.

- Сроки выполнения работ

Срок выполнения работ: с даты заключения договора и не позднее 30.06.2026.

- Место выполнения работ

Место выполнения работ: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, этажи 9, 11.

- Гарантийный срок на выполненные работы

  - Подрядчик гарантирует устранение любых ошибок и неточностей в обнаруженных в выпущенных по результатам выполнения работ документах в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких ошибок и неточностей. Срок гарантии на выполненные работы составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ КС-2.

  - Подрядчик осуществляет сопровождение всех выполненных работ в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ КС-2, включая пояснения по разработанным в рамках настоящего ТЗ документам.

  - Гарантийный срок на установленное оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ КС-2.

- Перечень документов, на основании которых выполняются работы

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании".

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

- Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации";

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е издание;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);

- приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" и приказ Минтруда России от 29.04.2022 N 279н "О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 903н".

- СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»;

- ПУЭ-98 (Издание 7) «Правила устройств электроустановок»;

- СНиП 21-01-97 * «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации);

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- ГОСТ Р 50839-2000 «Государственный стандарт Российской Федерации. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний" (принят и введен в

действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.2000 № 416-ст)».

- ГОСТ 12.1.019-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты" (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.11.2018 № 941-ст)».

- ГОСТ IEC 60320-1-2021 «Межгосударственный стандарт. Соединители приборные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 20.07.2022 № 658-ст)».

- Порядок приемки выполненных работ

Подрядчик предоставляет акт о приемке выполненных работ КС-2, УПД (далее совместно – Акты) и справку о стоимости КС-3 не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты завершения выполнения работ.

Сдача-приемка выполненных работ (подписание Актов) осуществляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком вышеуказанных документов.

В случае если Заказчик имеет претензии по объему, сроку и качеству выполненных Подрядчиком работ, Заказчик в письменном виде предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Актов не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Актов от Подрядчика.

В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Актов не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа Подрядчиком стороны совместно составляют двухсторонний акт с перечнем выявленных несоответствий и сроков их безвозмездного устранения Подрядчиком. При этом срок устранения несоответствий, указанных в мотивированном отказе, не может превышать 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами двухстороннего акта, в случае если меньший срок не установлен сторонами в акте.

- Требования к Подрядчику

Подрядчик должен:

- являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования;

- иметь собственные кадровые ресурсы соответствующей квалификации, в том числе:

- не менее 1 (Одного) проектировщика, прошедшего аттестацию физических лиц на право проектирования зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию;

- не менее 2 (Двух) инженеров с допусками для работы на высоте (при монтаже наружных блоков кондиционеров на кровле);

- не менее 2 (Двух) инженеров с действующим удостоверением по электробезопасности (группа допуска не ниже IV до 1000 В);

- не менее 2 (Двух) работников (электромонтажного персонала), имеющих:

- удостоверения по электробезопасности (группа не ниже III для рабочих, IV для ответственного за электрохозяйство на участке работ);

- допуска к работам в действующих электроустановках (при необходимости проведения работ под напряжением или вблизи частей, находящихся под напряжением);

- наличие удостоверений и сертификатов на работу с хладагентами (фреонами), включая навыки пайки медных трубопроводов, вакуумирования, заправки;

- наличие допусков к работам на высоте (при монтаже наружных блоков на кровле) не ниже III группы по безопасности на высоте.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень оборудования Заказчика

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф серверный ЦМО напольный 48U (800х1200) дверь 48U (800x1200). перфорированная, задние двойные перфорированные, цвет черный ШТК-М-48.8.12-48АА-9005 | 1 |
| 2 | Блок распределения питания измерительный вертикальный 16/400 (3 фазы), 36 C13 + 6 C19, IEC 309 16 A 3P+N+PE, шнур 3 метра | 1 |
| 3 | ИБП HIDEN EXPERT HE33030 с двойным преобразованием 30 кВА/ 27 кВт, фаза 3:3, встроенные АКБ в корпусе 40x12Ач, клеммный терминал, SNMP слот | 2 |
| 4 | Кондиционер Dantex RKD-48BHANIRKD-48HANIE-W с низкотемпературным комплектом (НТК) | 4 |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Перечень материалов и оборудования,

необходимых при выполнении работ

| Код | Наименование | Кол-во | Начальная (максимальная) цена единицы оборудования, руб., в том числе НДС 22% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1610401 | Выключатель автоматический 3п 100А 36кА NXMS-160F с электрон. расцеп. (R) CHINT 264746 | 1 |  |
| 1743193 | Выключатель автоматический 3п 63А 36кА NM8N-125C TM с рег. термомагнит. расцеп. (R) CHINT 271537 | 1 |  |
| 1662402 | Вывод внешний для передн. присоед. NXM-160 3п/4п CHINT 900402 | 12 |  |
| 1113491 | Корпус учетный навесной ЩРУН- 3/9 520х310х150 3ф 9мод. IP54 метал. DEKraft 30411DEK | 1 |  |
| 1946847 | Выключатель автоматический модульный 3п C 80А 20кА NB8- 125R CHINT 559811 | 1 |  |
| 1982361 | Выключатель автоматический модульный 3п C 50А 25кА NB8- 125R (R) CHINT 559809 | 1 |  |
| 388041 | Счетчик Меркурий 236 ART-02 PQRS 3ф 5-100А класс точн. 1.0/2.0 многотариф. оптопорт RS- 485 на DIN-рейку ЖКИ Моск. вр. Инкотекс М0000044711 | 2 |  |
| 1668276 | Корпус ЩРн-72 (2х36) TITAN 5 585х570х140 IP54 одна дверь метал. бел. IEK TI5-50-N-2X036-54 | 1 |  |
| 1609467 | Выключатель нагрузки 4п 63А NH4 (R) CHINT 398047 | 1 |  |
| 1608646 | Выключатель автоматический модульный 4п C 63А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179752 | 1 |  |
| 1608645 | Выключатель автоматический модульный 4п C 50А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179750 | 3 |  |
| 1608597 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179703 | 3 |  |
| 1608594 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179700 | 3 |  |
| 1608511 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179616 | 2 |  |
| 1608522 | Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179625 | 1 |  |
| 1608515 | Выключатель автоматический модульный 1п C 2А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179617 | 1 |  |
| 63166 | Лампа светосигнальная AD22DS d22мм 230В AC бел. KARAT IEK BLS10-ADDS-230-K01 | 3 |  |
| 1668276 | Корпус ЩРн-72 (2х36) TITAN 5 585х570х140 IP54 одна дверь метал. бел. IEK TI5-50-N-2X036-54 | 1 |  |
| 1609467 | Выключатель нагрузки 4п 63А NH4 (R) CHINT 398047 | 1 |  |
| 1608643 | Выключатель автоматический модульный 4п C 40А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179749 | 1 |  |
| 1608645 | Выключатель автоматический модульный 4п C 50А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179750 | 2 |  |
| 1608641 | Выключатель автоматический модульный 4п C 32А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179747 | 1 |  |
| 1608597 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179703 | 2 |  |
| 1608594 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179700 | 3 |  |
| 1608511 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179616 | 2 |  |
| 1608522 | Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179625 | 1 |  |
| 1608515 | Выключатель автоматический модульный 1п C 2А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179617 | 1 |  |
| 63166 | Лампа светосигнальная AD22DS d22мм 230В AC бел. KARAT IEK BLS10-ADDS-230-K01 | 3 |  |
| 1662402 | Вывод внешний для передн. присоед. NXM-160 3п/4п CHINT 900402 | 2 |  |
| 1956091 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х35 МК (N PE) 1кВ (м) ТХМ00416256 | 10 |  |
| 1956090 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х25 МК (N PE) 1кВ (м) ТХМ00416255 | 120 |  |
| 1956089 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х16 ОК (N PE) 1кВ (м) ТХМ00416254 | 10 |  |
| 1956088 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х10 ОК (N PE) 1кВ (м) ТХМ00416253 | 200 |  |
| 1871914 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х4 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ТХМ00409125 | 50 |  |
| 1871913 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ТХМ00409123 | 240 |  |
| 1871904 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 3х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ТХМ00409113 | 20 |  |
| 1699175 | Наконечник ТМЛ-Р 35-8 КВТ 87482 | 100 |  |
| 1701326 | Наконечник ТМЛ-Р 16-8 КВТ 87479 | 100 |  |
| 1701337 | Наконечник штифтовой НШМЛ 25- 12 КВТ 87463 | 100 |  |
| 1701335 | Наконечник штифтовой НШМЛ 10- 12 КВТ 87461 | 100 |  |
| 2463 | Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d20мм с протяжкой сер. (уп.100м) DKC 91920 | 200 |  |
| 7775 | Держатель для труб (клипса) d20мм с защелкой DKC 51020 | 400 |  |
| 2464 | Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d25мм с протяжкой сер. (уп.50м) DKC 91925 | 50 |  |
| 22717 | Держатель для труб (клипса) d25мм с защелкой DKC 51025 | 100 |  |
| 2091 | Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d32мм с протяжкой сер. (уп.25м) DKC 91932 | 75 |  |
| 22718 | Держатель для труб (клипса) d32мм с защелкой DKC 51032 | 120 |  |
| 092419 | SNR-PDU-A-36A06B-32L3 Блок розеток с функцией измерения серии SNR тип A выход 36*C13 и 6*C19 вход 32A IEC60309 | 2 |  |

Приложение № 3 к Техническому заданию

| Номер |  | Наименование работ (оборудования) | Артикул, марка, модель | Единица измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена единицы работы, руб., в том числе НДС 22% | Начальная (максимальная) цена единицы работы (с учетом объема работ), руб., в том числе НДС 22% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции по смете |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Раздел 1. Проектирование |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка рабочей документации |  | усл. ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу: |  |  |  |
|  |  | Раздел 2. Проектные, монтажные и пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Монтаж оборудования в ГРЩ |  | усл. ед. | 1 |  |  |
| 3 |  | Монтаж оборудования и щитов на 9 и 11 эт |  | усл. ед. | 1 |  |  |
| 4 |  | Укладка кабеля силового сечением 16-25 кв. мм в короб, в лотки, над фальшпотолком Q208 | Q208 | м | 150 |  |  |
| 5 |  | Укладка кабеля силового сечением 16-25 кв. мм в трубы Q230 | Q230 | м | 80 |  |  |
| 6 |  | Укладка и крепление кабеля силового сечением 6-10 кв. мм в гофрорукаве Q243 | Q243 | м | 360 |  |  |
| 7 |  | Подключение ПДУ, кондиционеров, ИБП |  | усл. ед. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу: |  |  |  |
|  | Всего, стоимость СМР и пуско-наладочных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

Рекомендуемая форма предоставления

коммерческого предложения

На бланке организации (при наличии)

№ __ от ____ 20 _ г.

на № ___ от ____

АНО «Цифровой аудит»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на запрос от ________ № ___ __________ (наименование организации, ИНН) сообщает ценовую информацию на ___________ (указать предмет закупки) согласно условиям, указанным в запросе и Техническом задании:

| № п/п | Наименование работы, оборудования / материала | Цена единицы работы / оборудования / материала, руб., в том числе НДС __% / НДС не облагается на основании ___ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель автоматический 3п 100А 36кА NXMS-160F с электрон. расцеп. (R) CHINT 264746 |  |
| 2 | Выключатель автоматический 3п 63А 36кА NM8N-125C TM с рег. термомагнит. расцеп. (R) CHINT 271537 |  |
| 3 | Вывод внешний для передн. присоед. NXM-160 3п/4п CHINT 900402 |  |
| 4 | Корпус учетный навесной ЩРУН- 3/9 520х310х150 3ф 9мод. IP54 метал. DEKraft 30411DEK |  |
| 5 | Выключатель автоматический модульный 3п C 80А 20кА NB8- 125R CHINT 559811 |  |
| 6 | Выключатель автоматический модульный 3п C 50А 25кА NB8- 125R (R) CHINT 559809 |  |
| 7 | Счетчик Меркурий 236 ART-02 PQRS 3ф 5-100А класс точн. 1.0/2.0 многотариф. оптопорт RS- 485 на DIN-рейку ЖКИ Моск. вр. Инкотекс М0000044711 |  |
| 8 | Корпус ЩРн-72 (2х36) TITAN 5 585х570х140 IP54 одна дверь метал. бел. IEK TI5-50-N-2X036-54 |  |
| 9 | Выключатель нагрузки 4п 63А NH4 (R) CHINT 398047 |  |
| 10 | Выключатель автоматический модульный 4п C 63А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179752 |  |
| 11 | Выключатель автоматический модульный 4п C 50А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179750 |  |
| 12 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179703 |  |
| 13 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179700 |  |
| 14 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179616 |  |
| 15 | Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179625 |  |
| 16 | Выключатель автоматический модульный 1п C 2А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179617 |  |
| 17 | Лампа светосигнальная AD22DS d22мм 230В AC бел. KARAT IEK BLS10-ADDS-230-K01 |  |
| 18 | Корпус ЩРн-72 (2х36) TITAN 5 585х570х140 IP54 одна дверь метал. бел. IEK TI5-50-N-2X036-54 |  |
| 19 | Выключатель нагрузки 4п 63А NH4 (R) CHINT 398047 |  |
| 20 | Выключатель автоматический модульный 4п C 40А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179749 |  |
| 21 | Выключатель автоматический модульный 4п C 50А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179750 |  |
| 22 | Выключатель автоматический модульный 4п C 32А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179747 |  |
| 23 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179703 |  |
| 24 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179700 |  |
| 25 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179616 |  |
| 26 | Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179625 |  |
| 27 | Выключатель автоматический модульный 1п C 2А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179617 |  |
| 28 | Лампа светосигнальная AD22DS d22мм 230В AC бел. KARAT IEK BLS10-ADDS-230-K01 |  |
| 29 | Вывод внешний для передн. присоед. NXM-160 3п/4п CHINT 900402 |  |
| 30 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х35 МК (N PE) 1кВ (м) ТХМ00416256 |  |
| 31 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х25 МК (N PE) 1кВ (м) ТХМ00416255 |  |
| 32 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х16 ОК (N PE) 1кВ (м) ТХМ00416254 |  |
| 33 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х10 ОК (N PE) 1кВ (м) ТХМ00416253 |  |
| 34 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х4 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ТХМ00409125 |  |
| 35 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ТХМ00409123 |  |
| 36 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 3х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ТХМ00409113 |  |
| 37 | Наконечник ТМЛ-Р 35-8 КВТ 87482 |  |
| 38 | Наконечник ТМЛ-Р 16-8 КВТ 87479 |  |
| 39 | Наконечник штифтовой НШМЛ 25- 12 КВТ 87463 |  |
| 40 | Наконечник штифтовой НШМЛ 10- 12 КВТ 87461 |  |
| 41 | Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d20мм с протяжкой сер. (уп.100м) DKC 91920 |  |
| 42 | Держатель для труб (клипса) d20мм с защелкой DKC 51020 |  |
| 43 | Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d25мм с протяжкой сер. (уп.50м) DKC 91925 |  |
| 44 | Держатель для труб (клипса) d25мм с защелкой DKC 51025 |  |
| 45 | Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d32мм с протяжкой сер. (уп.25м) DKC 91932 |  |
| 46 | Держатель для труб (клипса) d32мм с защелкой DKC 51032 |  |
| 47 | SNR-PDU-A-36A06B-32L3 Блок розеток с функцией измерения серии SNR тип A выход 36*C13 и 6*C19 вход 32A IEC60309 |  |
| 48 | Разработка рабочей документации |  |
| 49 | Монтаж оборудования в ГРЩ |  |
| 50 | Монтаж оборудования и щитов на 9 и 11 эт |  |
| 51 | Укладка кабеля силового сечением 16-25 кв. мм в короб, в лотки, над фальшпотолком Q208 |  |
| 52 | Укладка кабеля силового сечением 16-25 кв. мм в трубы Q230 |  |
| 53 | Укладка и крепление кабеля силового сечением 6-10 кв. мм в гофрорукаве Q243 |  |
| 54 | Подключение ПДУ, кондиционеров, ИБП |  |

Итого стоимость _____________ (указать предмет закупки) составляет ________ (________) рублей ___ коп., включая НДС __% / НДС не облагается на основании _____.

Стоимость включает в себя все затраты, издержки и иные расходы исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации.

Срок действия предлагаемой цены составляет: _____ (рекомендуется указывать срок не менее 60 календарных дней).

Также настоящим подтверждаем, что _______ (в части соответствия требованиям – в отношении пунктов и подпунктов, указанных в ТЗ):

- является членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования;

- имеет собственные кадровые ресурсы соответствующей квалификации, в том числе:

- не менее 1 (Одного) проектировщика, прошедшего аттестацию физических лиц на право проектирования зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию;

- не менее 2 (Двух) инженеров с допусками для работы на высоте (при монтаже наружных блоков кондиционеров на кровле);

- не менее 2 (Двух) инженеров с действующим удостоверением по электробезопасности (группа допуска не ниже IV до 1000 В);

- не менее 2 (Двух) работников (электромонтажного персонала), имеющих:

- удостоверения по электробезопасности (группа не ниже III для рабочих, IV для ответственного за электрохозяйство на участке работ);

- допуска к работам в действующих электроустановках (при необходимости проведения работ под напряжением или вблизи частей, находящихся под напряжением);

- наличие удостоверений и сертификатов на работу с хладагентами (фреонами), включая навыки пайки медных трубопроводов, вакуумирования, заправки;

- наличие допусков к работам на высоте (при монтаже наружных блоков на кровле) не ниже III группы по безопасности на высоте.

Представитель организации                                                   ФИО

м.п. (при наличии)

Необходимо выбрать один из вариантов.

Заказчик вправе запросить подтверждающие документы в целях принятия КП к учету.