[bookmark: _Hlk207870598]Приложение №2 к ДоЗ 
[bookmark: bookmark0]
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение ремонтных работ для размещения опытно-производственного участка дирекции по развитию продукции специального назначения 400.051 в корпусе № 104, 3-й этаж, помещения 35Н-80 - 35Н-83, в осях 24-26, А-В.
Основание: Обеспечение технологических требований для работы оборудования, санитарных норм, техники безопасности и выполнения мероприятий по охране труда на участке.
Разработчик задания: Дирекция по развитию продукции специального назначения
[bookmark: bookmark2]Приложение:
1. Приложение 3- Компоновка помещений - на 1 листе.
1. [bookmark: bookmark6]Цель проводимых работ.
Обеспечение технологических требований для работы оборудования, санитарных норм, техники безопасности и выполнения мероприятий по охране труда на участке.
2. [bookmark: bookmark8]Месторасположение участка:
2.1. Оборудование предполагается разместить на опытно-производственном участке, расположенном в корпусе № 104, 3-й этаж, помещения 35Н-8О -35Н-83 в осях 23-26, А-В.
3. [bookmark: bookmark10]Состав участка.
3.1. Помещение №1 - тамбур, S=3,6 м2.
3.2. Помещение №2 - участок изготовления композитов, S=56,6M2.
3.3. Помещение №3 - станочный участок, S=23,3M2.
4. [bookmark: bookmark12]Краткий технологический процесс:
4.1. В помещении №2 проводятся процессы сборки и склейки композитов
4.2. В помещении №3 проводятся процессы изготовления заготовок
Количество используемого материала в смену:
- смола эпоксидная - 0,5л.
- ацетон - 0,1 л;
· изопропиловый спирт - 0,1л.
· стекловолокно и углеродная ткань - 5 кг.
Дополнительная пожарная нагрузка:
· древесина - 7 кг.;
5. [bookmark: bookmark14]Микроклимат в помещениях:
Температура воздуха принять “21 °C; отклонение температуры от номинальной (+22 °C) в рабочей зоне ±2,0°С; относительную влажность воздуха принять 50±10%; скорость движения воздуха в следующих пределах 0,1 - 0,2 м/с;
6. [bookmark: bookmark16]Перечень строительно-монтажных работ:
6.1. Предварительно перед началом проведения строительно-монтажных работ, согласовать все цветовые решения (дверных полотен, стен, напольного покрытия и пр.), конструкцию и цвет пластиковых окон, тип светильников общего освещения, тип инженерного оборудования.
6.2. Во всех помещениях провести демонтаж старых невостребованных потолочных светильников. Демонтированные светильники и люминесцентные лампы сдать на участок № 195.
6.3. Демонтировать со всей площади участка невостребованные инженерные коммуникации и подвесные элементы.
6.4. Произвести замену стояков отопления, с проходом через перекрытия. Произвести замену подводящих трубопроводов отопления.
6.5. Выполнить замену радиаторов отопления.
6.6. Выполнить демонтаж существующих окон, с последующей заменой в количестве 2 шт. на двухкамерные метало-пластиковые с поворотно-откидными фрамугами. Смонтировать откосы, отливы и подоконники. На окна установить вертикальные жалюзи.
6.7. Выполнить демонтаж существующих перегородок согласно приложению №1.
6.8. Перегородки на путях эвакуации (коридор) привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности: выполнить демонтаж остекленной части перегородок с последующим устройством перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу с заполнением мин. ватой толщиной 100мм. (предел огнестойкости EI 45). Отделку перегородок выполнить моющейся водно-дисперсионной краской (с показателями пожарной опасности, не более Г2, В2, ДЗ, Т2).
6.9. Вновь возводимые перегородки помещения №1 выполнить с пределом огнестойкости EI 45 из ГКЛ по металлическому каркасу с заполнением мин. ватой толщиной 100мм.
6.10. Вновь возводимые перегородки помещения №3 выполнить из ГКЛ по металлическому каркасу с заполнением мин. ватой толщиной 100мм.
6.11. Существующие стены, существующие и вновь возводимые перегородки окрасить моющейся водно-дисперсионной краской.
6.12. Существующий потолок окрасить моющейся водно-дисперсионной краской с предварительной подготовкой.
6.13. Во всех помещениях выполнить подготовку основания, настелить износостойкий линолеум, установить плинтус.
6.14. Существующие дверные проемы зашить в соответствии с приложением № 1.
6.15. Существующую дверь в пом №1 заменить на металлическую противопожарную.
6.16. Вновь устанавливаемые двери в пом № 2,3 - деревянные.
6.17. В помещениях установить светильники рабочего и аварийного освещения со светодиодными лампами. Общая освещенность всех рабочих поверхностей — не менее 500 лк.
6.18. В помещениях провести монтаж аварийного освещения. На путях эвакуации установить знаки аварийного выхода.
6.19. Провести ревизию существующих и востребованных силовых электрощитов.
6.20. Произвести монтаж силовых щитов с новой элементной базой и защитной аппаратурой.
6.21. Устанавливаемое оборудование подключить к эл.питанию.
6.22. , Выполнить розеточные сеги в соответствии с приложением №1. Высота установки розеток 1,0 м от уровня чистого пола.
6.23. Установить шину заземления по периметру помещений. Оборудование заземлить. Произвести замер сопротивления изоляции.
6.24. В местах прохода эл. кабелей и проводов через ограждающие конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости (противопожарные преграды, препятствующие распространению горения) предусмотреть проходки кабельные с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемой конструкции (п.5.2.4 СП 2.13130.2020; п.3.1, п.4.1 ГОСТ 53310-2009; ч.7 ст.82, ч.4 ст.137 Ф3№123).
6.25. Степень защиты электрооборудования, должна соответствовать установленным классам зоны (см. приложение №1). Кабельную продукцию предусмотреть с учетом ГОСТ 31565-2012.
6.26. В помещениях выполнить систему общеобменной вентиляции и кондиционирования.
6.27. Выполнить подвод местного отсоса к оборудованию, согласно приложению №1.
6.28. Во все помещения подвести линии местной телефонной связи.
6.29. В помещение № 1 подвести линию ЛВС.
6.30. Помещения подключить к заводской сети пожарной сигнализации.
7. [bookmark: bookmark18]Требования по установке оборудования и организации рабочих мест:
7.1. В помещении №2- устанавливается оборудование:
Стол вспомогательный - 4шт. (поз. 1), габариты, мм: ДхШхВ (2000x750x860).
К столу (поз. 1) установить:
· блок из 2-х розеток напряжением 220В на мощность 2 кВт, для подключения оборудования;
· подвести систему местной вытяжной вентиляции.
· Сборочный стол - 1шт. (поз. 2), габариты, мм: ДхШхВ (1800x800x860).
К столу (поз. 2):
· установить блок из 2-х розеток напряжением 220В на мощность 2 кВт, для подключения оборудования;
· подвести систему местной вытяжной вентиляции.
· Электромонтажный стол - 1шт. (поз. 3), габариты, мм: ДхШхВ (1500x800x860).
К столу (поз. 3):
· установить блок из 2-х розеток напряжением 220В на мощность 2 кВт, для подключения оборудования;
· подвести систему местной вытяжной вентиляции.
· Стол рабочий - (поз. 4), - 1шт.
К столу (поз. 4) установить:
· блок из 2-х розеток напряжением 220В на мощность 2 кВт, для подключения оргтехники;
· розетку телефонной связи;
· розетку компьютерной сети.
· Вакуумный ресивер- (поз. 5), - 1шт., (745x495), вес 30кг, мощность - 0,5кВт, подключается к однофазной электросети 220 В;
· Термошкаф (поз. 6), - 1шт., (1550x800), вес 200кг мощность- 3,0кВт, подключается к однофазной электросети 220 В;
· Покрасочная камера (поз. 7) устанавливается на поз. 1, габариты, мм; (2000x703);
Стол вытяжной (поз. 8), - 1шт., (1505x703), вес 50кг, мощность - 0,5кВт, подключается к однофазной электросети 220 В; подвести систему местной вытяжной вентиляции.
-           Стеллаж - 3 шт. (б/н), габариты, мм: ДхШхВ (1500x700x2000);
7.2. В помещении №3- устанавливается оборудование:
· Станок фрезерный с ЧПУ- I шт. (поз.1), габариты станка ДхШхВ (2050x1600x1500), мощность станка - 1,5кВт, станок подключается к 3-х фазной электросети 220/380 В;
· Стол вспомогательный - 1шт. (поз. 2), габариты, мм: ДхШхВ (2000x750x860);
· Настольный сверлильный станок - 1шт. (поз. 3) (устанавливается на поз.2), мощность станка - 1,5кВт, станок подключается к однофазной электросети 220 В;
· Настольный точильный станок- 1 шт. (поз. 4) (устанавливается на поз. 2), мощность станка - 1,5кВт, станок подключается к однофазной электросети 220 В;
· Токарный станок- 1 шт. (поз.5), габариты станка ДхШ (1220x560), вес 260кг, мощность станка - 1,5кВт, станок подключается к 1-х фазной электросети 220В;
· Ленточно-пильный станок -1 шт. (поз.б), габариты станка ДхШ (1720x880), вес 220кг, мощность станка - 1,5кВт, станок подключается к 3-х фазной электросети 380 В;
8. [bookmark: bookmark20]Состав постоянно работающих.
На участке планируется работа 4-х человек.
9. [bookmark: bookmark22]Противопожарные мероприятия:
9.1. [bookmark: bookmark24]Все применяемые в строительстве материалы должны иметь противопожарные сертификаты и отвечать требованиям СаН ПиН.
10. Экологические и природоохранные мероприятия:
10.1. При выполнении демонтажных и ремонтных работ соблюдать требования природоохранного законодательства при обращении со строительными отходами.
10.2. Осуществлять сбор строительных отходов в мешки и производить их погрузку в контейнер, предназначенный для сбора строительных отходов и установленных рядом с корпусом (установку контейнера согласовать с участком утилизации отходов отдела № 195).
10.3. Демонтированные металлические конструкции, светильники и люминесцентные лампы сдать по накладным участку утилизации отходов отдела № 195.
10.4. Категорически запрещается выбрасывать строительные и иные отходы, образующиеся в результате выполнения работ, в окна, загрязняя тем самым прилегающую территорию к корпусу.
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Фрагмент плана 2 этажа (3 по ПИБ) з осях 23-26 А-В
М1:100
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	Hovep пом.
	Наименование
	Количество шт.
	Примечание

	
	Пом. 2
	
	

	1
	Стол вспомогательный
	4
	220В, 2-м розетка I

	2
	Сборочный стол
	1
	220В, 2-м розетка

	3
	Электрофон тайный стол
	1
	220В, 2-м розетка

	4
	Стоп компьютерный
	1
	2203, 2-м розетка I

	5
	Вакуумный ресивер
	1
	220В, 0,5кВт

	6
	Термошкаф
	1
	220В. 3кВт

	7
	Покрасочная камера (на поз. 1)
	1
	

	8
	Стол вытяжной
	1
	220В. 1,5кВт

	
	Пом. 3
	
	. ..

	1
	Станок фрезерный с ЧПУ
	
	220В,'380. 1,5кВт

	2
	Стол вспомогательный
	
	

	3
	Настольный сверлильный станок
	
	220В. ’,5кВт

	4
	Настольный точильный станок
	
	2203, 1,5кВт

	5
	Токарный станок
	
	2203, 1,5кВт

	6
	Ленточный
	
	380В, 1,5кВт
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