Приложение № 2 к извещению
о проведении запроса предложений 
в электронной форме



Техническое задание
на заключение договора по обслуживанию подстанций и сетей
(оказание услуг)

1.  Основание:
Оперативное и техническое обслуживание трансформаторных подстанций и сетей в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Отраслевой системой технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования», «Правилами технического обслуживания устройств РЗиА электрических сетей 0,4-35 кВ». Электрооборудование подстанций и электрические сети, расположенные в следующих зданиях по адресам: г. Ижевск, ул. Новоажимова, 13, ул. Лесозаводская, 23.
2.  Период оказания услуг: начало: с момента подписания договора. Окончание: 31.12.2024г.
3.  Техническим заданием предусматривается выполнять следующие работы:
3.1  Обеспечивать пожаробезопасную, безаварийную и экономичную эксплуатацию электрооборудования подстанций и сетей.
3.2  Производить оперативное управление электроустановками, а именно:
·  проводить плановый осмотр электрооборудования подстанций и устранять выявленные неисправности;
·  вести контроль за величиной нагрузки в электрических сетях;
·  по заявке Заказчика производить отключения и подачу напряжения на отключенное электрооборудование;
·  ликвидировать аварийные ситуации и восстанавливать электроснабжение потребителей Заказчика, отключившихся в следствии аварии.
3.3  Выполнять работы в порядке текущей эксплуатации (включение- отключение наружного освещения территории, уборка помещений трансформаторных подстанций, проверка и испытание электрозащитных средств, находящихся на подстанциях).
3.4  Проводить работы по техническому обслуживанию электрооборудования подстанций и текущий ремонт в соответствии с утвержденным графикомпланово-предупредительного ремонта (очистка оборудования от пыли и грязи, детальный осмотр оборудования без его разборки и вскрытия, проверка уровня и доливка трансформаторного масла, в маслонаполненное оборудование, но не более 3% от рабочего объема масла, проверка срабатывания и регулировка коммутационных аппаратов и их приводных механизмов, очистка контактов от окиси и нагара, подтяжка контактных соединений, проверка состояния защитного и рабочего заземления, ремонт концевых муфт и заделок кабельных линий, проведение измерений и испытаний в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Минэнерго России №6 от 13.01.2003г».
3.5 Проводить работы по капитальному ремонту кабельных линий по согласованным сметным расчётам, согласно Заявок (прожиг, вскрытие грунта и восстановление кабеля).
3.6  Осуществлять контроль за соблюдением сроков межповерочного периода приборов учета и контроля, своевременно снимать на поверку и устанавливать поверенные контрольно-измерительные приборы и электросчётчики.
3.7  Вести запись показаний расчётных электросчётчиков на подстанциях в период с 26 по 31 число расчетного месяца и передавать их ООО «РТК».
3.8  Обеспечить подстанции электрозащитными средствами согласно норм комплектования.
3.9  Устранять за счёт собственных средств последствия аварий, произошедших по вине оперативного персонала Исполнителя.




Перечень передаваемых на обслуживание подстанций и сетей ООО «РТК»
	№
п.п
	Инв. №№
корпусов, местонахождение, производство
	Наименование, тип, модель, инвентарный номер

	1.
	ул. Новоажимова, 13
	Трансформаторная подстанция КТП-1301, инв. № 12371

	2.
	ул. Новоажимова, 13
	Трансформаторная подстанция  КТП-1302, инв.
№ 12371

	3.
	ул. Новоажимова, 13
	Трансформаторная подстанция  КТП-1303, инв.
№ 13702

	4.
	ул. Новоажимова, 13
	Распределительная подстанция  РП-13 инв. № 12371, с отходящими кабельными линиями 6,0кВ до КТП-1301, 1302, 1303

	5.
	ул. Лесозаводская, 23
	Распределительная подстанция  РП-3 с отходящими кабельными линиями 6,0 кВ до КТП-93

	6.
	ул. Лесозаводская, 23
	Трансформаторная подстанция  КТП-93, инв. № 11669

	7.
	ул. Лесозаводская, 23
	Кабельная линия 6кВ фидер 606 от ПС Заречная
Кабель 2АСБ -3х185 длина 1000м

	8.
	ул. Лесозаводская, 23
	Кабельная линия 6кВ фидер 620 от ПС Заречная
Кабель 2АСБ -3х185 длина 1000м

	9.
	ул. Новоажимова, 13
	Кабельная линия 6кВ фидер 70 от ПС Машзавод
Кабель  ААШВ-3х185  длина 5250м

	10.
	ул. Новоажимова, 13
	Кабельная линия 6кВ фидер 93 от  ПС Машзавод
Кабель ААШВ-3х185 длина 5250м

	11.
	ул. Лесозаводская, 23
	Трансформаторная подстанция КТП-90, инв. № 10169

	



4.  Дополнительные требования к обслуживающему персоналу
4.1.  Наличие ремонтного и оперативного персонала с группой допуска IV и V по с электробезопасности до и выше 1000В с квалификацией электромонтёров 6-го разряда не менее 60% персонала, занятого на обслуживании и ремонте электрооборудования.
4.2.  Оперативный и ремонтный персонал должен быть оснащен сертифицированной спецодеждой и инструментом в полном объеме необходимым для выполнения работ.

5. Дополнительные требования
Наличие собственной аттестованной передвижной и стационарной лаборатории для проведения работ по испытаниям и измерениям в электроустановках до и выше 1000В.



