Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса предложений

в электронной форме

Техническое задание

на заключение договора по обслуживанию подстанций и сетей

(оказание услуг)

- Основание:

Оперативное и техническое обслуживание трансформаторных подстанций и сетей в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Отраслевой системой технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования», «Правилами технического обслуживания устройств РЗиА электрических сетей 0,4-35 кВ». Электрооборудование подстанций и электрические сети, расположенные в следующих зданиях по адресам: г. Ижевск, ул. Новоажимова, 13, ул. Лесозаводская, 23.

- Период оказания услуг: начало: с момента подписания договора. Окончание: 31.12.2024г.

- Техническим заданием предусматривается выполнять следующие работы:

  - Обеспечивать пожаробезопасную, безаварийную и экономичную эксплуатацию электрооборудования подстанций и сетей.

  - Производить оперативное управление электроустановками, а именно:

- проводить плановый осмотр электрооборудования подстанций и устранять выявленные неисправности;

- вести контроль за величиной нагрузки в электрических сетях;

- по заявке Заказчика производить отключения и подачу напряжения на отключенное электрооборудование;

- ликвидировать аварийные ситуации и восстанавливать электроснабжение потребителей Заказчика, отключившихся в следствии аварии.

  - Выполнять работы в порядке текущей эксплуатации (включение- отключение наружного освещения территории, уборка помещений трансформаторных подстанций, проверка и испытание электрозащитных средств, находящихся на подстанциях).

  - Проводить работы по техническому обслуживанию электрооборудования подстанций и текущий ремонт в соответствии с утвержденным графикомпланово-предупредительного ремонта (очистка оборудования от пыли и грязи, детальный осмотр оборудования без его разборки и вскрытия, проверка уровня и доливка трансформаторного масла, в маслонаполненное оборудование, но не более 3% от рабочего объема масла, проверка срабатывания и регулировка коммутационных аппаратов и их приводных механизмов, очистка контактов от окиси и нагара, подтяжка контактных соединений, проверка состояния защитного и рабочего заземления, ремонт концевых муфт и заделок кабельных линий, проведение измерений и испытаний в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Минэнерго России №6 от 13.01.2003г».

  - Проводить работы по капитальному ремонту кабельных линий по согласованным сметным расчётам, согласно Заявок (прожиг, вскрытие грунта и восстановление кабеля).

  - Осуществлять контроль за соблюдением сроков межповерочного периода приборов учета и контроля, своевременно снимать на поверку и устанавливать поверенные контрольно-измерительные приборы и электросчётчики.

  - Вести запись показаний расчётных электросчётчиков на подстанциях в период с 26 по 31 число расчетного месяца и передавать их ООО «РТК».

  - Обеспечить подстанции электрозащитными средствами согласно норм комплектования.

  - Устранять за счёт собственных средств последствия аварий, произошедших по вине оперативного персонала Исполнителя.

Перечень передаваемых на обслуживание подстанций и сетей ООО «РТК»

| № п.п | Инв. №№ корпусов, местонахождение, производство | Наименование, тип, модель, инвентарный номер |
| --- | --- | --- |
| 1. | ул. Новоажимова, 13 | Трансформаторная подстанция КТП-1301, инв. № 12371 |
| 2. | ул. Новоажимова, 13 | Трансформаторная подстанция КТП-1302, инв. № 12371 |
| 3. | ул. Новоажимова, 13 | Трансформаторная подстанция КТП-1303, инв. № 13702 |
| 4. | ул. Новоажимова, 13 | Распределительная подстанция РП-13 инв. № 12371, с отходящими кабельными линиями 6,0кВ до КТП-1301, 1302, 1303 |
| 5. | ул. Лесозаводская, 23 | Распределительная подстанция РП-3 с отходящими кабельными линиями 6,0 кВ до КТП-93 |
| 6. | ул. Лесозаводская, 23 | Трансформаторная подстанция КТП-93, инв. № 11669 |
| 7. | ул. Лесозаводская, 23 | Кабельная линия 6кВ фидер 606 от ПС Заречная Кабель 2АСБ -3х185 длина 1000м |
| 8. | ул. Лесозаводская, 23 | Кабельная линия 6кВ фидер 620 от ПС Заречная Кабель 2АСБ -3х185 длина 1000м |
| 9. | ул. Новоажимова, 13 | Кабельная линия 6кВ фидер 70 от ПС Машзавод Кабель ААШВ-3х185 длина 5250м |
| 10. | ул. Новоажимова, 13 | Кабельная линия 6кВ фидер 93 от ПС Машзавод Кабель ААШВ-3х185 длина 5250м |
| 11. | ул. Лесозаводская, 23 | Трансформаторная подстанция КТП-90, инв. № 10169 |

- Дополнительные требования к обслуживающему персоналу

- Наличие ремонтного и оперативного персонала с группой допуска IV и V по с электробезопасности до и выше 1000В с квалификацией электромонтёров 6-го разряда не менее 60% персонала, занятого на обслуживании и ремонте электрооборудования.

- Оперативный и ремонтный персонал должен быть оснащен сертифицированной спецодеждой и инструментом в полном объеме необходимым для выполнения работ.

- Дополнительные требования

Наличие собственной аттестованной передвижной и стационарной лаборатории для проведения работ по испытаниям и измерениям в электроустановках до и выше 1000В.