
Договор подряда №___/____

г. Новороссийск                                                                    	               «___» ____ 2025 года

Акционерное общество «Зерновой терминал «КСК» (АО «КСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Труханович Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________ (______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании  ___________________________________________________________, с другой стороны (при совместном упоминании именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор подряда (далее- Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

[bookmark: _Hlk208303963]1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить работы по поставке, проектированию дизель-генератора серверной ЗПК, монтажу, установке, пусконаладке (далее-Работы) Дизельной генераторной установки АД-30-Т400 (далее- ДГУ) с подключением к действующей сети дизельной генераторной электрической станции АО «КСК» мощностью 30кВт на территории АО «КСК» в месте выполнения работ, указанному  в п.1 Технического задания (Приложение №1 к Договору) (далее-Объект), в соответствии с требованиями настоящего Договора, Технического задания (Приложение №1 к Договору), Локальным ресурсным сметным расчетом  (Приложение №2 к Договору), Требованиями по соблюдению правил и норм охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, экологической, пожарной безопасности (Приложение №3 к Договору), действующими на территории РФ нормами, правилами, инструкциями, стандартами, требованиями нормативно-технической документации, предусмотренной действующим законодательством РФ для работ подобного рода и сдать результат работ  Заказчику в сроки и в объемах, установленных Договором, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, установленном настоящим Договором
1.2. Объем и содержание Работ определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), Локальном ресурсном сметном расчете (Приложение №2 к Договору).
1.3. Подрядчик обязан выполнить Работы по настоящему Договору своими силами, за свой счет либо с привлечением субподрядной организации (при этом отвечая перед Заказчиком за действия субподрядной организации, как за свои собственные) с поставкой, проектированием дизель-генератора серверной ЗПК, установкой, монтажом, пусконаладкой на Объекте Дизельной генераторной установки АД-30-Т400 с подключением к действующей сети дизельной генераторной электрической станции АО «КСК» мощностью 30кВт с использованием оборудования и материалов, указанных в Приложении №2 к настоящему Договору «Локальный ресурсный сметный расчет» (далее по тексту-Оборудование и Материалы соответственно).
1.4. Результатом выполненных работ является: смонтированная ДГУ,  подключенная к действующей сети дизельной генераторной электрической станции АО «КСК» мощностью 30кВт, работоспособная ДГУ с настроенными параметрами, протестированная на предмет работоспособности путем проведения пусконаладочных работ, готовая к безопасной эксплуатации.
1.5. Подрядчик заверяет Заказчика о наличии у него материалов, оборудования, квалифицированного персонала и всех иных ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по настоящему Договору.
1.6. Стороны назначают следующих ответственных лиц по исполнению настоящего Договора:
от Заказчика:
Федоров А.А.
Рабочий тел.: ______________
e-mail: fedorov@deloports.ru

от Подрядчика:
____________________
Рабочий тел.: + 7 (________) ___________________
e-mail: _________________.


2. Цена Договора
2.1. Общая стоимость по настоящему Договору согласно Локальному ресурсному сметному расчету (Приложение № 2 к Договору) составляет ________________ (_________________) рублей _________копеек, включая НДС[footnoteRef:2] (___%) в сумме ________________ (_______________) рублей _______ копеек (далее-Цена Договора) (далее-Цена Договора) и включает в себя все расходы и затраты Подрядчика, связанные с выполнением им принятых на себя обязательств по настоящему Договору, а также любые налоги, сборы, пошлины и иные платежи, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору. [2:  Если НДС не облагается, то Цена указывается без НДС и по тексту ссылка о предоставлении счета-фактуры подлежит исключению, дополнительно прописывается следующее условие:
НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком __________________ в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ. Если в течение срока действия настоящего Договора для Подрядчика наступят основания для уплаты НДС или Подрядчик перейдет на общую систему налогообложения либо иной режим налогообложения, предусматривающий уплату НДС, то стоимость Работ не изменится и будет считаться включающей НДС по предусмотренной законодательством Российской Федерации ставке, при этом Стороны не оформляют отдельных дополнительных соглашений об изменении Договора и соответствующих Приложений к нему  в этой части.
] 

2.2. Оплата по настоящему Договору производится в размере, предусмотренном п.2.1. настоящего Договора, по факту выполненных работ после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее- КС-2)  и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее-КС-3),  на основании предоставленного Подрядчиком счета, счета-фактуры, при условии предоставления документации, предусмотренной п. п.3.1.4, п. 3.1.10, п.3.1.25, п.3.1.27 настоящего Договора (далее-отчетная документация).
2.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.
2.4.  Стороны договорились, что в случае, если Подрядчиком не были учтены какие-либо расходы на выполнение работ по настоящему Договору, указанные работы будут в любом случае выполнены Подрядчиком в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), Локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение №2 к Договору) и иными условиями настоящего Договора по цене, предусмотренной в пункте 2.1. настоящего Договора.
2.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести зачет своих денежных обязательств, независимо от оснований их возникновения, в счет задолженности Подрядчика, независимо от оснований ее возникновения.
2.6. Стороны договорились, что в течение установленных настоящим Договором сроков оплаты проценты на сумму аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров по ст.823 Гражданского кодекса РФ, не начисляются.
2.7. Сдача-приёмка выполненных Работ по Договору проводится Подрядчиком в следующем порядке:
2.7.1.  В течение 1 (одного) рабочего дня с даты окончания выполнения работ Подрядчик предоставляет  по месту нахождения Заказчика Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по два экземпляра каждого, счет-фактуру (если применимо), подписанных Подрядчиком, Отчетную документацию и счет на оплату.
2.7.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее-КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее-КС-3), счет-фактуры (если применимо) и Отчетной документации, направляет Подрядчику подписанные КС-2, КС-3, а при отказе подписать такие документы, Заказчик направляет Подрядчику мотивированное обоснование отказа с перечнем недостатков. 
[bookmark: _Hlk170201276]2.7.3. Подрядчик, после устранения своими силами и за свой счет недостатков, выявленных Заказчиком в сроки, предусмотренные настоящим Договором, производит сдачу выполненных работ в порядке, предусмотренном п. 2.7. настоящего Договора.
[bookmark: _Hlk170201813]2.7.4. Работы считаются выполненными с даты подписания Сторонами КС-2,КС-3, при условии предоставления Отчетной документации.
2.7.5. Заказчик (или его доверенное лицо), обнаруживший после приемки результата работ отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Обязанности Подрядчика:
3.1.1. Осуществить выполнение работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение№ 1 к настоящему Договору), определяющим объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.
3.1.2. Соблюдать при выполнении работ требования законов РФ и иных правовых актов:
- об охране окружающей среды, в том числе, санитарно-эпидемиологические, экологические и т.д.;
- о безопасности работ, в том  числе, технические, пожарные и т.д., включая проведение инструктажей и оснащение, содержание в надлежащем состоянии средств безопасности, в том числе Требования по соблюдению правил и норм охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, экологической, пожарной безопасности (Приложение № 3 к настоящему Договору).
Нарушение Требований по соблюдению правил и норм охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, экологической, пожарной безопасности (Приложение № 3 к настоящему Договору), требований  нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора. 
3.1.3. Своими силами и за свой счет поставить на Объект Оборудование и  Материалы, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ. Поставляемые Материалы и Оборудование должны иметь необходимые сертификаты. Упаковка и маркировка должна обеспечить полную сохранность Оборудования и Материалов, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. Оборудование и Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, прошедшими таможенную очистку (свободными от таможенного контроля). Подрядчик обязан осуществить охрану Оборудования и  Материалов и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ, а также нести ответственность за их сохранность.
3.1.4. Подрядчик обязан использовать при выполнении работ Оборудование и Материалы, которые должны соответствовать требованиям технических регламентов, государственных стандартов, если законодательством Российской Федерации, иными нормативными документами, установлены такие требования, и удостоверяться соответствующими документами (сертификатами соответствия, декларациями о соответствии, сертификатами о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими заключениями и т.п.), выданными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и подтверждающими пригодность и безопасность использования таких Материалов и Оборудования при выполнении работ. Копии документов передаются Заказчику вместе с КС-2, КС-3, счетом-фактурой (если применимо).
3.1.5. В случае возникновения обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.1.6 настоящего Договора, влекущих невозможность его исполнения, Подрядчик обязан известить Заказчика по адресу электронной почты, указанной в Договоре, либо нарочно в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня о наличии таких обстоятельств для дальнейшего принятия решения.
3.1.6. Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить выполнение Работ при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
-иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их выполнения в срок.
Если Стороны при приостановлении выполнения работ согласно условиям настоящего пункта Договора, придут к соглашению об устранении указанных в настоящем пункте обстоятельств и продолжении выполнения Работ, то срок сдачи результата Работ Заказчику удлиняется на период приостановления выполнения работ.
3.1.7. При нахождении на территории Заказчика Подрядчик обязуется выполнять требования Заказчика, регламентирующие вопросы допуска и нахождения лиц на территории Заказчика, опубликованные на официальном сайте АО «КСК» www.gt-ksk.com.
3.1.8. Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика. Монтажные и пусконаладочные работы  проводить по согласованию с ответственным лицом Заказчика, указанного в п.1.6. настоящего Договора. На весь период производства работ прилегающая территория и места работ должны поддерживаться Подрядчиком в чистоте за собственный счёт.
3.1.9. Подрядчик является собственником отходов, образовавшихся в процессе выполнения работ по Договору. Подрядчик обязуется заключить Договор на вывоз и утилизацию отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Договору, со специализированной организацией. Обеспечить складирование (накопление) образованных в результате хозяйственной деятельности Подрядчика отходов в специально оборудованных местах, согласованных с Заказчиком. С момента погрузки отходов в спецтехнику Подрядчика дальнейшую ответственность за перемещение и размещение несет Подрядчик в порядке, установленном законодательством РФ.
3.1.10. При производстве работ использовать только сертифицированные материалы, изделия и конструкции, исправные механизмы, оборудование и автотранспорт (все используемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие предусмотренные нормативно-правовыми актами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности).
3.1.11. Консультировать Заказчика по вопросам, возникающим в процессе выполнения работ.
3.1.12. Допускать к выполнению работ по настоящему Договору работников, пригодных по состоянию здоровья и обладающих квалификацией и навыками, необходимыми для выполнения работ.
3.1.13. Обеспечить безопасное производство работ и нести полную ответственность в случае необеспечения требований безопасности за возможные инциденты, аварии, несчастные случаи по вине работников, привлеченных Подрядчиком.
3.1.14. Предоставлять Заказчику по его требованию документацию, относящуюся к работам по Договору.
3.1.15. Принимать все необходимые меры для недопущения нанесения ущерба имуществу Заказчика или третьих лиц.
3.1.16. Самостоятельно уплачивать экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду (если предусмотрено действующим законодательством РФ).
3.1.17. В случае необходимости в установленном природоохранным законодательством РФ порядке разработать проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, получить документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
3.1.18. Подрядчик в соответствии с условиями Договора обязан своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
3.1.19. Обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего трудового распорядка, правил внутриобъектового и пропускного режимов, установленных на объекте Заказчика.
3.1.20.  Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. По завершении всех работ по Договору вывезти до момента окончательной сдачи результата работ отходы, остатки строительных материалов, оборудование, иное имущество, принадлежащее Подрядчику. В противном случае Заказчик вправе приостановить подписание КС-2, КС-3 до исполнения Подрядчиком данной обязанности.
[bookmark: _Hlk170203663]3.1.21. В течение гарантийного срока, установленного Договором, нести ответственность за качество работ, Оборудования и Материалов, производить устранение недостатков результатов работ своими силами и за свой счет в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
[bookmark: _Hlk170203688]3.1.22. При выполнении Работ обеспечить предотвращение ущерба существующим на Объекте Заказчика и прилегающей территории сооружениям, трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и другим коммуникациям, покрытиям дорог, а также ущерба окружающей среде.
[bookmark: _Hlk170203729]3.1.23. Иметь необходимые разрешения для выполнения Работ (если они предусмотрены действующим законодательством РФ) и незамедлительно информировать Заказчика о прекращении (приостановлении) срока их действия или об их отзыве.
3.1.24. Своими силами и за свой счет по требованию Заказчика устранять допущенные в выполненных Работах недостатки в порядке и сроки, установленные в п.3.4.1. настоящего Договора.
3.1.25. Вести документацию, предусмотренную Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», в которой необходимо отражать ход производства работ, а также все обстоятельства, связанные с производством работ и сдать ее Заказчику по факту выполненных работ в порядке, предусмотренном действующим Договором.
3.1.26. Уведомлять Заказчика о выполнении скрытых работ в целях проведения их совместного освидетельствования, результаты которого оформляются сторонами по образцу Приложения № 3 «Акт освидетельствования скрытых работ» к Составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
3.1.27. В процессе выполнения Работ вести и предоставлять Заказчику приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в электронном (1 экз.) и бумажном (2 экз.) виде:
· исполнительную документацию с оформление технического отчёта. Исполнительная документация должна включать сертификаты качества материалов.
· справки, подтверждающие объем, вес смонтированных Материалов и Оборудования; 
· сертификаты, паспорта на Оборудование и Материалы;
· Техническую документацию, указанную в п.4. Технического задания (Приложение №1 к Договору)
· иную документацию, предусмотренную законодательством РФ или условиями настоящего Договора. 
3.1.28. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и Договором.

3.2. Права Подрядчика:
3.2.1. Требовать оплаты выполненных работ в размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.2.2. Самостоятельно определять методы и способы выполнения работ по Договору, при условии, что данные методы и способы соответствуют требований действующего законодательства РФ.
3.2.3. Запрашивать у Заказчика необходимую для выполнения своих обязательств в соответствии с условиями Договора информацию, кроме информации, являющейся коммерческой тайной Заказчика.


3.3. Обязанности Заказчика: 
3.3.1. Принять результаты работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором, и оплатить их.
3.3.2. При отсутствии со стороны Подрядчика нарушения требований безопасности, порядка пребывания лиц на территории АО «КСК», обеспечить допуск на свою территорию автотранспорта и работников Подрядчика или привлекаемых им третьих лиц на основании заявки, оформленной в соответствии с требованиями, размещенными на сайте АО «КСК» www.gt-ksk.com.


3.4. Права Заказчика:
3.4.1. Заказчик вправе в случае обнаружения явных и/или скрытых недостатков при приемке работ по настоящему Договору по своему выбору требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязуется обеспечить и выполнить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты доставки письменного требования Заказчика (либо в иной срок, согласованный Заказчиком) следующее:
а) безвозмездно устранить выявленные недостатки;
б) соразмерно уменьшить стоимость выполняемых работ, либо бесспорно возвратить Заказчику уже выплаченную Подрядчиком стоимость выполняемых работ, либо ее часть, пропорциональную невыполненным и/или не надлежаще выполненным работам;
в) самостоятельно или силами третьих лиц устранить выявленные дефекты/недостатки и потребовать от Подрядчика возмещения всех понесенных Заказчиком, в связи с этим расходов. Подрядчик обязан возместить Заказчику сумму понесенных последним расходов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчиком.
3.4.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных Договором, уклонения от контроля и произвольного сокращения объемов работ, в случае невозможности устранения выявленных недостатков, а также в случае несоблюдения Подрядчиком безопасных условий работ и охраны труда  и потребовать возмещения причиненных убытков.

4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
[bookmark: _Hlk82008030]4.2. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных в Договоре и (или) иных сроков выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате неустойки (пени) из расчета 0,1 % от Цены Договора, за каждый календарный день просрочки. Срок оплаты неустойки (пени) Подрядчиком- в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика. Оплата пени не освобождает Подрядчика от выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.
4.3. В случае несвоевременного устранения недостатков работ, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый календарный день просрочки, если Заказчик предъявит соответствующее требование. Срок оплаты пени Подрядчиком- в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.
4.4. Суммы штрафных санкций (неустойки, пени, штрафы), предусмотренные настоящим Договором, могут быть удержаны (зачтены) Заказчиком с Подрядчика в одностороннем порядке при проведении взаиморасчетов.
4.5. Подрядчик, привлекающий третье лицо к исполнению своих обязательств по Договору, несет перед Заказчиком по настоящему Договору ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств третьими лицами, как за собственные действия.
4.6. При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, в том числе необеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений; не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с отраслевыми типовыми нормами; несоблюдение требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, Правил пожарной безопасности, Требований по соблюдению правил и норм охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, экологической, пожарной безопасности (Приложение № 3 к Договору) допущенных работниками Подрядчика, Заказчик  вправе потребовать от Подрядчика отстранения от работы лиц, допустивших нарушения.
4.7. В случае если имуществу Заказчика либо имуществу третьих лиц был причинен ущерб, либо такое имущество пришло в негодность или было уничтожено в результате дефектов (неисправностей, браков), обусловленных:
- ошибками, недоработками или нарушениями технологий выполнения работ, допущенными Подрядчиком в ходе выполнения работ по настоящему Договору, 
- дефектами материалов и узлов и/или неисправностями оборудования, используемых Подрядчиком для проведения работ по настоящему Договору, 
Подрядчик обязан за свой счет выполнить работы по приведению такого имущества в состояние, имевшее место до его порчи, и/или возместить стоимость аналогичного нового имущества (в случае его гибели или утраты).
4.8. В случае если Подрядчик не приступит к работам, указанным в последнем абзаце пункта 4.7 настоящего Договора, в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения акта Заказчика о выявленных дефектах (браках, неисправностях), Заказчик вправе привлечь для выполнения таких работ третье лицо. В таком случае Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на оплату выполненных работ.
4.9. Подрядчик несет ответственность за недостатки выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии. Подрядчик возмещает Заказчику все убытки (разницу в стоимости работ при заключении Договора с другим Подрядчиком и т.д.), возникшие вследствие ненадлежащего исполнения Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления данного требования Заказчиком.

5. Качество работ. Гарантийные обязательства Подрядчика. Заверения об обстоятельствах.  Антикоррупционная и санкционная оговорки

5.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям, обычно предъявляемым к соответствующего рода работам, а также предусмотренным правовыми актами или в установленном ими порядке обязательным требованиям действующих СНиПов, ГОСТов.
5.2. Подрядчик гарантирует, что качество работ соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации для такого рода работ. Гарантийный срок на работы – 24 (двадцать четыре) месяца с даты приемки Заказчиком работ,  гарантийный срок на Оборудование и Материалы - 24 (двадцать четыре) месяца с даты приемки Заказчиком работ, но в любом случае не меньшим срока гарантии, предоставляемого на Оборудование и Материалы производителем. Подрядчик в гарантийный период обязуется в случае сбоя Оборудования на Объекте в процессе эксплуатации ДГУ, выполнить все работы по восстановлению работоспособности.
 5.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной его эксплуатации Оборудования. 
5.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 
5.5. В случае обнаружения недостатков Работ, а равно как при сбое работы Оборудования в гарантийный период, установленный п.5.2. настоящего Договора, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязуется обеспечить и выполнить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика (либо в иной срок, согласованный Заказчиком) следующее:
- своими силами и за свой счет устранить недостатки работ и (или) осуществить настройку работы Оборудования. Максимальный срок устранения недостатков/настройки работы Оборудования не может превышать 5 (пять) рабочих дней с момента получения требования Заказчика;
- возмещает расходы Заказчика на устранение недостатков работ/установления настройки работы Оборудования, путем оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Заказчиком счета. Счет направляется Заказчиком вместе с документами, подтверждающими понесенные Заказчиком расходы.
Все расходы, связанные с устранением недостатков работ, установление работы Оборудования, связанные с гарантийными случаями, осуществляются по месту нахождения Заказчика за счет Подрядчика, включая выезд на место специалиста Подрядчика.
5.6. Антикоррупционная оговорка:
Подрядчик не будет, в рамках выполнения обязательств по настоящему Договору или в связи с ним, прямо или косвенно:  
 (a) нарушать любое применимое законодательство, запрещающее или преследующее взяточничество и иные коррупционные действия; или
(b) предлагать, платить, давать обещание заплатить, давать, или поручать оплату или предоставление чего-либо имеющего ценность (включая денежные средства) любому Государственному Служащему (согласно этому понятию как определено ниже), должностному лицу политической партии, кандидату на государственный или муниципальный пост, или должность в политической партии, с целью оказать воздействие на любого рода акт или действие такого лица, действующего в своей должности, или для побуждения такого лица к действию или бездействию в нарушение их законных обязанностей, или в целях получения необоснованного преимущества; или
(c)  предлагать, платить, давать обещание заплатить, давать, или поручать оплату или предоставление чего-либо, имеющего ценность (включая денежные средства) любому частному (т.е. негосударственному) лицу с целью повлиять на любое действие или решение такого лица или для получения иного необоснованного преимущества для получения или сохранения какого-либо делового интереса Заказчика.
«Государственный Служащий» означает: (i) должностное лицо или сотрудник государственного органа или организации, включая любые службы, агентства, равно как и любого иного юридического лица или организации, созданной или контролируемой государством, или (ii) должностное лицо или сотрудник международной организации (например, Всемирного Банка или Международного Валютного Фонда); или (iii) любое иное лицо, действующее на основании официальных полномочий по поручению или от имени вышеуказанных лиц, органов и организаций.   
     Несмотря на возможное наличие иных положений настоящего Договора, в случае если в любое время АО «КСК», действуя добросовестно, придёт к выводу, что Подрядчик нарушил положения настоящего пункта Договора, АО «КСК» имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора, влекущий за собой его немедленное расторжение, без выплаты каких-либо компенсаций или возникновения иных обязательств перед Подрядчиком.
5.7. Санкционная оговорка:
 Стороны принимают на себя обязательства на момент заключения настоящего Договора и в процессе его исполнения незамедлительно сообщить другой Стороне, что Сторона, либо её Агенты (уполномоченные представители), связанные с настоящим Договором, а также акционеры, участники или бенефициары, доля владения, которых превышает 50 (пятьдесят) % от уставного капитала, единоличный исполнительный орган Стороны и/или Агента являются лицами, в отношении которых введены Санкции и которые включены в Санкционные списки, и/или являются каким-либо образом связанными с лицами, включенными в Санкционные списки, за исключением Санкций, введенных Украиной и/или включения лиц, указанных в настоящем пункте в Санкционные списки Украины.
Стороны подтверждают и гарантируют, что условия настоящего пункта Договора признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьёй 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, непредоставление Стороной указанной в настоящем пункте Договора информации, а равно получение другой Стороной соответствующей информации о включении Стороны, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте Договора, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Стороны от исполнения настоящего Договора
 Настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения соответствующей Стороной письменного уведомления другой Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
Факт включения соответствующей Стороны, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте Договора, в Санкционные списки и/или в перечни лиц, в отношении которых применяются Санкционные меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для такой Стороны. Сторона вправе немедленно в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора, уведомив об этом другую Сторону за 5 (пять) рабочих дней до расторжения.

6. Сроки выполнения Работ. Порядок расторжения Договора

6.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. Подрядчик обязан приступить к выполнению Работ с даты подписания настоящего Договора.
6.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работ в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной в Договоре цены пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. 
6.3. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:
[bookmark: _Hlk82008163]- выполнения Работ ненадлежащего качества, обычно предъявляемого для выполнения такого рода Работ, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
- нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ/устранения недостатков более 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления требований Заказчика;
- в случае неоднократного нарушения (два или более раза) Подрядчиком иных условий Договора;
- в случае приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и приостановления операций по его счетам;
- осуществления работ Подрядчиком при отсутствии необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешений на выполнение работ по Договору, а равно в случае отзыва/аннулирования таких разрешений, согласований и допусков;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Договором.
[bookmark: _Hlk82008250]6.4. В случае одностороннего внесудебного отказа Заказчика от настоящего Договора он должен направить уведомление о намерении прекращения Договора в срок не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты прекращения Договора (если иное прямо не предусмотрено условиями настоящего Договора). При этом Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении (если иное прямо не предусмотрено условиями настоящего Договора).

7.Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия.
7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются непредвиденные и непредотвратимые Сторонами события чрезвычайного характера, возникшие после заключения Договора: стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, акты государственной власти, возникшие после заключения Договора и обусловившие невозможность исполнения настоящего Договора. Надлежащим доказательством существования обстоятельств непреодолимой силы является Заключение Торгово-промышленной Палаты, на территории которой возникли данные обстоятельства, свидетельствующее о невозможности исполнения обязательств по Договору.
[bookmark: _Ref40951753]7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления, то есть, при первой же технической возможности, но не позднее чем десять календарных дней с момента наступления таких обстоятельств, известить в письменном виде другую Сторону о наступлении этих событий с приложением подтверждающих документов. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, т.е. при первой же технической возможности, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении таких обстоятельств.
7.4. Не извещение или несвоевременное извещение (п. 7.3. настоящего Договора) другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих её от ответственности, влечёт за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на такие обстоятельства как на основания освобождения её от ответственности.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 30 (Тридцати) календарных дней с даты извещения, предусмотренного пунктом 7.3. настоящего Договора, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения исполнения обязательств по Договору.
[bookmark: _Hlk170201465]7.6. Если Стороны не смогут договориться в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента начала переговоров о том, какие меры следует принять для продолжения исполнения обязательств по Договору, то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора, письменно известив об этом другую Сторону. В этом случае Договор считается прекращённым с даты доставки другой Стороне соответствующего извещения. При этом Подрядчик обязан возвратить полученные от Заказчика в счёт предварительной оплаты до даты прекращения Договора денежные средства в рублях РФ (если такие платежи были произведены) в разумные сроки, указанные в требовании Заказчика, но не позднее 10 (десяти) банковских дней, с момента доставки такого требования.
7.7. Стороны Договора пришли к соглашению о том, что к обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) не могут быть отнесены предпринимательские риски, такие как нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств, а также финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных лиц, если условиями Договора (контракта) прямо не предусмотрено иное, а также другие обстоятельства, которые Стороны договорных отношений исключили из таковых.
7.8. Стороны Договора определили, что для освобождения любой из Сторон Договора от ответственности за неисполнение своих обязательств Сторона, для которой сложились таковые обстоятельства, должна доказать:
7.8.1. Наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы.
7.8.2. Наличие причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой исполнения обязательств.
7.8.3. Непричастность Стороны к созданию обстоятельств непреодолимой силы.
7.8.4. Добросовестное принятие Стороной разумно ожидаемых мер для предотвращения (минимизации) возможных рисков.
7.9. Подписанием настоящего Договора Стороны заверяют и гарантируют, что они действуют добросовестно и разумно, максимально учитывают все возможные риски, связанные с нарушением условий Договора, которые могут возникнуть в том числе, из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). 

8. Порядок разрешения споров. Заключительные положения

8.1. Все иные условия, прямо не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации
8.2. Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, подлежат рассмотрению Арбитражным судом Краснодарского края с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Срок рассмотрения Стороной претензии другой Стороны и ответа на нее не может превышать 10 (десять) календарных дней с момента доставки претензии. В случае неполучения ответа на претензию в течение указанного срока Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в суд.
8.3. Стороны принимают на себя обязательства в официальном порядке немедленно извещать (уведомлять) друг друга об изменении местонахождения (адреса), названия, реквизитов, в том числе об открытии/закрытии банковских счетов, об изменении  руководителя, отзыва лицензии у банка, через который Сторона осуществляет свои расчеты по настоящему Договору, при этом подписание Дополнительных соглашений в порядке, как это установлено п.8.12. настоящего Договора не требуется. Сторона, не известившая другую Сторону на условиях, установленных Договором, несет за свой счет все негативные последствия в связи с таким не извещением. Сторона, направившая корреспонденцию по известному ей адресу другой Стороне, считается направившей корреспонденцию по надлежащему адресу, а также считается выполнившей свою обязанность по извещению (уведомлению) другой Стороны, даже если эта другая Сторона не получила такого извещения (уведомления).
8.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, направляемые сторонами при исполнении настоящего Договора, должны направляться любым из следующих способов:
1. нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
1. заказным письмом с уведомлением о вручении;
1. ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;
1. [bookmark: _ref_23030050]электронной почтой, указанной в настоящем Договоре.
8.5. Должны направляться нарочным (курьерской доставкой) или ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении, или через курьерскую службу:
1. уведомление об изменении условий Договора;
1. уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора или отдельных обязанностей по Договору;
1. предложение расторгнуть Договор;
1. претензии.
[bookmark: _ref_51414272]8.6. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
[bookmark: _ref_51468559]8.7. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.
Все сообщения, направляемые с использованием электронной почты по адресам, указанным в настоящем Договоре, считаются доставленными с даты направления сообщения.
Извещение считается доставленным независимо от наличия у лица, фактически принявшего корреспонденцию от имени адресата, соответствующих полномочий. Такое лицо считается имеющим полномочия на принятие корреспонденции в силу обстановки.
Копия любого сообщения направляется по электронной почте (по всем электронным адресам), указанным в настоящем Договоре. Описание в тексте электронного сообщения содержания, прилагаемого к нему вложения обязательно.
8.8. Настоящий Договор и приложения к нему подписываются Сторонами в соответствии с пунктом 2 статьи 434 Гражданского Кодекса путем обмена подписанными Сторонами экземплярами Договора и/или приложениями по электронной почте (c использованием адреса электронной почты Заказчика vgorlov@gt-ksk.com либо sekretar@gt-ksk.com, адреса электронной почты Подрядчика intelm2021@yandex.ru с направлением электронных образов документов и последующей досылкой оригиналов. Все сообщения и электронные образы документов, направляемые с использованием электронной почты по адресам, указанным в настоящем Договоре, считаются доставленными в дату направления такого сообщения.
8.9. Стороны договорились считать электронные образы документов, оформляемые в рамках настоящего Договора, подписанные Стороной или Сторонами (если документ двусторонний) и переданные электронной связи (позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору), имеющими юридическую силу до замены их на оригиналы.
8.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
8.11. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать до его полного исполнения Сторонами.
8.12. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами (если иное прямо не предусмотрено условиями настоящего Договора).
8.13. Подрядчик не вправе передавать права и/или обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного согласования с Заказчиком.
8.14. Риск случайного повреждения результата работ до окончательной приемки этих работ Заказчиком несет Подрядчик. Подрядчик также несет ответственность за причинение при осуществлении работ вреда другим лицам/объектам/имуществу третьих лиц.
8.15. Настоящий Договор имеет следующие приложения, которые являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Техническое задание;
Приложение №2 - Локальный ресурсный сметный расчет.
Приложение №3 -Требования по соблюдению правил и норм охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, экологической, пожарной безопасности.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:	
АО «КСК»                                                               
Юридический адрес: 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, 21
Почтовый адрес: 353902, Краснодарский край , г. Новороссийск,   
Сухумское шоссе, 21
ИНН 2315006923, КПП 231501001,
ОГРН 1022302398139, 
к/с 30101810200000000593,
р/с 40702810301300009188
в АО «АЛЬФА-БАНК»
г. Москва 	
БИК 044525593
тел. 8(8617) 27-78-19, факс 30-16-30,
e-mail: sekretar@gt-ksk.com 


	Подрядчик:
	


	
Генеральный директор АО «КСК»	                      _______________________
				

__________________/А. Н. Труханович                 _____________________/_________________



















Приложение № 1
                                            	                  к Договору № ___/___ от «___» ______202___ г.

Техническое задание 
по поставке, проектированию дизель-генератора серверной ЗПК, монтажу, установке, пусконаладке Дизельной генераторной установки АД-30-Т400 (ДГУ) с подключением к действующей сети дизельной генераторной электрической станции АО «КСК» мощностью 30кВт

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Место выполнения работ
	На территории Акционерного общества «Зерновой терминал «КСК» по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, Сухумское шоссе 21-
размещение проектируемого дизель-генератора серверной ЗПК на участке с кадастровым номером 23:47.0206014:16 между Административным зданием литер Т (по техническому плану) с кадастровым номером: 23:47:0206014:29 и Административным зданием №2 (по техническому плану) с кадастровым номером: 23:47:0206014:122

	2
	Основные характеристики ДГУ, основные характеристики ее комплектующих и  составляющих, предъявляемые требования к ДГУ, ее комплектующим/составляющим 

	2.1
	Основные характеристики
ДГУ
	
	Постоянная мощность
	38 кВт

	Резервная мощность
	41,8 кВт

	Напряжение
	230 / 400 В

	Частота
	50 Гц

	Количество фаз
	трехфазная

	Первичный дизельный двигатель
	YUCHAI YC4V55Z-D20

	Синхронный генератор
	Stamford Tech  ZC38-14

	Контроллер
	HGM6120-4G

	Габариты (открытая)
	1860х600х1200 мм

	Вес (открытая)
	680 кг

	Расход топлива 75%
	9,2 л/час

	Автономность
	8 час

	Топливный бак
	80 л




	2.2.
	Основные характеристики
дизельного двигателя YUCHAI YC4V55Z-D20
		Постоянная мощность
	38 кВт

	Резервная мощность
	41,8 кВт

	Частота вращения
	1500 об/мин

	Объем двигателя
	4,0 л

	Количество и расположение цzилиндров
	4 цилиндра, рядное, вертикальное

	Сухой вес
	400 кг

	Диаметр поршня
	89 мм

	Ход поршня
	100 мм

	Коэффициент сжатия
	19:1




	2.3.
	Основные характеристики
синхронного генератора Stamford Tech  ZC38-14
		Постоянная мощность
	37,5 кВА/30 кВт

	Резервная мощность
	41,25 кВА/30 кВт

	Напряжение
	230 / 400 В

	Частота
	50 Гц

	Род тока
	переменный, 
трехфазный

	Вес
	196 кг

	Номинальный ток
	54 А

	Количество полюсов
	4

	Коэффициент мощности COS 
	0,8




	2.4.
	Топливная система
		Дизельное топливо
	ГОСТ 305-82

	Модель топливного насоса
	4-х секционный, 
плунжерный

	Тип топливного фильтра
	полнопоточный со сменным картриджем




	2.5.
	Система смазки
		Система смазки
	комбинированная под давлением и 
разбрызгиванием

	Тип масляного насоса
	шестеренчатого типа, с приводом от
 распредвала

	Тип масляного фильтра
	полнопоточный патронный фильтр

	Тип масла
	SAE 15W40 / 10W30

	Емкость масляной системы
	6,0 л

	Удельный расход масла на угар
	2,06 г/кВт*ч

	Максимальная температура масла
	105°C

	Давление масла в системе
	3,0-6,5 бар




	2.6.
	Система охлаждения
		Тип охлаждения
	жидкостное 
(радиаторное),
 циркуляция под 
давлением

	Тип охлаждающей жидкости
	ГОСТ 28084-89

	Емкость системы охлаждения
	13,0 л

	Максимальная температура охлаждающей жидкости
	103°C

	Водяной насос
	центробежного типа с ременным приводом

	Производительность водяного насоса
	130 л/мин

	Мощность вентилятора
	1,4 кВт




	2.7.
	Система электрооборудования
		Напряжение в системе
	12 В

	Пусковое устройство
	электростартер 2,5 кВт

	Максимальный ток зарядного генератора
	25 А

	Аккумуляторная батарея
	1 х 12 В / 60 А*ч

	Автомат ввода в резерв (63А)
	Наличие 




	2.8.
	Система подачи воздуха
		Тип
	турбонаддув

	Тип воздушного фильтра
	фильтроэлемент




	2.9.
	Шкаф управления ДГУ (контроллер) применить 1 и 2 степень автоматизации
	Для 1-ой степени автоматизации:
- управление электроагрегатом
- сигнализация предупреждения и аварий
- подача напряжения на собственные нужды электростанции
- кнопка аварийного останова
- вывод на ЖК дисплей значений основных параметров работы электроагрегата: частота генератора частота вращения двигателя напряжение генератора, сила тока генератора, давление масла, температура охлаждающей жидкости, наработка, количество запусков, выработанная электроэнергия, напряжение АКБ

Дополнительно для 2-й степени автоматизации:
- контроль параметров основной сети
- автоматический запуск при отклонении параметров основной сети от заданных значений
- автоматическое отключение и перевод питания на основную сеть при восстановлении параметров основной сети
- подзарядка аккумуляторных батарей
- управление подогревателем охлаждающей жидкости
- система удалённого мониторинга работы ДГУ 4G
- ПО системы управления, зарегистрированное в Реестре российского программного обеспечения (Указ Президента РФ № 166 от 30.03.2022 г.)


	2.10ю.....
	Основные характеристики
блок-модуля


		Габариты ДГУ в блок-модуле(Д х Ш х В), мм
	2200*1050*1200

	Вес, кг
	900

	Условия эксплуатации
	эксплуатация вне помещения на открытом воздухе

	Наличие интегрированного блока управления АВР в систему управления ДГУ. Устройство автоматического ввода резерва (далее АВР) устанавливается в ДГУ.
	
есть

	Уровень шума (7 м)
	50 дБ

	Жесткая стальная рама из швеллера 10 мм
	есть

	Материал стен -  панель 40 мм
	есть

	Крыша цельносварная стальной лист 1 мм
	есть

	Пол рифленый стальной лист 
	есть

	Стальная дверь с замком
	есть

	Термоизоляция и шумоизоляция
	есть

	Болтовые зажимы для подключения заземления
	есть

	Решетка защитная на вентиляционных проемах
	есть

	Система приточно-вытяжной вентиляции
	есть

	Возможность установки дополнительного оборудования
	есть

	Большое внутреннее пространство для удобства эксплуатации и обслуживания электроагрегата
	есть




	2.11..
	Сертификация
	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.87923/24 Дизельные электроагрегаты и электростанции серии Level.

	3.
	Требования к Подрядчику
	Отсутствие Подрядчика  и его Субподрядчиков в реестрах недобросовестных поставщиков

	4.
	Техническая документация
	Паспорт ДГУ, руководство по эксплуатации и ТО оборудования, каталог запасных частей, сертификаты. Рабочая и исполнительная документация на установленные системы, протоколы испытаний. Вся документация должна быть  на русском языке.

	5.
	Требования к выполнению Работ, состав и объем Работ
	Требования к выполнению Работ:
Все выполняемые Работы (проектирование, монтаж, пусконаладка) должны строго соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации:

Государственных стандартов (ГОСТ Р, ГОСТ)

Строительных норм и правил (СНиП)

Правил устройства электроустановок (ПУЭ, актуальное издание)

Санитарных норм и правил (СанПиН)
Качество Работ должно обеспечивать надежную, безопасную и долговечную эксплуатацию ДГУ и сопутствующих систем.
Подрядчик обязан подготовить площадку под установку ДГУ, установить ДГУ, произвести монтаж кабеленесущих систем, кабельной продукции, устройства заземления ДГУ. Произвести подключение к действующей сети, электромонтажные и пусконаладочные работы.
Подрядчик обязан предоставить всю необходимую исполнительно-техническую документацию по окончании работ, включая протоколы испытаний.

Подрядчик обязан применить в работе следующие основные Материалы и Оборудование:

Лоток кабельный перфорированный (сталь оцинкованная), размер 100x50 мм, длина 3000 мм – 33 погонных метра (или 11 шт. по 3м).

Крышка для лотка кабельного перфорированного, размер 100 мм, длина 3000 мм – 33 погонных метра (или 11 шт. по 3м).

Кабель силовой медный, марка ВВГнг(А)-LS (с низким дымовыделением и газовыделением, не распространяющий горение по категории А), 5 жил, сечение жилы 16 кв.мм 
Клеммная (проходная, распределительная) коробка (степень защиты не ниже IP54, материал и размеры, соответствующие месту установки и количеству кабелей) – 1 штука.

Комплект материалов для устройства контура заземления в месте установки ДГУ (включая, но не ограничиваясь: заземляющий проводник - стальная полоса 40х4 мм или медный провод сечением не менее 16 кв.мм, вертикальные/горизонтальные заземлители (уголок, стержень), зажимы, сварные материалы, антикоррозионное покрытие) – 1 комплект (объем достаточный для достижения нормируемого сопротивления заземления согласно ПУЭ гл. 1.7).
Проведение пусконаладочных работ с использованием нагрузочного модуля, с предоставление технического отчета электротехнической лаборатории (Аккредитованной в данной области организацией)

	6.
	Требования к Материалам и Оборудованию, необходимым для выполнения Работ
	Всё Оборудование и Материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, имеющие сертификаты (декларации) соответствия, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. Оборудование должно иметь заводскую сборку и выпускаться серийно. На Оборудовании должны быть установлены и настроены все обновления программного обеспечения аппаратных компонентов («прошивок»), доступные на момент приобретения Оборудования.
 Оборудование (Материалы), доставляемые Подрядчиком на Место выполнения/ производства работ, должны быть упакованы таким образом, чтобы исключить их порчу и (или) уничтожение при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Тара, упаковка и маркировка Оборудования (Материалов) должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а упаковка и маркировка Оборудования (Материалов) зарубежного производства – международным стандартам упаковки и обеспечивать возможность количественного учета Материалов и Оборудования. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке соответствующего Оборудования (Материалов). 

	7.
	Требование к технике безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия
	В соответствии с действующими нормами и правилами РФ, с учетом соблюдения  Требований по соблюдению правил и норм охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, экологической, пожарной безопасности (Приложение №3 к Договору) .

	8.
	Требования к производству Работ
	Обеспечить в ходе Работ выполнение требований законодательства в области пожарной безопасности, действующих строительных норм и правил.

	9.
	Режим выполнения Работы
	9.1. Перед началом работ, в обязательном порядке, пройти процедуру оформления разрешения на коммерческую деятельность на территории АО «КСК».
9.2. Согласуется с учётом режима работы действующего предприятия. 
9.3. Работа на режимной территории, необходимо оформление пропусков. 

	10.
	Особые условия выполнения Работ
	10.1. Предусмотреть мероприятия по защите и сохранности существующих конструкций. 
10.2. До начала производства работ, провести мероприятия по оповещению заинтересованных лиц и обеспечить безопасность и сохранность граничащих с местом проведения работ объектов (оборудования, механизмов, имущества застройщика и третьих лиц). 
10.3. При выполнении всех поручаемых работ руководствоваться действующими нормативными документами, в т.ч. СП 48.13330.2011 «Организация строительства», и внутренними регламентами АО «КСК».
10.4. Работы производить только после прохождения инструктажа персонала подрядчика по охране труда в службе ПЭБ, ОТ, ПБ, ГО и ЧС АО «КСК» (тел. 30-16-36).
10.5. Работы будут производиться в стесненных условиях действующего предприятия. 



от Заказчика:					            от Подрядчика:
Генеральный директор АО «КСК»	                       ______________________
				

__________________/А.Н. Труханович                 _____________________/_______________
































Приложение № 2
                                            	                  к Договору № ___/___ от «___» ______202___ г.
	Согласовано:
от Подрядчика:



_____________________/_______________


	Утверждаю:
от Заказчика:	
Генеральный директор АО «КСК»

			
_________________/А.Н. Труханович







Локальный ресурсный сметный расчет[footnoteRef:3] [3:  Предоставляется Подрядчиком ] 























Составил:________________________________________________________________________
 Согласовал:______________________________________________________________________












Приложение № 3
                                            	                  к Договору № ___/___ от «___» ___________2025 г.

Требования по соблюдению правил и норм охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, экологической, пожарной безопасности

1. Подрядчик обязуется:
1.1. Обеспечить выполнения требований охраны труда, промышленной, экологической, энергетической, пожарной безопасности. Подрядчик несет административную, уголовную и материальную ответственность в рамках законодательства РФ за нарушение требований охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, энергетической, пожарной безопасности, в том числе, возмещает Заказчику все расходы, связанные с устранением последствий своих неправомерных действий.
1.2. До начала и в период выполнения работ выполнять перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников.
1.3. Предоставить ответственному лицу Заказчика, обеспечивающему заключение договора с учетом соблюдения требований законодательства РФ о персональных данных:
1.3.1. Приказ (распоряжение) о закреплении (укомплектованности) работников, которые будут выполнять работы на объектах Заказчика с указанием:
· фамилии, имени, отчества (полностью), 
· даты рождения (число, месяц, год), 
· профессии, должности, 
· группы по электробезопасности (при необходимости), 
· вида выполняемой работы, которую будет выполнять работник (огневые работы, работа на высоте, земляные работы, работа с применением подъемных сооружений, работа ПС вблизи ЛЭП, работа по строповке груза, работа на погрузчике и т.д.), 
· сведений о дате периодической проверки знаний требований охраны труда по основной профессии, промышленной безопасности и видам выполняемой работы, 
· сведений о дате проведенного медицинского осмотра (предварительного, периодического),
· контактных номеров телефонов ответственных лиц за безопасное производство Работ, с приложением копий протоколов (удостоверений) работников Подрядчика (ИТР, рабочие).
1.3.2. Приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической, энергетической безопасности, санитарных норм и правил.
1.4. Направить в службу ПЭБ, ОТ, ПБ, ГО и ЧС Заказчика работников с целью их ознакомления:
1.4.1. с Совместными правилами пребывания на территории ООО «НУТЭП» и АО «КСК» посетителей, сотрудников и транспортных средств сторонних организаций.
1.4.2. с Положением о порядке допуска, взаимодействия и безопасного производства работ подрядными организациями на территории АО «КСК».
1.4.3. с Программой вводного инструктажа по охране труда для работников сторонних организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги) на территории Заказчика с проведением вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности в кабинете службы ПЭБ, ОТ, ПБ, ГО и ЧС АО «КСК».
1.4.4. с Перечнем вредных факторов, опасностей, присутствующих на территории Заказчика, но не связанных с характером выполняемых работ.
1.4.5. с Планом мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации, с подробным инструктированием о порядке эвакуации работников, мерах по обеспечению безопасности, информации о месте расположения, номерах телефона и режиме работы здравпункта Заказчика, порядке обеспечения беспрепятственного допуска автомобиля скорой медицинской помощи на территорию Заказчика.
1.5. Обеспечить: 
1.5.1. Ознакомление работников Подрядчика с инструкциями по охране труда, производственными инструкциями, ППР, технологическими картами, в зависимости от вида выполняемых работ.
1.5.2. Поведение первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте с учетом местных особенностей, имеющихся на Объекте, вредных и опасных производственных факторов с записью в журнале инструктажа по охране труда на рабочем месте в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (вместе с «Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»).
1.5.3. Работников сертифицированными СИЗ и средствами коллективной защиты с ведением контроля за применением работниками СИЗ по назначению.
1.5.4. Выполнение мероприятий по безопасной организации работ на Объекте: 
1.5.5. Проведение работ повышенной опасности после оформления наряда-допуска и проведения целевого инструктажа непосредственно на рабочем месте с подписью работников Подрядчика в Наряде-допуске.
1.5.6. Все отходы, образующиеся в процессе выполнения работ, являются собственностью Подрядчика, в связи с чем, осуществление всех возможных платежей, предусмотренных, действующим законодательством РФ и связанных с образованием отходов (в том числе плата за негативное воздействие на окружающую среду), является обязанностью Подрядчика.
1.5.7. Содержание в чистоте и порядке территории, на которой выполняются работы.
1.5.8. Доступ представителей Заказчика для проведения контроля за безопасным выполнением работ, в том числе с помощью приборов, устройств, оборудования, обеспечивающего фото, видео фиксацию, дистанционную видео-, аудио фиксацию.
1.5.9. Информирование Заказчика, о производственных травмах, нанесении материального ущерба, инцидентах, авариях, связанных с нанесением вреда людям, окружающей среде, оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика, а также сообщать Заказчику о возможных рисках любого характера.
1.6. Запретить:
1.6.1. Нахождение персонала Подрядчика за пределами зоны Объекта, переданной по Акту-допуску , (в случае работы по Наряду -допуску, в границах определенной территории для выполнения работ).
1.6.2. Нарушение требований правил внутреннего трудового распорядка (работникам Подрядчика необходимо соблюдать требования выдержек из правил трудового распорядка действующего на территории Заказчика, с которыми они ознакомлены).
1.6.3. Сжигание мусора и отходов, а также захоронение их в грунт на Объекте. 
1.6.4. Курение на территории Заказчика, в местах, не предназначенных для курения. 
1.6.4.1 Курение допускается в специально оборудованном месте, обозначенным знаком «Место курения» (п.11 Правил противопожарного режима в РФ).
1.6.5. Прием алкогольных, наркотических и психотропных веществ, а также проход на территорию Заказчика в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в пляжной одежде и обуви, без фиксации пятки.
1.6.6. Выполнение работ на территории Заказчика без сертифицированных СИЗ.
1.7. Обеспечивать и выполнять:
1.7.1. Координацию действий и работ с руководителем структурного подразделения Заказчика, на участке выполнения работ, в части здания, сооружения, на оборудовании в случае, если территория или оборудование не передается по Акту-допуску, а работы выполняются по Наряду -допуску и допуск к работам производит руководитель структурного подразделения Заказчика.   
1.7.2. Для выполнения Подрядчиком Работ повышенной опасности в условиях действующего предприятия, на территории Заказчика, не выделенной по Акту-допуску, Подрядчик обязан оформить Наряд-допуск, допускающим к работам является руководитель структурного подразделения Заказчика, за которым закреплена территория. Ответственность за выполнение подготовительных мероприятий, мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников Заказчика возлагается на руководителя структурного подразделения Заказчика, где будут проводиться работы. Ответственным за безопасное производство работ, проводимых по Наряду-допуску, назначается ответственный руководитель работ Подрядчика, имеющий соответствующие допуски и назначенный распорядительным документом по своей организации как лицо, ответственное за безопасное выполнение работ.
2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.1. Определить границы территорий, участков работ и рабочих мест Подрядчику для ведения работ по Договору, при необходимости, передать территорию по Акту-допуску.
2.2. Обеспечить Подрядчика проектно-технической и другой документацией, необходимой для производства работ.


от Заказчика:					             от Подрядчика:
Генеральный директор АО «КСК»	                        ________________________________
				

__________________/А.Н. Труханович                 _____________________/____________________





