Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса предложений

в электронной форме

Техническое задание

на выполнение проектно-сметной документации капитального ремонта сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от узла трубопроводов 2 до тепловой камеры 6 по ул. Увинская от центрального теплового пункта «Мужвайская» по ул. Баранова, 57б в г. Ижевске Удмуртской Республики.

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные |  |
| 1.1 | Основание для проектирования | Капитальный ремонт сетей отопления 2dу80 – 200 мм от УТ-2 до н.с. ЦТП-1 протяженностью 239,9 м и сетей ГВС от УТ-2 до н.с. ЦТП-1 протяженностью 299,0 м. с заменой тепловых вводов в МКД. |
| 1.2 | Месторасположение объекта | УР, г. Ижевск, Ленинский район, ул. Увинская |
| 1.3 | Кадастровый номер земельного участка | 18:26:000000:9125 |
| 1.4 | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 1.5 | Основные технико-экономические показатели | Назначение тепловых сетей – транспорт теплоносителя по оказанию услуги по отоплению и горячему водоснабжению. Источник теплоснабжения – ЦТП-«Мужвайская», ул. Баранова, 57б. Способ прокладки сетей отопления и ГВС от УТ-2 до ТК-6 – подземная, в раздельных непроходных каналах из сборных ж/б конструкций, по существующей трассировке. Трубопроводы отопления проложить на скользящих опорах, трубопроводы ГВС уложить на песчаную подушку. Способ прокладки сетей отопления и ГВС от ТК-6 до н.с. ЦТП-1 – в непроходном канале на песчаной подушке, по существующей трассировке. Категория трубопроводов - IVэ согласно ФНП «Правил ПБ ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Параметры сетей отопления: - рабочая среда – горячая вода - температурный график – 130/700С - расчетное давление в системе отопления – 1,0 МПа - метод регулирования – качественный. |
| 1.6 | Требования к документации | Проектная (рабочая) документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям действующих нормативно-правовых актов, технических регламентов, нормативных документов. Стадия проектирования: «Рабочая документация» В состав проектной документации входят следующие разделы: ТС, АС, ПОС (с благоустройством), сметная документация. Количество экземпляров проектной документации, предоставляемых Заказчику: 2 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в электронном виде на диске. |
| 1.7 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам | Применяемые материалы должны быть сертифицированы согласно требованиям Ростехнадзора, техническим регламентам таможенного союза. Материалы должны применяться преимущественно Российского производства, при невозможности – предусмотреть импортное, имеющие соответствующие сертификаты РФ. |
| 2 | Требования к проектным решениям |  |
| 2.1 | Требования к объему работ | Конструктивные решения определить проектом по результатам обследования и настоящего Технического задания. Проектом предусмотреть капитальный ремонт сетей отопления и ГВС двухтрубного исполнения. Предусмотреть прокладку трубопроводов ГВС под дорогой, отопления- под газоном. Замене подлежат 100% трубопроводов, скользящих опор, опорных подушек, запорной и дренажной арматуры, частично верхние плиты перекрытия – 50%. УТ-2 – выполнить замену трубопроводов 100%, замену арматуры 100%, замену плит перекрытий и люков 50%, чистку тепловой камеры на высоту 1,0 м; ТК-3 – предусмотреть демонтаж существующей камеры, монтаж монолитной камеры, замену трубопроводов и установку арматуры на сетях отопления и ГВС; ТК-4 – выполнить замену трубопроводов и арматуры 100%, чистку тепловой камеры на высоту 1,0 м; ТК-5, 6 демонтировать, взамен выполнить монолитную тепловую камеру ТК-5, с заменой трубопроводов и арматуры 100%, предусмотреть сбросной колодец из камеры. Перекладку вводов на МКД выполнить с герметизацией вводов в здания. На время проведения ремонта предусмотреть трубопроводы для временного горячего водоснабжения, временные конструкции (дорожки, мостики) для движения пешеходов. |
| 2.2 | Требования к технологическим решениям | Требования к трубопроводам: Материал трубопроводов отопления – электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 из Ст.20 по ГОСТ 10705-80 в пенополиуретановой (ППУ) изоляции в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2020; Материал трубопроводов ГВС - трубы Изопрофлекс-А PE-Xa Ру 1,0 МПа по ТУ 2248-005-48532278-2014. Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать ГОСТ. |
| 3. | Иные требования к проектированию |  |
|  | Приложения к техническому заданию | - Топографическая съемка 1:500 существующей теплотрассы. - Технический паспорт на сети теплоснабжения и ГВС ЦТП «Мужвайская» 4 мкрн., по ул. Баранова, 57б |