Приложение № 2 к извещению 
о проведении запроса предложений
 в электронной форме 


Техническое задание
на выполнение проектно-сметной документации капитального ремонта сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от узла трубопроводов 2 до тепловой камеры 6 по ул. Увинская от центрального теплового пункта «Мужвайская» по ул. Баранова, 57б в г. Ижевске Удмуртской Республики.

	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	Общие данные

	1.1
	Основание для проектирования
	[bookmark: _GoBack]Капитальный ремонт сетей отопления 2dу80 – 200 мм от УТ-2 до н.с. ЦТП-1 протяженностью 239,9 м и сетей ГВС от УТ-2 до н.с. ЦТП-1 протяженностью 299,0 м. с заменой тепловых вводов в МКД.

	1.2
	Месторасположение объекта
	УР, г. Ижевск, Ленинский район, ул. Увинская


	1.3
	Кадастровый номер земельного участка 
	18:26:000000:9125

	1.4
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация

	1.5
	Основные технико-экономические показатели
	Назначение тепловых сетей – транспорт теплоносителя по оказанию услуги по отоплению и горячему водоснабжению.
Источник теплоснабжения – ЦТП-«Мужвайская», ул. Баранова, 57б.
Способ прокладки сетей отопления и ГВС от УТ-2 до ТК-6 – подземная, в раздельных непроходных каналах из сборных ж/б конструкций, по существующей трассировке. Трубопроводы отопления проложить на скользящих опорах, трубопроводы ГВС уложить на песчаную подушку.
Способ прокладки сетей отопления и ГВС от ТК-6 до н.с. ЦТП-1 – в непроходном канале на песчаной подушке, по существующей трассировке.
Категория трубопроводов - IVэ согласно ФНП «Правил ПБ ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».
Параметры сетей отопления:
- рабочая среда – горячая вода
- температурный график – 130/700С
- расчетное давление в системе отопления – 1,0 МПа
- метод регулирования – качественный.

	1.6
	Требования к документации
	Проектная (рабочая) документация  и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям действующих нормативно-правовых актов, технических регламентов, нормативных документов.
Стадия проектирования: «Рабочая документация»
В состав проектной документации входят следующие разделы: ТС, АС, ПОС (с благоустройством), сметная документация.
Количество экземпляров проектной документации, предоставляемых Заказчику: 2 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в электронном виде на диске.

	1.7
	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам
	Применяемые материалы должны быть сертифицированы согласно требованиям Ростехнадзора, техническим регламентам таможенного союза. Материалы должны применяться преимущественно Российского производства, при невозможности – предусмотреть импортное, имеющие соответствующие сертификаты РФ.

	2
	Требования к проектным решениям

	2.1
	Требования к объему работ
	Конструктивные решения определить проектом по результатам обследования и настоящего Технического задания.
Проектом предусмотреть капитальный ремонт сетей отопления и ГВС двухтрубного исполнения. Предусмотреть прокладку трубопроводов ГВС под дорогой, отопления- под газоном.
Замене подлежат 100% трубопроводов, скользящих опор, опорных подушек, запорной и дренажной арматуры, частично верхние плиты перекрытия – 50%. 
УТ-2 – выполнить замену трубопроводов 100%, замену арматуры 100%, замену плит перекрытий и люков 50%, чистку тепловой камеры на высоту 1,0 м;
ТК-3 – предусмотреть демонтаж существующей камеры, монтаж монолитной камеры, замену трубопроводов и установку арматуры на сетях отопления и ГВС;
ТК-4 – выполнить замену трубопроводов и арматуры 100%, чистку тепловой камеры на высоту 1,0 м;
ТК-5, 6 демонтировать, взамен выполнить монолитную тепловую камеру ТК-5, с заменой трубопроводов и арматуры 100%, предусмотреть сбросной колодец из камеры.
Перекладку вводов на МКД выполнить с герметизацией вводов в здания.
На время проведения ремонта предусмотреть трубопроводы для временного горячего водоснабжения, временные конструкции (дорожки, мостики) для движения пешеходов.

	2.2
	Требования к технологическим решениям
	Требования к трубопроводам:
Материал трубопроводов отопления – электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 из Ст.20 по ГОСТ 10705-80 в пенополиуретановой (ППУ) изоляции в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2020;
Материал трубопроводов ГВС - трубы Изопрофлекс-А PE-Xa Ру 1,0 МПа по ТУ 2248-005-48532278-2014.
Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать ГОСТ.

	3.
	Иные требования к проектированию

	
	Приложения к техническому заданию
	1. Топографическая съемка 1:500 существующей теплотрассы.
2. Технический паспорт на сети теплоснабжения и ГВС ЦТП «Мужвайская» 4 мкрн., по ул. Баранова, 57б
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