Приложение №2 к Договору №___ 
на обслуживание технических средств противопожарной защиты
 объектов МАУК «КЦ «Эльмаш»
 на 2026 год от «___»___________20___г.




	=СОГЛАСОВАНО=												=УТВЕРЖДАЮ=
__________________________								Директор МАУК «КЦ «Эльмаш» __________________________									              
__________________________								     ________________С.В. Кузьмин
«__»____________20___ г.										«__»____________20___ г.
План-график 
по техническому обслуживанию систем СПС, АУП, ВПВ, ПДЗ, СОУЭ.


План-график 
технического обслуживания систем водяного пожаротушения АУП, ВПВ.
	Перечень работ
	Дата обслуживания
	Регламент №1
	Регламент №2

	Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п.
	2-ая неделя месяца
	ежемесячно
	ежеквартально

	Проверка работоспособности основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов
	2-ая неделя месяца
	ежемесячно
	ежемесячно

	Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д.
	2-ая неделя месяца
	ежемесячно
	ежеквартально

	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
	2-ая неделя месяца
	то же
	то же

	Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части)
	2-ая неделя месяца
	то же
	то же

	Профилактические работы
	2-ая неделя месяца
	ежеквартально
	ежеквартально

	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	2-ая неделя месяца
	то же
	то же

	Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах
	2-ая неделя месяца
	ежегодно
	ежегодно

	Метрологическая проверка КИП
	2-ая неделя месяца
	ежегодно
	ежегодно

	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	2-ая неделя месяца
	ежегодно
	ежегодно

	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей

	2-ая неделя месяца
	раз в 3 года
	раз в 3 года

	Проверка водоотдачи наружных и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения

	2-ая неделя месяца
	 2 раза в год
	2 раза в год

	Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, 
установленных на обводных линиях водомерных устройств

	2-ая неделя месяца
	2 раза в год
	2 раза в год

	Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность

	2-ая неделя месяца
	раз в 3,5 года
	раз в 3,5 года

	Проверка работоспособности пожарных кранов с
перекаткой рукавов на новую скатку
	2-ая неделя месяца
	Раз в год
	Раз в год

	Техническое освидетельствование составных частей системы, работающих под давлением
	2-ая неделя месяца
	В соответствии с нормами Госгортехнадзора
	В соответствии с нормами Госгортехнадзора




План-график 
технического обслуживания СПС, СОУЭ
	Перечень работ
	Дата обслуживания
	Регламент №1
	Регламент №2

	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	3-ия неделя месяца
	ежемесячно
	ежеквартально

	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе
	3-ия неделя месяца
	то же
	то же

	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
	3-ия неделя месяца
	то же
	то же

	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.)
	3-ия неделя месяца
	то же
	то же

	Профилактические работы
	3-ия неделя месяца
	то же
	то же

	Проверка работоспособности системы
	3-ия неделя месяца
	то же
	то же

	Метрологическая проверка КИП
	3-ия неделя месяца
	ежегодно
	ежегодно

	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	3-ия неделя месяца
	ежегодно
	ежегодно

	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	3-ия неделя месяца
	1 раз в 3 года
	1 раз в 3 года


План-график 
технического обслуживания систем противодымной защиты зданий и сооружений ПДЗ
	Перечень работ
	Дата обслуживания
	Регламент №1
	Регламент №2

	Внешний осмотр составных частей системы (электротехнической части щита дистанционного управления, электропанели этажного клапана щита местного управления, исполнительных устройств, вентиляторов, насосов и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.п.) на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.
	4-ая неделя месяца
	ежемесячно
	ежеквартально

	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д.
	4-ая неделя месяца
	то же
	то же

	Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
	4-ая неделя месяца
	то же
	то же

	Проверка работоспособности составных частей системы (электротехнической части, сигнализационной части)

	4-ая неделя месяца
	то же
	то же

	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	4-ая неделя месяца
	то же
	то же

	Метрологическая проверка КИП
	4-ая неделя месяца
	ежегодно
	ежегодно

	Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления
	4-ая неделя месяца
	то же
	то же

	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	4-ая неделя месяца
	1 раз в три года
	1 раз в 3 года



Ежемесячная стоимость работ согласно настоящего план-графика составляет _____ (______________) рублей 00 копеек (с учетом НДС). Полный объём выполнения работ по настоящему план-графику приведен в Нормативном техническом требовании НТТ Приложении №1 к Договору №___ на обслуживание технических средств противопожарной защиты объектов МАУК «КЦ «Эльмаш» на 2026 год от «___» ___________20___г. 
