Приложение №2 к Договору №___

на обслуживание технических средств противопожарной защиты

объектов МАУК «КЦ «Эльмаш»

на 2026 год от «___»___________20___г.

=СОГЛАСОВАНО=												=УТВЕРЖДАЮ=

__________________________								Директор МАУК «КЦ «Эльмаш» __________________________

__________________________								     ________________С.В. Кузьмин

«__»____________20___ г.										«__»____________20___ г.

План-график 
по техническому обслуживанию систем СПС, АУП, ВПВ, ПДЗ, СОУЭ.

План-график 
технического обслуживания систем водяного пожаротушения АУП, ВПВ.

| Перечень работ | Дата обслуживания | Регламент №1 | Регламент №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п. | 2-ая неделя месяца | ежемесячно | ежеквартально |
| Проверка работоспособности основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов | 2-ая неделя месяца | ежемесячно | ежемесячно |
| Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. | 2-ая неделя месяца | ежемесячно | ежеквартально |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | 2-ая неделя месяца | то же | то же |
| Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) | 2-ая неделя месяца | то же | то же |
| Профилактические работы | 2-ая неделя месяца | ежеквартально | ежеквартально |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | 2-ая неделя месяца | то же | то же |
| Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах | 2-ая неделя месяца | ежегодно | ежегодно |
| Метрологическая проверка КИП | 2-ая неделя месяца | ежегодно | ежегодно |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 2-ая неделя месяца | ежегодно | ежегодно |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 2-ая неделя месяца | раз в 3 года | раз в 3 года |
| Проверка водоотдачи наружных и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения | 2-ая неделя месяца | 2 раза в год | 2 раза в год |
| Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств | 2-ая неделя месяца | 2 раза в год | 2 раза в год |
| Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность | 2-ая неделя месяца | раз в 3,5 года | раз в 3,5 года |
| Проверка работоспособности пожарных кранов с перекаткой рукавов на новую скатку | 2-ая неделя месяца | Раз в год | Раз в год |
| Техническое освидетельствование составных частей системы, работающих под давлением | 2-ая неделя месяца | В соответствии с нормами Госгортехнадзора | В соответствии с нормами Госгортехнадзора |

План-график

технического обслуживания СПС, СОУЭ

| Перечень работ | Дата обслуживания | Регламент №1 | Регламент №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | 3-ия неделя месяца | ежемесячно | ежеквартально |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | 3-ия неделя месяца | то же | то же |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | 3-ия неделя месяца | то же | то же |
| Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) | 3-ия неделя месяца | то же | то же |
| Профилактические работы | 3-ия неделя месяца | то же | то же |
| Проверка работоспособности системы | 3-ия неделя месяца | то же | то же |
| Метрологическая проверка КИП | 3-ия неделя месяца | ежегодно | ежегодно |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 3-ия неделя месяца | ежегодно | ежегодно |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 3-ия неделя месяца | 1 раз в 3 года | 1 раз в 3 года |

План-график 
технического обслуживания систем противодымной защиты зданий и сооружений ПДЗ

| Перечень работ | Дата обслуживания | Регламент №1 | Регламент №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (электротехнической части щита дистанционного управления, электропанели этажного клапана щита местного управления, исполнительных устройств, вентиляторов, насосов и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.п.) на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. | 4-ая неделя месяца | ежемесячно | ежеквартально |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д. | 4-ая неделя месяца | то же | то же |
| Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | 4-ая неделя месяца | то же | то же |
| Проверка работоспособности составных частей системы (электротехнической части, сигнализационной части) | 4-ая неделя месяца | то же | то же |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | 4-ая неделя месяца | то же | то же |
| Метрологическая проверка КИП | 4-ая неделя месяца | ежегодно | ежегодно |
| Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления | 4-ая неделя месяца | то же | то же |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 4-ая неделя месяца | 1 раз в три года | 1 раз в 3 года |

Ежемесячная стоимость работ согласно настоящего план-графика составляет _____ (______________) рублей 00 копеек (с учетом НДС). Полный объём выполнения работ по настоящему план-графику приведен в Нормативном техническом требовании НТТ Приложении №1 к Договору №___ на обслуживание технических средств противопожарной защиты объектов МАУК «КЦ «Эльмаш» на 2026 год от «___» ___________20___г.