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на замену противопожарных штор на 9, 13, 15, 17, 25, 27, 30 этажах Объекта, расположенного по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12.

	1.
	Наименование товаров, работ, услуг
(с указанием кодов классификаторов):
	Количество поставляемых  товаров, работ, услуг:

	Выполнение работ по замене противопожарных штор на 9, 13, 15, 17, 25, 27, 30 этажах Объекта, расположенного по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 (далее - Объект).

Коды классификаторов:
ОКПД 2: _____________Не заполняется 

ОКВЭД 2: ____________

	Количество, наименование и характеристики поставляемых  товаров, работ, услуг, установлены в разделе 4 настоящего Технического задания.

	2.
	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

	Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12.

	3.
	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

	Срок выполнения работ по Договору: 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты подписания Договора.

	4.
	Функциональные характеристики (потребительские свойства) товаров, работ, услуг. Качественные характеристики товаров, работ, услуг:

	Ссылка на технические регламенты в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации: 
1. ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
2. ФЗ РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
3. ФЗ РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
4. ФЗ РФ от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
5. Градостроительный кодекс РФ;
6. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;  
7. Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
8. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
9. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; 
10. ГОСТ Р 21.101-2026. Национальный стандарт Российской Федерации. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
11. Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
12. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ППР в РФ); 
13. СП 6.13130 «Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», утв. Приказ МЧС России от 29.12.2025 N 1263;
14. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
15. СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 
16. РД 25.952-90 Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование;
17. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». 
18. Технические условия на противопожарную защиту многофункционального офисно-рекреационного Комплекса ММДЦ «Москва-Сити», согласованные письмом УГПН МЧС России № 19/214815 от 14 декабря 2006 года (далее – СТУ), с изменениями (дополнениями) к Техническим Условиям от 14.12.2015 г.
19. Документация на уже смонтированное оборудование фирмы FIBERSHIELD.

	4.1.
	Вид работ:

	Замена противопожарных штор в имеющихся проемах размером 6000 мм на 2600 мм с пределом огнестойкости не менее EI 120 на 9, 13, 15, 17, 25, 27, 30 этажах Объекта.

	4.2.
	Цель выполнения работ:

	Обеспечение на Объекте пожарной безопасности людей, сохранности материальных ценностей, выполнение требований Технических условий на противопожарную защиту Объекта.

	4.3.
	Перечень выполняемых работ:

	1. Перед началом работ произвести уточняющие замеры проемов, креплений, осмотр узлов примыкания, определить объем демонтажных и восстановительных строительных работ. 
2. Разработать и согласовать с Заказчиком рабочую документацию (в 3-х экземплярах в бумажном виде и 1-ом экземпляре в электронном виде), в которой предусмотреть доступ для обслуживания управляющих механизмов штор.
3. В зоне проведения работ, при необходимости, демонтировать отделку стен, потолков, фальшпотолков, фальшполов, светильников освещения и инженерное оборудование (светильники освещения, вентрешётки, вентиляционные короба и т.п.).
4. Изготовить и поставить на Объект противопожарные шторы с пределом огнестойкости EI-120 в количестве 7-ми штук в соответствии с рабочей документацией.
5. Демонтировать 7 существующих противопожарных штор (в том числе корпуса, полотна, направляющие, электродвигатели, концевые выключатели, консоли, панели, монтажные узлы, автоматика управления и т.д.), за исключением командно-мониторных модулей Simplex.
6. Утилизировать демонтированные противопожарные шторы, за исключением электродвигателей и блоков управления, которые передать Заказчику.
7. Произвести монтаж 7-ми новых противопожарных штор согласно разработанной рабочей документации (в том числе корпуса, полотна, направляющие, электродвигатели, концевые выключатели для контроля верхнего и нижнего положения шторы, консоли, панели, монтажные узлы, автоматика управления и т.д.).
8. Произвести программирование командно-мониторных модулей Simplex с внесением изменений в графические планы АРМ и подключить к ним блоки управления противопожарных штор. 
9. Провести пусконаладочные работы автоматических противопожарных штор (включая иное вновь смонтированное и запрограммированное оборудование, необходимое для работы).
10. Провести приемо-сдаточные испытания автоматических противопожарных штор (включая иное вновь смонтированное оборудование, необходимое для работы).
11. Восстановить отделку потолков, стен, примыкающих конструкций и инженерное оборудование (светильники освещения, вентрешётки, вентиляционные короба и т.п.) в зоне проведения работ.
12. Исполнитель несет ответственность за качество рабочей документации и ее соответствие требованиям технических регламентов.
13. Передать Заказчику рабочую документацию и исполнительную документацию в виде текстовых и графических материалов (паспорта, акты выполненных скрытых работ, акты промежуточной приемки, акты испытаний, сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности и нормативным документам в области пожарной безопасности на территории РФ и т.д.).

	4.4.
	Контроль выполняемых работ:

	Представители заказчика осуществляют контроль качества и ход выполняемых работ.

	4.5.
	Требования к выполнению работ и персоналу:

	1. Разработка рабочей документации должна проводиться в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2026. Национальный стандарт Российской Федерации. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
2. Предусмотреть замену противопожарных штор с использованием новых необходимых механизмов опускания/подъема (электродвигателей), направляющих, реле, автоматики и иного оборудования, необходимого для корректной работы.
3. Монтаж-демонтаж противопожарных штор должен производиться поочередно на каждом этаже.
4. Блоки управления шторами (автоматика) должны быть обеспечены источниками бесперебойного питания.
5. Применять решения, совместимые с существующими решениями по противопожарной защите Объекта.
6. По результатам работ вновь смонтированные полотна и механизмы опускания/подъема, а также направляющие должны обеспечивать беспрепятственное движение противопожарных полотен вверх и вниз без замятий, задиров и т.п.
7. Работы должны выполняться с учетом требований, действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, предусмотренных для данного вида работ.
8. Временные рамки работ (включая шумные) по монтажу, ПНР, приемке выполненных работ должны проводиться с учетом особенностей объекта в выходные дни, в нерабочее время или по согласованию с Заказчиком.
9. Места проведения работ должны быть защищены Исполнителем (огорожены) с целью исключения доступа на них посторонних лиц.
10. Работы должны быть выполнены с сохранением в первоначальном виде всех неремонтируемых конструктивных частей здания и инженерных коммуникаций.
11. Должна обеспечиваться ежедневная чистота и порядок мест выполнения работ, путей доставки строительных материалов.
12. Складирование инструментов и материалов Исполнитель осуществляет по согласованию с Заказчиком. Место для складирования инструментов и материалов предоставляет Заказчик.
13. Поставка противопожарных штор (полотен) осуществляется при предварительном согласовании с Заказчиком даты и времени доставки.
14. За выполнение требований правил по охране труда (правил безопасности), охране окружающей среды, за обеспечение пожарной безопасности на месте производства работ отвечает Исполнитель.
15. Оборудование, расходные материалы, детали, комплектующие оборудования, кабельная продукция, необходимые для своевременного и надлежащего выполнения Работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, а также иные расходы Исполнителя, необходимые для надлежащего исполнения Договора, входят в стоимость выполнения Работ.
16. Материалы, приобретаемые Исполнителем, а также необходимые для проведения работ механизмы, инструменты и оборудование доставляются Исполнителем на место производства работ самостоятельно за свой счет.
17. Материалы и оборудование поставляются в заводской упаковке, гарантирующей их сохранность при транспортировке, перевозке и выгрузке.
18. Работники Исполнителя, выполняющие работы, должны иметь профессиональное обучение и/или повышения квалификации/профессиональной переподготовки (в объеме не менее 72 часов) и иметь допуск на группу по электробезопасности не ниже 2 группы до 1 000 В. 
19. Привлекать для выполнения работ работников, имеющих российское гражданство и/или работников, имеющих разрешение на работу в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
20. К выполнению работ должны привлекаться обученные и сертифицированные специалисты. 
21. Исполнитель должен иметь доступ к ключам и лицензиям для программирования оборудования Simplex.
22. Работы выполнять в соответствии с требованиями, изложенными в паспортах, руководствах по эксплуатации, технической документации предприятий-изготовителей на технические средства, отдельные элементы, узлы и оборудование.	
23. Лица, выполняющие работы, должны быть обеспечены необходимым инструментом и инвентарем, средствами индивидуальной защиты, необходимым для выполнения работ по договору.
24. Используемое оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, безопасности и качества производства, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
25. При выполнении работ должны использоваться расходные материалы, запасные части и комплектующие, рекомендованные производителем оборудования. Все запасные части и комплектующие (расходные материалы) должны быть новыми, т.е. не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление.
26. Исполнитель, осуществляющий монтаж противопожарных штор, должен иметь лицензию МЧС включающую следующие виды работ:
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.
27. Перед началом выполнения монтажных работ на Объекте Исполнитель согласовывает с Заказчиком условия и порядок организации работ, в том числе:
- порядок производства монтажных работ;
- места складирования оборудования для монтажа и демонтированного оборудования (при его наличии);
- сроки доставки оборудования к месту монтажа;
- ограждение зоны выполнения работ по монтажу;
- использование действующего подъемно-транспортного оборудования.
28. В процессе монтажа следует вести общий и специальный журналы производства работ и оформлять производственную документацию.
29. По окончании монтажных работ оформляется акт об окончании монтажных работ.
30. Пусконаладочные работы по окончании монтажных работ выполняются совместно с Заказчиком и обслуживающей организацией Заказчика.
31. Оборудование и материалы должны удовлетворять требованиям действующей нормативно-технической документации (СНиП; СП; ГОСТ; технический регламент).
32. Паспорт на противопожарные шторы (полотна) должен иметь номер и отметки в гарантийном талоне.
33. Противопожарные шторы должны иметь предел огнестойкости EI-120.
34. Отступления от рабочей документации в процессе монтажа полотен не допускаются без согласования с заказчиком и проектной организацией.
35. Вновь изготовленные противопожарные шторы (а также все необходимое для корректного функционирования оборудование) должны быть полностью совместимы с уже установленным оборудованием системы автоматической пожарной сигнализации.
36. Исполнитель обязан соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на Объекте.
37. Оформление электронного пропусков на Объект работникам Исполнителя производится за счет Исполнителя.
38. При выполнении работ необходимо обеспечить мероприятия по недопущению механических повреждений иного, рядом установленного оборудования и прочего имущества Заказчика, собственников Здания и третьих лиц. 
39. По окончании работ Исполнитель самостоятельно и за свой счет убирает (вывозит) за собой демонтированные конструкции стен, потоков, полов, штор и строительный мусор, оставшийся от производства работ.
40. Заказчику должны быть переданы следующие документы:
- сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ;
- техническая документация предприятий-изготовителей;
- акт об окончании монтажных работ;
- акт индивидуальных испытаний;
- акт об окончании пусконаладочных работ;
- акт сдачи и приемки оборудования в эксплуатацию;
- ведомость смонтированных приборов и оборудования;
- копия (копии)/выписка (выписки) лицензии(й) МЧС
- рабочая документация.

	4.6.
	Требования к размерам, упаковке, отгрузке Оборудования:

	Упаковка Оборудования должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации. Упаковка Оборудования должна соответствовать действующим для этого Оборудования нормам и должна обеспечивать сохранность Оборудования и предохранять его от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта с учетом перевалок, перегрузок, а также должна предохранять Оборудование от атмосферных воздействий при транспортировке и хранении. Каждое товарное место должно иметь маркировку, содержащую название фирмы и страну производителя, название Оборудования, каталожный номер, номер серии, дату изготовления. Маркировка четкая и водостойкая.
Каждое грузовое место должно сопровождаться упаковочным листом со следующими данными:
- количество единиц Оборудования или упаковок внутри грузового места;
- вес нетто/брутто каждого грузового места;
- наименование Оборудования.

	4.7.
	Соблюдение режима на Объекте:

	При выполнении работ, Исполнитель обязан соблюдать и выполнять требования, установленные в правилах трудового распорядка заказчика, пропускного режима. Проход персонала Исполнителя на объект осуществляется по пропускам в соответствии с порядком, устанавливающим пропускной режим на объекте. Исполнитель обязан заблаговременно (не менее 5 (пяти) рабочих дней до момента выполнения работ) предоставить списки сотрудников с паспортными данными для оформления пропуска на объект. Оформление пропусков на Объект работникам Исполнителя производится за счет Исполнителя.

	4.8.
	Обязанности Исполнителя по обеспечению требований охраны труда:

	1. Согласовать перед началом производства работ Перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников по форме согласно Приложению № 1 к техническому заданию и обеспечить их выполнение. 
2. При выполнении работ на высоте или в ограниченных замкнутых пространствах до начала выполнения работ самостоятельно в соответствии с действующими нормативными документами организовать разработку отдельных планов мероприятий по эвакуации и спасению работников при выполнении работ на высоте или работ в ограниченных замкнутых пространствах. 
3. При наличии акта-допуска на выделенную территорию работать по своей нарядно-допускной системе.
4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм законодательства в области охраны труда, распространяющиеся на выполняемые работы. 
5. Привлекать к работам персонал, имеющий обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
6. Выполнять работы с привлечением персонала, прошедшего соответствующее обучение по охране труда, имеющего соответствующую квалификацию и не имеющего медицинских противопоказаний.
7. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте/территории, подконтрольных Заказчику, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии, несчастных случаях, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Исполнителя и иных лиц, привлеченных Исполнителем для выполнения работ, но не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Исполнителю.
8. Предоставить представителям Заказчика в любое время доступ к местам выполнения работ и персоналу Исполнителя для проведения мониторинга (аудитов/ инспекций) соблюдения требований охраны труда.
9. Организовать и проводить расследование причин чрезвычайных ситуаций, аварий и несчастных случаев в порядке, установленном законодательством РФ.

	4.9.
	Заказчик проводит мониторинг (инспекции, аудиты) соблюдения требований охраны труда при выполнении работ на территории/объектах ему подконтрольных следующим порядком:

	1. Контроль хода выполнения работ по договору и мониторинг (инспекции, аудиты) проводятся в течение всего периода действия договора.
2. Заказчик проводит проверки, не вмешиваясь в   деятельность Исполнителя за исключением случаев:
- когда Исполнитель своими действиями создал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования, здания, сооружения. передаточного устройства, нарушает требования, связанные с безопасной организацией работ;
- не выполняет требования технологической, нормативной и договорной документации.
3. В ходе проведения мониторинга (инспекций, аудитов) могут быть проверены следующие вопросы в области охраны труда:
- выполнение Плана мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников при выполнении работ на территории, находящейся под контролем Заказчика;
- выполнение обязанностей Исполнителя по обеспечению требований охраны труда, указанных в договоре;
- устранение в установленные сроки ранее выявленных нарушений.
4. Лица, проводящие проверки, имеют право:
- проверять состояние охраны труда на рабочих местах Исполнителя;
- беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, знакомиться с документами по охране труда;
- запрещать эксплуатацию оборудования и выполнение работ при выявлении нарушений требований охраны труда, которые создают угрозу жизни и здоровью работников и могут привести к травме, инциденту или аварии;
- требовать от руководителей работ Исполнителя принятия мер к работникам, не выполняющих свои обязанности или нарушающих правила, нормы и инструкции по охране труда.
5. В случае выявления фактов нарушения требований охраны труда составляется акт произвольной формы в двух экземплярах (для Заказчика и Исполнителя) с указанием в нём выявленных нарушений и сроков их устранения.
6. Если Исполнителем не будут приняты меры по устранению выявленных и обозначенных в акте, Заказчик праве принять решение о расторжении договора.

	4.10.
	Гарантии Исполнителя:

	Гарантийный срок на оборудование и выполненные работы – не менее 12 месяцев с даты сдачи-приёмки выполненных работ (с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ/УПД).

	4.11.
	Использование результатов работ

	1.Права на разработанную Рабочую документацию принадлежат Заказчику, который вправе использовать их по своему усмотрению. Исполнитель не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать результаты Работ, содержание рабочей документации без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать Рабочую документацию, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком.
2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, а также имущественные права на рабочую документацию и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация) принадлежат Заказчику с даты приемки результатов выполнения работ по Договору. 
3. Заказчик имеет право на многократное использование Рабочей документации и внесение изменений в нее. 
4. Исполнитель гарантирует, что при разработке рабочей документации не нарушены права третьих лиц, связанные с использованием Заказчиком объектов интеллектуальной собственности, а также обязуется оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.







































Приложение № 1
к Техническому заданию

	
СОГЛАСОВАНО
Руководитель работ 
(уполномоченный работник 
Исполнителя)
_______________ ФИО
           (подпись)
«________» ____________20   г

	УТВЕРЖДАЮ
Технический директор-
Главный инженер
ООО «ВБ-СЕРВИС»
_______________ ФИО
           (подпись)
«________» ____________20   г



Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников при выполнении работ на территории, находящейся под контролем Заказчика

	

	(наименование Исполнителя)

	

	Договор -  
	№       от

	


(наименование работ)
	№
п-п
	Наименование
 мероприятия
	Срок
выполнения
	Подтверждение
 исполнения
	Ответственный
исполнитель

	1
	Организационные мероприятия 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Технические мероприятия

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






Приложение 1 к мероприятиям

Единый перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей при выполнении работ на территории, подконтрольной Заказчику

	1. Перечень факторов, присутствующих на территории, но не связанных с характером выполняемых работ

	№
п-п
	Наименование
 вредных и опасных производственных факторов
	Границы зон действия  вредных и опасных производственных факторов 
	Меры по снижению уровней воздействия производственных факторов или поддержания их соответствия санитарно –гигиеническим нормативам
	Перечень рабочих мест на которых  работы выполняются по наряду-допуску
	Места установки защитных ограждений и знаков безопасности

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Составил:
	
	
	

	Лицо, отвечающее за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда  со стороны  Заказчика

	
	
	
	
	

	
	(должность)
	(подпись)
	(Фамилия И О)

	2. Перечень факторов, 
возникающих в результате выполнения работ

	№
п-п
	Наименование
 вредных и опасных производственных факторов, опасностей
	Границы зон действия  вредных и опасных производственных факторов, опасностей
	Меры по снижению уровней воздействия производственных факторов или поддержания их соответствия санитарно –гигиеническим нормативам
	Перечень рабочих мест на которых  работы выполняются по наряду-допуску
	Места установки защитных ограждений и знаков безопасности

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Составил:
	
	
	

	Лицо, отвечающее за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда  со стороны Исполнителя

	
	
	
	

	(должность)
	(подпись)
	(Фамилия И О)
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3. Перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний

	3.1. присутствующих на территории, подконтрольной Заказчику,   но не связанных с характером выполняемых работ

	Объект исследования
:вид работ/ место/ ситуация
	Источник опасности
	Наименование выявленной опасности
	Профриск
	Вероятность наступления
	Тяжесть
послед-ствий
	Уровень
значимости
профриска
	Требуемый
тип мер управления
	Существующие
меры управления

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	
	
	

	Лицо, отвечающее за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда  со   стороны Заказчика

	
	
	
	

	(должность)
	(подпись)
	(Фамилия И О)




	3.2. Возникающих в результате выполнения работ

	Объект исследования
:вид работ/ место/ ситуация
	Источник опасности
	Наименование выявленной опасности
	Профриск
	Вероятность наступления
	Тяжесть
послед-ствий
	Уровень
значимости
профриска
	Требуемый
тип мер управления
	Существующие
меры управления

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:

	:
	
	

	Лицо, отвечающее за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда  со   стороны Исполнителя

	
	
	
	

	(должность)
	(подпись)
	(Фамилия И О)
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Приложение 2 к мероприятиям 

План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации (несчастном случае) и при проведении спасательных работ

	План определяет порядок действий работников 

	

	(наименование  Исполнителя)

	выполняющих 
	

	
	

	
	(наименование выполняемых работ)

	по договору         
	от  (дата)      
	№  
	в случае возникновении на объекте/территории, подконтрольной

	Заказчику аварийной ситуации, которая может создать угрозу жизни работников

	Место проведения работ (наименование, фактический адрес):
	

	
	

	Способ коммуникации с ответственными  представителями Заказчика
	Телефон: 

	Порядок действия  в случаях  обнаружения признаков аварийной ситуации

	При обнаружении признаков аварийной ситуации, не связанных с производством работ (задымление, запах гари, значительное повышение температуры воздуха, звук или вспышка взрыва, деформация или разрушение зданий сооружений, затопление водой, сигнал пожарной тревоги или сигнал общей тревоги)
	

	При обнаружении признаков аварийной ситуации, возникших в результате производимых работ 
	

	При несчастном случае на производстве
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