Техническое задание на
проектирование модульного здания контрольно-пропускного пункта 

 
1. Перечень и основные характеристики помещений:
     Общая площадь помещений составляет не менее 42м2. Этажность – 1. Высота потолков помещений - не менее 3,0 м. 

Перечень помещений:
	№ помещения
	Наименование помещения
	Площадь, не менее, м2
	кол-во

	1
	КПП 
	24
	1

	2
	Комната персонала (охрана)
	12
	1

	3
	Подсобные помещения
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	1

	
	Общая площадь помещений
	42
	



2. Требования по комплектности товара. 
Модуль должен включать в себя все необходимое внутреннее инженерное обеспечение в максимальной готовности (отопление, вытяжную вентиляцию, электрическое освещение, систему видеонаблюдения, систему контроля и управления доступом, систему пожарной сигнализации). 
Общие требования по комплектности.
1. Нижний опорный пояс модуля.
2. Металлический каркас из сборных элементов. 
3. Наружные ограждающие конструкции. 
4. Кровля скатная утепленная. Покрытие кровли – сэндвич-панель из негорючих материалов, металлопрофиль с организованным водосливом. Элементы водосливов из оцинкованного листового проката по ГОСТ Р 52246-2016. Кровля со снегозадержателями. 
5.  Перегородки с минераловатным утеплителем из негорючего материала (НГ). 
6. Полы: Во всех помещениях – армированная плита, стяжка. 
7. Потолок; По системе Амстронг 
В целях теплоизоляции помещений модуль должен иметь черновой потолок из сборных панелей из профиля стального листового и утеплителя. 
8. Окна - металлопластиковые, с глухими и поворотно-откидными створками, с двухкамерными стеклопакетами. Каждое окно содержит не менее одной поворотно-откидной створки с режимом микропроветривания. Оконные проёмы снаружи снабжены отливами из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. Окна смонтированы с использованием клиньев пластиковых монтажных, с применением уплотнительной ленты и монтажной пены в местах примыкания к ограждающим конструкциям. 
9. Двери.
9.1. Наружные двери – алюминиевые входные двери с терморазрывом, остекленные, с врезным замком по ГОСТ 5089-2011, размером по световому проему (ширина х высота) не менее 1600мм х 2000мм двухстворчатые. 
9.2. Внутренние двери: 
              а) межкомнатные влагостойкие Алюминиевые: размером по световому проему (ширина х высота) не менее 900 мм х 2000 мм, (во всех помещениях, кроме оговорённых отдельно).
10. Входная группа должны иметь козырьки и обеспечивать беспрепятственное, безопасное и удобное передвижения.
Требования для инженерных систем и технологического оборудования. 
1. Освещение. 
Естественное, электрическое светодиодное. Уровни естественного и искусственного освещения должны соответствовать требованиям СП 23-102-2003, СП 52.13330.2016, СанПиН -2.2.1/2.1.1.1278-03 к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 
Источники искусственного освещения должны обеспечивать равномерное освещение всех помещений. Осветительные приборы в помещениях должны иметь защитную светорассеивающую арматуру. Потолочные светильники должны быть светодиодные, степенью защиты не ниже IP20.
Расположение светильников определяется в соответствии с требованиями к размещению источников искусственного освещения помещений средних профессиональных образовательных организаций.
Аварийное освещение: на пути эвакуационных выходов должны иметься светодиодные светильники со встроенным аккумулятором с возможностью автономной работы не менее трёх часов. 
Над входом в модуль должны иметься светильники уличные светодиодные мощностью не менее 11Вт, степень защиты не ниже IP54 – 4 шт. 
Сети освещения - кабель марки ВВГнг LS в гофротрубе, кабель на аварийное освещение марки ВВГнг FRLS в гофротрубе. Кабельные сети - с использованием коробок разветвительных. 
2. Электроснабжение. 
От электрической сети напряжением 380/220В, с устройствами защитного отключения (АВДТ на всех розеточных группах) и автоматами защиты, щиты этажные внутреннего исполнения, розетки, встроенные с заземлением и защитными шторками, выключатели одно и двухклавишные скрытой установки. Вводное распределительное устройство - с применением автоматических включателей и реверсивных рубильников. Сопротивление изоляции должно соответствовать требованиям ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 
3. Отопление – Конвектор Электрический, места расположения согласно расчёту системы отопления. 
            4. Вентиляция - в помещениях – естественная. 
           5. Система пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре.
Модуль должен иметь пожарную сигнализацию (АУПС). 
АУПС должна обеспечивать подачу сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольные устройства в помещение пожарного поста или в другое помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 

9.1. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) модульного здания:

	№ п/п
	Наименование показателя/показателей
	Значение показателей

	1.
	                Нижний опорный пояс модуля

	1.1.
	Металлическая балка согласно расчетам 
	Соответствие

	2.
	               Металлический каркас

	2.1.
	Состоит из сборных элементов согласно расчетам 
	Соответствие

	2.2.
	Для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих стальных конструкций и других элементов модуля, отвечающих за его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, в модуле должна быть реализована конструктивная огнезащита этих конструкций. 
	Соответствие

	2.3.
	Каркас модуля с антикоррозийной защитой.
	Соответствие

	3.
	              Наружные ограждающие конструкции

	3.1.
	Толщина, мм (диапазон значений)
	150 - 200

	3.2.
	Сэндвич-панель - из негорючих материалов 
	Соответствие

	3.3.
	Утеплитель сэндвич-панели
	Минераловатный базальтовый

	3.4.
	Пароизоляционный слой 
	Плёнка

	3.5.
	Гидроизоляционный слой 
	Паропроницаемая плёнка

	3.6
	Декоративная отделка фасада 
	Композитные панели

	3.7.
	Внутренняя сторона сэндвич-панели
	Соответствие

	3.8.
	Количество цветов, используемых с внешней стороны сэндвич-панелей, не менее 3-х шт.
	Соответствие

	4.
	                   Кровля 

	4.1.
	Тип кровли 
	Скатная утепленная

	4.2.
	Покрытие кровли
	Металлопрофиль

	4.3.
	Материал кровли
	Сэндвич-панель

	5.
	               Перегородки

	5.2.
	Утеплитель – минераловатный утеплитель из негорючего материала (НГ)
	Наличие

	5.3.
	Толщина, мм (диапазон значений)
	100 - 120

	6.
	               Полы

	6.1.
	Покрытие полов – армированная плита
	Наличие

	6.2
	Толщина плиты, мм
	≥150

	6.3
	Основа плиты перекрытия
	Тяжелый бетон

	6.4
	Морозостойкость
	≥ F50

	6.5
	Прочность на сжатие
	≥ В15

	6.6
	Водопроницаемость
	≥ W2

	7.
	              Потолок

	7.3.
	Тип потолка – подвесной с негорючими плитами на металлическом каркасе
	Наличие

	8.
	             Блок оконный

	8.1.
	Оконный блок состоит из рамочных элементов, сваренных из ПВХ профилей, усиленных стальными вкладышами
	Соответствие

	8.2.
	Запирающие приборы обеспечивают запирание открывающихся элементов изделий, оборудованы замками
	Соответствие

	8.3.
	Количество камер профиля, шт.
	≥ 3

	8.4.
	Толщина стеклопакета, мм
	≥ 32

	8.6.
	Сварные швы без поджогов, непроваренных участков, трещин
	Соответствие

	8.7.
	Конструкция оконных блоков включает в себя не менее двух рядов уплотняющих прокладок в притворах
	Соответствие

	8.8.
	По виду отделки лицевых поверхностей - оконный блок белого цвета, окрашенный в массе или отделанный декоративной пленкой (ламинированный)
	Соответствие

	8.9.
	Стеклопакет по числу камер - двухкамерный, состоящий из трех листов стекла, толщиной не менее 4 мм
	Соответствие

	8.10.
	Требования к открывающимся створкам открываются внутрь помещения, с поворотно-откидным открыванием, имеют режим микропроветривания
	Соответствие

	8.11.
	Окна со светозащитными элементами, устойчивыми к влажной обработке и дезинфекции
	Наличие

	8.12.
	Окна с москитными сетками
	Наличие

	9.
	           Наружные двери

	9.1.
	Размером по световому проему (ширина х высота), мм 
	≥ 1600 х 2000

	10.
	           Блок дверной межкомнатный

	10.1.
	По варианту конструктивных решений
	Однодольный

	10.2.
	По виду заполнения дверных полотен
	Остекление 

	10.3.
	Количество камер профиля, шт.
	≥ 3

	10.4.
	Полотно дверного блока и коробку сваривают из ПВХ-профилей, усиленных стальными вкладышами
	Соответствие

	10.5.
	Размер по световому проему (ширина х высота), мм 
	≥ 900 х 2000

	11.
	           Автоматический выключатель

	11.1.
	Предназначен для защиты от сверхтоков электроустановок в зданиях и аналогичных установок 
	Соответствие

	11.2.
	Общие требования: Однополюсный автоматический выключатель. Должна быть предусмотрена возможность включать и отключать ток вручную
	Соответствие

	11.3.
	Выключатель рассчитан на использование не обученными специально людьми и не нуждается в обслуживании
	Соответствие

	11.4.
	Номинальный ток, А
	16

	11.5.
	Степень защиты автоматического выключателя
	> IP20

	11.6.
	Номинальное рабочее напряжение переменного тока, В 
	230/400

	11.7.
	Характеристика расцепления типа С
	Соответствие

	11.8.
	Тип расцепителя
	Тепловой; электромагнитный

	12.
	              Водоотлив

	12.1.
	Устанавливается снаружи на окна и служит для отвода воды. Оконный. 
	Соответствие

	12.2
	Материал
	Оцинкованная сталь

	12.3
	Класс толщины покрытия 
	П - 2

	13.
	             Розетки с заземлением

	13.1.
	Предназначены для установки со стационарной проводкой 
	Соответствие

	13.2.
	Конструкция розеток, смонтированных как при нормальной эксплуатации, обеспечивает недоступность прикосновения к их токоведущим частям
	Соответствие

	13.3.
	Назначение
	штепсельные

	13.4.
	Степень защиты оболочкой
	> IP20

	13.5.
	Номинальный ток, А
	16

	
	Число токопроводящих жил, шт.
	> 3

	13.6
	Номинальное сечение токопроводящих жил, мм²
	2,5

	14.
	             Выключатели

	14.1.
	Тип установки выключателя
	Скрытый

	14.2.
	Степень защиты оболочкой
	> IP20

	14.3.
	Материал токопроводящих жил
	Медь

	14.4.
	По виду материала изоляции токопроводящих жил с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности по ГОСТ 31996-2012
	Соответствие

	14.5.
	Число токопроводящих жил, шт.
	3

	14.6.
	Номинальное сечение токопроводящих жил, мм²
	1,5

	14.7.
	Все жилы кабеля имеют равное сечение. Изолированные жилы кабеля имеют отличительную расцветку
	Соответствие

	15.
	        Трубы гофрированные

	15.1.
	Трубы с волнистым профилем в продольном направлении. 
	Соответствие

	15.2.
	Назначение:
Предназначены для прокладки и защиты изолированных проводов, кабелей в электрических установках, а также в коммуникационных системах электроснабжения
	Соответствие

	15.3.
	Степень защиты от внешних воздействий
	> IP30

	16.
	       Радиаторы отопления

	16.1.
	Отопительные приборы, отдающие теплоту путем конвекции. Панельные, из стали. 
	Соответствие

	16.2.
	Общие требования
Поверхности отопительных приборов не должны иметь заусенцев, острых кромок и других дефектов, которые могут травмировать людей
	Соответствие

	17.
	       Доводчик гидравлический

	17.1.
	Устройство управляемого закрывания двери, устанавливаемое на дверь, верхнего расположения
	Соответствие

	17.2.
	Наличие дополнительных встроенных функций:
функция конечного дохлопа, функция настройки силы закрывания
	Соответствие

	17.3.
	Регуляторы управления дополнительными функциями скрытые и задействуются с помощью специального инструмента
	Соответствие

	17.4.
	Конструкция доводчика должна обеспечивать регулирование продолжительности закрывания двери, открытой на 900 в пределах, с (диапазон значений)
	2 - 5

	18.
	          Замок

	18.1.
	Назначение
	Для запирания защитных конструкций

	18.2.
	По конструктивному исполнению корпуса 
	Врезной

	18.3.
	По типу конструктивного исполнения механизма секретности
	Цилиндровый

	18.4.
	Класс замка
	≥ 2

	18.6.
	Количество ключей в комплекте каждого замка, шт. 
	≥ 4

	19.
	         Оповещатель пожарный звуковой

	19.1.
	Предназначен для оповещения людей о пожаре посредством подачи звукового воздействия на органы чувств человека
	Соответствие

	19.2.
	Уровень звукового давления развиваемый звуковыми пожарными оповещателями на расстоянии (1,00±0,05) м, дБ
	≥ 90

	20.
	           Панели потолочные 

	20.1.
	Панели - горизонтальные конструкции, которые крепятся с нижней стороны перекрытия, покрытия на расстоянии от него
	Соответствие

	20.2.
	Размеры панелей, длина*ширина, мм
	600*600

	20.3.
	Ширина видимой части реек подвесной системы, мм 
	24

	21.
	          Светильники уличные светодиодные

	21.1.
	Мощность, Вт
	≥11

	21.2.
	Степень защиты
	> IP54

	21.3.
	Количество светильников, шт. 
	≥ 4

	21.4.
	Тип светильников
	Светодиодные

	21.5.
	Уровень освещенности устанавливается согласно нормам "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций"
	
Сответствие

	22.
	           Сети освещения

	22.1.
	Кабель марки ВВГнг LS в гофротрубе
	Наличие

























                                                                                                                                 






