Техническое задание на

проектирование модульного здания контрольно-пропускного пункта

1. Перечень и основные характеристики помещений:

Общая площадь помещений составляет не менее 42м2. Этажность – 1. Высота потолков помещений - не менее 3,0 м.

Перечень помещений:

| № помещения | Наименование помещения | Площадь, не менее, м2 | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КПП | 24 | 1 |
| 2 | Комната персонала (охрана) | 12 | 1 |
| 3 | Подсобные помещения | 6 | 1 |
|  | Общая площадь помещений | 42 |  |

2. Требования по комплектности товара.

Модуль должен включать в себя все необходимое внутреннее инженерное обеспечение в максимальной готовности (отопление, вытяжную вентиляцию, электрическое освещение, систему видеонаблюдения, систему контроля и управления доступом, систему пожарной сигнализации).

Общие требования по комплектности.

1. Нижний опорный пояс модуля.

2. Металлический каркас из сборных элементов.

3. Наружные ограждающие конструкции.

4. Кровля скатная утепленная. Покрытие кровли – сэндвич-панель из негорючих материалов, металлопрофиль с организованным водосливом. Элементы водосливов из оцинкованного листового проката по ГОСТ Р 52246-2016. Кровля со снегозадержателями.

5.  Перегородки с минераловатным утеплителем из негорючего материала (НГ).

6. Полы: Во всех помещениях – армированная плита, стяжка.

7. Потолок; По системе Амстронг

В целях теплоизоляции помещений модуль должен иметь черновой потолок из сборных панелей из профиля стального листового и утеплителя.

8. Окна - металлопластиковые, с глухими и поворотно-откидными створками, с двухкамерными стеклопакетами. Каждое окно содержит не менее одной поворотно-откидной створки с режимом микропроветривания. Оконные проёмы снаружи снабжены отливами из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. Окна смонтированы с использованием клиньев пластиковых монтажных, с применением уплотнительной ленты и монтажной пены в местах примыкания к ограждающим конструкциям.

9. Двери.

9.1. Наружные двери – алюминиевые входные двери с терморазрывом, остекленные, с врезным замком по ГОСТ 5089-2011, размером по световому проему (ширина х высота) не менее 1600мм х 2000мм двухстворчатые.

9.2. Внутренние двери:

а) межкомнатные влагостойкие Алюминиевые: размером по световому проему (ширина х высота) не менее 900 мм х 2000 мм, (во всех помещениях, кроме оговорённых отдельно).

10. Входная группа должны иметь козырьки и обеспечивать беспрепятственное, безопасное и удобное передвижения.

Требования для инженерных систем и технологического оборудования.

1. Освещение.

Естественное, электрическое светодиодное. Уровни естественного и искусственного освещения должны соответствовать требованиям СП 23-102-2003, СП 52.13330.2016, СанПиН -2.2.1/2.1.1.1278-03 к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

Источники искусственного освещения должны обеспечивать равномерное освещение всех помещений. Осветительные приборы в помещениях должны иметь защитную светорассеивающую арматуру. Потолочные светильники должны быть светодиодные, степенью защиты не ниже IP20.

Расположение светильников определяется в соответствии с требованиями к размещению источников искусственного освещения помещений средних профессиональных образовательных организаций.

Аварийное освещение: на пути эвакуационных выходов должны иметься светодиодные светильники со встроенным аккумулятором с возможностью автономной работы не менее трёх часов.

Над входом в модуль должны иметься светильники уличные светодиодные мощностью не менее 11Вт, степень защиты не ниже IP54 – 4 шт.

Сети освещения - кабель марки ВВГнг LS в гофротрубе, кабель на аварийное освещение марки ВВГнг FRLS в гофротрубе. Кабельные сети - с использованием коробок разветвительных.

2. Электроснабжение.

От электрической сети напряжением 380/220В, с устройствами защитного отключения (АВДТ на всех розеточных группах) и автоматами защиты, щиты этажные внутреннего исполнения, розетки, встроенные с заземлением и защитными шторками, выключатели одно и двухклавишные скрытой установки. Вводное распределительное устройство - с применением автоматических включателей и реверсивных рубильников. Сопротивление изоляции должно соответствовать требованиям ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

3. Отопление – Конвектор Электрический, места расположения согласно расчёту системы отопления.

4. Вентиляция - в помещениях – естественная.

5. Система пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре.

Модуль должен иметь пожарную сигнализацию (АУПС).

АУПС должна обеспечивать подачу сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольные устройства в помещение пожарного поста или в другое помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.

9.1. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) модульного здания:

| № п/п | Наименование показателя/показателей | Значение показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нижний опорный пояс модуля |  |  |
| 1.1. | Металлическая балка согласно расчетам | Соответствие |  |
| 2. | Металлический каркас |  |  |
| 2.1. | Состоит из сборных элементов согласно расчетам | Соответствие |  |
| 2.2. | Для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих стальных конструкций и других элементов модуля, отвечающих за его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, в модуле должна быть реализована конструктивная огнезащита этих конструкций. | Соответствие |  |
| 2.3. | Каркас модуля с антикоррозийной защитой. | Соответствие |  |
| 3. | Наружные ограждающие конструкции |  |  |
| 3.1. | Толщина, мм (диапазон значений) | 150 - 200 |  |
| 3.2. | Сэндвич-панель - из негорючих материалов | Соответствие |  |
| 3.3. | Утеплитель сэндвич-панели | Минераловатный базальтовый |  |
| 3.4. | Пароизоляционный слой | Плёнка |  |
| 3.5. | Гидроизоляционный слой | Паропроницаемая плёнка |  |
| 3.6 | Декоративная отделка фасада | Композитные панели |  |
| 3.7. | Внутренняя сторона сэндвич-панели | Соответствие |  |
| 3.8. | Количество цветов, используемых с внешней стороны сэндвич-панелей, не менее 3-х шт. | Соответствие |  |
| 4. | Кровля |  |  |
| 4.1. | Тип кровли | Скатная утепленная |  |
| 4.2. | Покрытие кровли | Металлопрофиль |  |
| 4.3. | Материал кровли | Сэндвич-панель |  |
| 5. | Перегородки |  |  |
| 5.2. | Утеплитель – минераловатный утеплитель из негорючего материала (НГ) | Наличие |  |
| 5.3. | Толщина, мм (диапазон значений) | 100 - 120 |  |
| 6. | Полы |  |  |
| 6.1. | Покрытие полов – армированная плита | Наличие |  |
| 6.2 | Толщина плиты, мм | ≥150 |  |
| 6.3 | Основа плиты перекрытия | Тяжелый бетон |  |
| 6.4 | Морозостойкость | ≥ F50 |  |
| 6.5 | Прочность на сжатие | ≥ В15 |  |
| 6.6 | Водопроницаемость | ≥ W2 |  |
| 7. | Потолок |  |  |
| 7.3. | Тип потолка – подвесной с негорючими плитами на металлическом каркасе | Наличие |  |
| 8. | Блок оконный |  |  |
| 8.1. | Оконный блок состоит из рамочных элементов, сваренных из ПВХ профилей, усиленных стальными вкладышами | Соответствие |  |
| 8.2. | Запирающие приборы обеспечивают запирание открывающихся элементов изделий, оборудованы замками | Соответствие |  |
| 8.3. | Количество камер профиля, шт. | ≥ 3 |  |
| 8.4. | Толщина стеклопакета, мм | ≥ 32 |  |
| 8.6. | Сварные швы без поджогов, непроваренных участков, трещин | Соответствие |  |
| 8.7. | Конструкция оконных блоков включает в себя не менее двух рядов уплотняющих прокладок в притворах | Соответствие |  |
| 8.8. | По виду отделки лицевых поверхностей - оконный блок белого цвета, окрашенный в массе или отделанный декоративной пленкой (ламинированный) | Соответствие |  |
| 8.9. | Стеклопакет по числу камер - двухкамерный, состоящий из трех листов стекла, толщиной не менее 4 мм | Соответствие |  |
| 8.10. | Требования к открывающимся створкам открываются внутрь помещения, с поворотно-откидным открыванием, имеют режим микропроветривания | Соответствие |  |
| 8.11. | Окна со светозащитными элементами, устойчивыми к влажной обработке и дезинфекции | Наличие |  |
| 8.12. | Окна с москитными сетками | Наличие |  |
| 9. | Наружные двери |  |  |
| 9.1. | Размером по световому проему (ширина х высота), мм | ≥ 1600 х 2000 |  |
| 10. | Блок дверной межкомнатный |  |  |
| 10.1. | По варианту конструктивных решений | Однодольный |  |
| 10.2. | По виду заполнения дверных полотен | Остекление |  |
| 10.3. | Количество камер профиля, шт. | ≥ 3 |  |
| 10.4. | Полотно дверного блока и коробку сваривают из ПВХ-профилей, усиленных стальными вкладышами | Соответствие |  |
| 10.5. | Размер по световому проему (ширина х высота), мм | ≥ 900 х 2000 |  |
| 11. | Автоматический выключатель |  |  |
| 11.1. | Предназначен для защиты от сверхтоков электроустановок в зданиях и аналогичных установок | Соответствие |  |
| 11.2. | Общие требования: Однополюсный автоматический выключатель. Должна быть предусмотрена возможность включать и отключать ток вручную | Соответствие |  |
| 11.3. | Выключатель рассчитан на использование не обученными специально людьми и не нуждается в обслуживании | Соответствие |  |
| 11.4. | Номинальный ток, А | 16 |  |
| 11.5. | Степень защиты автоматического выключателя | > IP20 |  |
| 11.6. | Номинальное рабочее напряжение переменного тока, В | 230/400 |  |
| 11.7. | Характеристика расцепления типа С | Соответствие |  |
| 11.8. | Тип расцепителя | Тепловой; электромагнитный |  |
| 12. | Водоотлив |  |  |
| 12.1. | Устанавливается снаружи на окна и служит для отвода воды. Оконный. |  | Соответствие |
| 12.2 | Материал |  | Оцинкованная сталь |
| 12.3 | Класс толщины покрытия |  | П - 2 |
| 13. | Розетки с заземлением |  |  |
| 13.1. | Предназначены для установки со стационарной проводкой |  | Соответствие |
| 13.2. | Конструкция розеток, смонтированных как при нормальной эксплуатации, обеспечивает недоступность прикосновения к их токоведущим частям |  | Соответствие |
| 13.3. | Назначение |  | штепсельные |
| 13.4. | Степень защиты оболочкой |  | > IP20 |
| 13.5. | Номинальный ток, А |  | 16 |
|  | Число токопроводящих жил, шт. |  | > 3 |
| 13.6 | Номинальное сечение токопроводящих жил, мм² |  | 2,5 |
| 14. | Выключатели |  |  |
| 14.1. | Тип установки выключателя |  | Скрытый |
| 14.2. | Степень защиты оболочкой |  | > IP20 |
| 14.3. | Материал токопроводящих жил |  | Медь |
| 14.4. | По виду материала изоляции токопроводящих жил с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности по ГОСТ 31996-2012 |  | Соответствие |
| 14.5. | Число токопроводящих жил, шт. |  | 3 |
| 14.6. | Номинальное сечение токопроводящих жил, мм² |  | 1,5 |
| 14.7. | Все жилы кабеля имеют равное сечение. Изолированные жилы кабеля имеют отличительную расцветку |  | Соответствие |
| 15. | Трубы гофрированные |  |  |
| 15.1. | Трубы с волнистым профилем в продольном направлении. |  | Соответствие |
| 15.2. | Назначение: Предназначены для прокладки и защиты изолированных проводов, кабелей в электрических установках, а также в коммуникационных системах электроснабжения |  | Соответствие |
| 15.3. | Степень защиты от внешних воздействий |  | > IP30 |
| 16. | Радиаторы отопления |  |  |
| 16.1. | Отопительные приборы, отдающие теплоту путем конвекции. Панельные, из стали. |  | Соответствие |
| 16.2. | Общие требования Поверхности отопительных приборов не должны иметь заусенцев, острых кромок и других дефектов, которые могут травмировать людей |  | Соответствие |
| 17. | Доводчик гидравлический |  |  |
| 17.1. | Устройство управляемого закрывания двери, устанавливаемое на дверь, верхнего расположения |  | Соответствие |
| 17.2. | Наличие дополнительных встроенных функций: функция конечного дохлопа, функция настройки силы закрывания |  | Соответствие |
| 17.3. | Регуляторы управления дополнительными функциями скрытые и задействуются с помощью специального инструмента |  | Соответствие |
| 17.4. | Конструкция доводчика должна обеспечивать регулирование продолжительности закрывания двери, открытой на 900 в пределах, с (диапазон значений) |  | 2 - 5 |
| 18. | Замок |  |  |
| 18.1. | Назначение |  | Для запирания защитных конструкций |
| 18.2. | По конструктивному исполнению корпуса |  | Врезной |
| 18.3. | По типу конструктивного исполнения механизма секретности |  | Цилиндровый |
| 18.4. | Класс замка |  | ≥ 2 |
| 18.6. | Количество ключей в комплекте каждого замка, шт. |  | ≥ 4 |
| 19. | Оповещатель пожарный звуковой |  |  |
| 19.1. | Предназначен для оповещения людей о пожаре посредством подачи звукового воздействия на органы чувств человека |  | Соответствие |
| 19.2. | Уровень звукового давления развиваемый звуковыми пожарными оповещателями на расстоянии (1,00±0,05) м, дБ |  | ≥ 90 |
| 20. | Панели потолочные |  |  |
| 20.1. | Панели - горизонтальные конструкции, которые крепятся с нижней стороны перекрытия, покрытия на расстоянии от него |  | Соответствие |
| 20.2. | Размеры панелей, длина*ширина, мм |  | 600*600 |
| 20.3. | Ширина видимой части реек подвесной системы, мм |  | 24 |
| 21. | Светильники уличные светодиодные |  |  |
| 21.1. | Мощность, Вт |  | ≥11 |
| 21.2. | Степень защиты |  | > IP54 |
| 21.3. | Количество светильников, шт. |  | ≥ 4 |
| 21.4. | Тип светильников |  | Светодиодные |
| 21.5. | Уровень освещенности устанавливается согласно нормам "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций" |  | Сответствие |
| 22. | Сети освещения |  |  |
| 22.1. | Кабель марки ВВГнг LS в гофротрубе |  | Наличие |