Приложение №2

К договору поставки №_______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Аккумулятор 48V 460Ah

Таблица 1. Основные требования.

| № п/п | Параметр | Требования по параметру |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и количество закупаемого товара | # АКБ 1 шт |
| 2 | Технические Характеристики и комплектация товара | Таблица 2 |
| 3 | Требования к срокам поставки товара | Не более 70 рабочих дней |
| 4 | Требования к сроку гарантийного обслуживания | Гарантия 5 лет, своевременная техническая поддержка, ресурс АКБ не менее 3500 циклов. |
| 5 | Сопроводительная документация товара. | Товарная накладная, счет-фактура, Документация на русском языке в бумажном формате: - паспорт на АКБ; - руководство по эксплуатации на АКБ; - декларация соответствия на АКБ; - руководство по эксплуатации на зарядное устройство; |

Таблица 2. Технические характеристики и комплектация.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| - Тип АКБ(Аккумуляторная батарея) | Накопитель энергии на основе литий- ионных железофасфатных аккумуляторов |
| - Вес | 1240кг |
| - Напряжение | 48V |
| - Емкость | Не менее 375Ah |
| - Габариты Д*Ш*В* | 1020/485/780мм |
| - Обслуживание АКБ | Верхнее |
| - Зарядное устройство | Штатное |
| - Система индикаций | Индикатор параметров АКБ |
| - Возможность эксплуатации при низких температурах | До – 20 С |
| - Такелажные отверстия для съёма | внутренние |

На свинцово-кислотных необслуживаемых элементов питания

типа 5PzSH/5EPzS/5PzS

- Общие требования:

| № п/п | Параметр | Требования по параметру | Наличие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Срок поставки оборудования | Указывается в ткп |  |
|  | Количество поставляемого оборудования | Комплект включает в себя 20 элементов питания габаритами 192х100х560 оснащенных системой «Акваматик» собираемых в один АКБ. Корпус для сборки предоставляется заказчиком. | Да |
|  | Сопроводительная документация товара | УПД, Декларация соответствия АКБ «Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52846-2007 (МЭК 60254-1:2005) "Батареи аккумуляторные свинцовые тяговые. Часть 1. Основные требования и методы испытаний», руководство по эксплуатации. Сертификат соответствия систем добровольной спецификации пожарной безопасности с протоколом испытаний. | Да |
|  | Требования к сроку гарантийного обслуживания | Гарантийный срок определяется производителем в технической документации к оборудованию и должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Да |
|  | Состояние оборудования | Поставляемое оборудование должно быть новым, 2025 года выпуска, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных деталей). Товар должен быть полностью заводской сборки. | Да |
|  | Требования к поставляемому оборудованию: | Комплект АКБ состоит из: |  |
|  |  | свинцово-кислотных необслуживаемых элементов питания типа 5PzSH/5EPzS/5PzS | Да |
|  |  | габариты не более - 192х100х560 | Да |
|  |  | тип АКБ – закрытый | Да |
|  |  | напряжение питания - Элемент АКБ 2V 625Ah | Да |
|  |  | Тип клемм: под гибкую перемычку | Да |
|  |  | Особенности: |  |
|  |  | Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. | Да |
|  |  | Конструкция АКБ исключает утечку электролита. | Да |
|  |  | Система должна иметь возможность централизованного дозаправки воды – «Акваматик» | Да |

- Требования к условиям эксплуатации оборудования:

Категории условия эксплуатации, хранения и в части воздействия климатических факторов внешней среды:

- температура эксплуатации в помещении и за его пределами -30…+40°С для позиций;

- относительная влажность до 100%.

- Заряд при температуре окружающей среды >0°С.