




Техническое задание
на оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию, замене неисправных технических средств и ремонту систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией и автоматических установок пожаротушения на объекте: Акционерное Общество «Мытищинский машиностроительный завод»

	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1. Общие данные.

	1. 
	Наименование оказываемых услуг
	Оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию, замене неисправных технических средств и ремонту систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, а также автоматических установок пожаротушения на объекте: Акционерное Общество «Мытищинский машиностроительный завод»

	1. 
	Наименование объекта 
	Здание заводоуправления строение № 127, ЛИК (1, 2, 3 пролёт) строение № 104, АБК строение № 76, производственный корпус строение № 76, блочно-модульная котельная, комплекс очистных сооружений производственных стоков (далее-Объекты).

	1. 
	Место оказания услуг
	г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4.

	1. 
	Основание для оказания услуг
	Статья 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.

	1. 
	Нормативная документация при оказании услуг
	Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с обязательными требованиями к их качеству и безопасности, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, действующими ГОСТ и сводами правил:
- Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
˗ Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
˗ «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479;
˗ ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
˗ ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
˗ ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
˗ ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
˗ «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго России; 
· СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
· СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические»;
· СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности";
· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
· СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; 
· и иными нормативно-правовыми актами, действующими в период оказания услуг.  

	1. 
	Сроки оказания услуг
	Не реже 1 раза в месяц, в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения Договора по графику, согласованному Сторонами в течение 10 (Десять) дней со дня заключения настоящего Договора. 
Восстановление функций систем пожарной безопасности - в течение 6 (шести) часов с момента прибытия Исполнителя на Объект при поступлении заявки от Заказчика. В исключительных случаях при невозможности устранения причины по восстановлению работоспособности – в течение 12 (двенадцати) часов c аргументированным согласованием работ с Заказчиком.

	1. 
	Идентификация зданий и сооружений
	Здание заводоуправления строение № 127:
Здание относится к II степени огнестойкости.
Класс конструктивной пожарной опасности С0.
Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 4.3.
Пределы огнестойкости строительных конструкций:
· несущие элементы здания – не менее R90;
· междуэтажные перекрытия – не менее REI45;
· наружные ненесущие стены – не менее E15;
Элементы бесчердачного покрытия:
· настил – не менее RE15;
· балки – не менее R15;
· для внутренних стен лестничных клеток – не менее REI90;
· для лестничных маршей – не менее R60;

Производственный корпус строение № 76:
Здание производственного комплекса.
Здание относится к II степени огнестойкости.
Класс конструктивной пожарной опасности С0.
Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 5.1.
Пределы огнестойкости строительных конструкций:
· несущие элементы здания – не менее R90;
· междуэтажные перекрытия – не менее REI45;
· наружные ненесущие стены – не менее E15;
Элементы бесчердачного покрытия:
· настил – не менее RE15;
· балки – не менее R15;
АБК строения № 76:
Здание административно - бытового комплекса.
Здание относится к II степени огнестойкости.
Класс конструктивной пожарной опасности С0.
Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 4.3.
Пределы огнестойкости строительных конструкций:
· несущие элементы здания – не менее R90;
· междуэтажные перекрытия – не менее REI45;
· наружные ненесущие стены – не менее E15;
Элементы бесчердачного покрытия:
· настил – не менее RE15;
· балки – не менее R15;
· для внутренних стен лестничных клеток REI90; 
· для лестничных маршей– не менее R60;
Административно-бытовая и производственная часть корпуса № 76 конструктивно разделены на отсеки противопожарной стеной первого типа, с заполнением проёмов с пределом огнестойкости EI60. Пределы огнестойкости внутренних стен лестничных клеток, выходящих в производственную часть, выполнены с пределом огнестойкости не менее REI150, а выходы в эти лестничные клетки на каждом этаже административно-бытовой части, оборудованы с пределом огнестойкости EI60.
 ЛИК (1 и 2 пролет) строение № 104:
Здание соответствует II степени огнестойкости.
Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0.
Класс функциональной пожарной опасности основных помещений:
Ф5.1 – производственные здания, сооружения, строения, производственные и лабораторные помещения, мастерские.
     Пределы огнестойкости строительных конструкций:
· несущие элементы здания – не менее R90;
· междуэтажные перекрытия – не менее REI45;
· наружные ненесущие стены – не менее E15;
Элементы бесчердачного покрытия:
·  настил – не менее RE15;
·  балки – не менее R15
ЛИК (3 пролет) строение № 104:
Здание соответствует II степени огнестойкости.
Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0.
Класс функциональной пожарной опасности основных помещений:
Ф5.1 – производственные здания, сооружения, строения, производственные и лабораторные помещения, мастерские.
Пределы огнестойкости строительных конструкций:
· несущие элементы здания – не менее R90;
· междуэтажные перекрытия – не менее REI45;
· наружные ненесущие стены – не менее E15;
Элементы бесчердачного покрытия:
· настил – не менее RE15;
· балки – не менее R15;
· для внутренних стен и лестничных клеток- не менее RE190;
· для лестничных маршей – не менее R60.
Блочно – модульная котельная:
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф5.1 
Категория по взрывопожарной и пожарной опасности котельного зала – «Г».
Категория взрывопожароопасности блока дизельного топлива – «В1».
 Категория взрывопожароопасности здания – «В».
Степень огнестойкости здания – III.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Комплекс очистных сооружений производственных стоков:
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф5.1
Степень огнестойкости – II
Класс конструктивной пожарной опасности – С0
Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – «В».
Классы пожарной опасности строительных конструкций:
- несущие колонны, поперечные рамы и другие несущие элементы – R 90;
- наружные ненесущие стены – E 15;
- конструкции бесчердачного покрытия – RE 15;
- внутренние стены – EI 45;

	1. 
	Исходно-разрешительная 
документация
	1. Инженерные – геологические изыскания отсутствуют. Проводить отдельные изыскания не требуется.
Характеристики здания заводоуправления строение № 127:
Здание заводоуправления девятиэтажное, с подвалом, имеет размеры в плане 36,0*15,0 м. Высота этажа составляет 3,5-3,7 м. 
Наружные стены – железобетонные плиты.
Внутренние перегородки – кирпичные, гипсокартонные. Междуэтажные перекрытия –железобетонные плиты.
Конструкция кровли – плоская, неэксплуатируемая. Материал покрытия – рубероид.
Окна – из поливинилхлорида (ПВХ). 
Отопление – центральное водяное.
Освещение – электрическое.
Характеристики производственного корпуса строение № 76:
Производственная часть корпуса одноэтажная, без подвала, с размерами в плане 145,0 х 220,0 м. Высота производственной части составляет 14,0 м.
Наружные стены – железобетонные плиты.
Внутренние перегородки – кирпичные, гипсокартонные.
Конструкция кровли – плоская, неэксплуатируемая. Материал покрытия – рубероид.
Окна – из поливинилхлорида (ПВХ). 
Отопление – центральное водяное.
Освещение – электрическое.
Характеристики АБК строения № 76:
 Строение состоит из административных и бытовых помещений.
 Здание четырёхэтажное, без подвала, с размерами в плане 220*12 м. Высота этажа составляет 3,5 м. Высота корпуса составляет 15,7 м. 
 Наружные стены – железобетонные плиты.
 Материал перекрытий - железобетонные плиты.
 Внутренние перегородки – кирпичные, гипсокартонные.
 Конструкция кровли – плоская, неэксплуатируемая. 
 Материал покрытия – рубероид.
 Окна – из поливинилхлорида (ПВХ). 
 Отопление – центральное водяное.
 Освещение – электрическое.
Характеристики ЛИК (1 и 2 пролет) строение № 104:
Лабораторно-испытательный корпус (1 и 2 пролет) одноэтажный, без подвала, с размерами в плане 145,5*49,0 м. и 12,8*24,9 м.  Общая площадь корпуса составляет 7499 м2. Высота корпуса составляет 20,65 м. Наружные стены – железобетонные плиты.
Внутренние перегородки – кирпичные, гипсокартонные.
Конструкция кровли – плоская, неэксплуатируемая. Материал покрытия – рубероид.
Окна – из поливинилхлорида (ПВХ). 
Отопление – центральное водяное.
Освещение – электрическое.
ЛИК (3 пролёт) строение № 104:
Лабораторно-испытательный корпус (3 пролет) двухэтажный, без подвала, с размерами в плане 144,0*30,0 м. Высота корпуса составляет 16,2 м.  Общая площадь корпуса составляет 4320 м2.
Наружные стены – железобетонные плиты.
Внутренние перегородки – кирпичные, металлические.
Конструкция кровли – плоская, неэксплуатируемая. Материал покрытия – рубероид.
Окна – из поливинилхлорида (ПВХ). 
Освещение – электрическое
Характеристики блочно – модульной котельной:
Общая площадь: 270,78 кв. метра
Котельный зал: 234,52 кв. метра
Блок-модуль дизельного топлива: 34,98 кв. метра
Объём помещений: 1159,2 куб. метра
Строительный объём: 1294,0 куб. метра
Площадь застройки: 333,48 кв. метраХарактеристики комплекса очистных сооружений 
производственных стоков:
Размеры здания в осях составляют 15,0 x 30,0 м.
Кровля двускатная, высота в коньке – 7,715м.
Высота пристройки для вспомогательных помещений – 4,945м.

	2. Основные требования к оказанию услуг

	2.1.
	Перечень основных мероприятий по оказанию услуг
	 Состав услуг:
2.1.1.	Внешний осмотр составных частей АПС, СОУЭ, АУП (центральной панели, модулей, пультов, пожарных извещателей, звуковых и световых оповещателей, лучей, шлейфов и соединительных линий) на отсутствие механических повреждений, грязи, коррозии, проверка прочности крепления и контактов;
2.1.2.	Проверка центральной панели средств и периферийного оборудования (датчики, оповещатели звуковые и световые, и др.) в диагностическом режиме работы, согласно инструкции на оборудование;
2.1.3.	Проверка работоспособности и устранение неисправностей (уровень запыленности и задымленности) пожарных извещателей (выборочная сработка);
2.1.4.	Проверка на срабатывание всех шлейфов средств автоматической пожарной сигнализации по срабатыванию пожарных извещателей;
2.1.5.	Контроль основного и резервного источника питания;
2.1.6.	Проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно;
2.1.7.	Проверка работоспособности и заряда аккумуляторных батарей; 
2.1.8.	Восстановление при ложных срабатываниях и неисправностей пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре;
При внешнем осмотре следует осуществить проверку:
2.1.9. 	Соответствие проекту установленной аппаратуры, контрольных кабелей и других составных частей установки;
2.1.10.	Надежность крепления пожарных извещателей по месту их установки, приемных станций и пультов на панелях, в шкафах;
2.1.11.	Состояние уплотнений дверок шкафов, крышек соединительных коробок, приемных станций и пультов; отсутствие механических повреждений аппаратуры установок;
2.1.12.	Состояние окраски шкафов, панелей, соединительных коробок, ящиков зажимов и т.п., отсутствие грязи и пыли;
2.1.13.	Состояние автоматических выключателей питания, рубильников, переключателей, кнопок сигнальных лампочек на пультах и приемных станциях, световых табло, аварийных звонков, сирен и т.д.;
2.1.14.	Состояние монтажа проводов и кабелей, контактных соединений на рядах зажимов, в распределительных коробках, шкафах, на панелях и т.д.;
2.1.15.	Состояние и правильность выполнения заземлений приемной аппаратуры установок; 
2.1.16.	Наличие и правильность выполнения надписей на всей аппаратуре средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, маркировки кабелей, проводов.

При внутреннем осмотре проверяется:
2.1.17.	Состояние уплотнений кожухов, целостность кожуха и передних панелей приемной аппаратуры;
2.1.18.	Наличие и целостность деталей, правильность их установки и надежность крепления;
2.1.19.	Наличие пыли и посторонних предметов на деталях аппаратуры;
2.1.20.	Состояние контактных поверхностей разъемов, штекеров, гнезд, качество паек;
2.1.21.	Проверка люфтов, зазоров, прогибов, натяжений и т.п. различных элементов
2.1.22.	При проверке электрических параметров аппаратуры выполняются следующие измерения:
2.1.23.	Значений напряжений питания приемных станций, концентраторов, выпрямительных блоков, извещателей;
2.1.24.	Значений напряжения и тока в сигнальных линиях;
2.1.25.	Электрических параметров электрических схем приемной аппаратуры и извещателей в контрольных точках по паспортным данным;
2.1.26.	Значений сопротивления изоляции цепей питания и контроля установок; 
2.1.27.	Электрической прочности цепей питания и контроля; значений сопротивления лучевых линий.
2.1.28.	При определении работоспособности средств пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре проверяется:
2.1.29.	Работоспособность электрической схемы приемных станций и пультов в дежурном режиме, имитацию сигналов "Неисправность", "Тревога" и "Пожар";
2.1.30.	Одновременно в этих режимах составляется карта распределения потенциалов по основным узлам и элементам электрической схемы приемной аппаратуры;
2.1.31.	Работоспособность каждого пожарного извещателя установки. 

Основными задачами технического обслуживания (ТО) являются:
- Обеспечение устойчивого функционирования обслуживаемых систем;
-  Контроль технического состояния обслуживаемых систем;
- Выявление и устранение неисправностей обслуживаемых систем;
- Ликвидация последствий воздействия на обслуживаемых систем климатических, технологических и иных неблагоприятных условий;
- Анализ и обобщение сведений по результатам оказания услуг, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания. 
Техническое обслуживание может быть плановое (регламентированное) и внеплановое (по техническому    состоянию). 
Внеплановое техническое обслуживание проводится в следующих случаях:
-  Появление неисправностей;
-  Отказы аппаратуры;
- Ликвидация последствий неблагоприятных климатических условий, технологических и иных воздействий;
-  Заявка Заказчика.
При проведении периодических плановых работ по ТО должен быть выполнен весь объем работ, указанный в соответствующих пунктах регламентных работ, а выявленные неисправности и недостатки устранены.  

При неустойчивой работе систем или их составных частей проводятся внеплановые работы по техническому обслуживанию.

Перед началом оказания услуг по обслуживанию систем пожарной безопасности на Объектах Исполнитель должен произвести осмотр всех систем, указанных в настоящем техническом задании, и составить акт первичного обследования по установленной форме (Приложение №1 к Техническому заданию). Указанный акт должен быть составлен не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора. 

Режим оказания услуг в рабочие дни, возможность оказания услуг в выходные и праздничные дни должна быть предварительно согласована с руководством Заказчика. 

В случае обнаруженных нарушений, повреждений в обслуживаемых технических средствах Исполнитель извещает Заказчика путем записи в регистрационном журнале ТО и в устном оповещении по телефону.

Исполнитель ведет журнал регистрации работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной безопасности (Приложение №2 к Техническому заданию), который хранится на обслуживаемом объекте.

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, указан в спецификации (Приложение №4 к Техническому заданию).

Исполнитель составляет, утверждает и согласовывает с заказчиком ежегодный график обслуживания оборудования согласно технического задания. 
Акты оказанных услуг по техническому обслуживанию составляются ежемесячно.

	2.2.
	Требования по соблюдению безопасности при оказании услуг и нахождении на объекте
	Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности должна возлагаться на исполнителя услуг. Организация и оказание услуг должны осуществляться при соблюдении законодательства РФ об охране труда, а также иных нормативно-правовых актов, установленных Перечнем видов нормативно-правовых актов, утвержденных Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2022 г. N 255 "О разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих государственные нормативные требования охраны труда": строительными нормами и правилами, сводами правил по проектированию и строительству, межотраслевыми и отраслевыми правилами и типовыми инструкциями по охране труда, утвержденными в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственными стандартами системы стандартов безопасности труда, утвержденными Госстандартом России и Госстроем России; правилами безопасности, правилами устройства и безопасной эксплуатации, инструкциями по безопасности; государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, гигиеническими нормативами, санитарными правилами и нормами, утвержденными Минздравом России. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения должен нести персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Перед началом оказания услуг необходимо ознакомить работающих с проектом (если есть в наличии) или настоящим техническим заданием, провести инструктаж о методах работы, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств защиты в соответствии с действующими нормами. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при оказании услуг должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. Должно быть обеспечено наличие материальных и технических средств для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана таких мероприятий.

Исполнитель должен иметь достаточную квалификацию, то есть персонал, обладающий необходимыми профессиональными знаниями и способностями, финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности, обладание необходимыми трудовыми ресурсами для исполнения обязательств.
Для устранения отказа систем пожарной безопасности в межрегламентный период Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в сроки, определенные Договором. Эти сроки не должны превышать (без учета выходных и праздничных дней) 1 (одного) дня.

Производить восстановление функций систем пожарной безопасности в течение 6 (шести) часов с момента прибытия на Объект, а полный ремонт Установок – в течение 12 (двенадцати) часов c момента поступления заявки от Заказчика. В случае невозможности устранения неисправности в указанные сроки Исполнитель обязан поставить об этом в известность Заказчика (аргументированными предложениями по восстановлению работоспособности) и согласовать сроки проведения ремонта систем пожарной безопасности.
 Персонал Исполнителя должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные правила, действующие на территории Заказчика. 

Результаты работ и используемые в процессе материалы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим условиям в РФ и т.д.).

Работы выполняются силами и средствами Исполнителя. Обязательное наличие у Исполнителя действующей лицензии МЧС с перечнем работ, установленным постановлением Правительства РФ №1128 от 28.07.2020.

	2.3.
	Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
	В течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения оказания услуг за отчетный период, Исполнитель представляет Заказчику счет на оплату, Акт сдачи-приемки услуг, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя вышеперечисленных документов, указанных в настоящем пункте, Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг по настоящему Договору и направляет Исполнителю, подписанный Заказчиком, 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки услуг.

В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с необходимостью устранения недостатков Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

После устранения недостатков Исполнитель повторно направляет Акт сдачи-приемки услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных услуг. В случае отсутствия замечаний со стороны Заказчика, Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки услуг, один из которых направляет Исполнителю не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения.

	2.4.
	Требования к объёму и гарантии качества работ
	Объём и качество выполненных работ должны соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных документов по пожарной безопасности, проектной документации и настоящего технического задания.

	3. Дополнительные требования к оказанию услуг

	3.1.
	Требования к подготовке сметной документации
	3.1.1. В случае, если подрядная или субподрядная организация дислоцируется не в месте проведения работ, и у Подрядчика имеются связанные с этим затраты (оплата суточных или вахтового метода, расходы на проживание, проезд, перевозка работников автомобильным транспортом и пр.), данные затраты Заказчик не компенсирует.
3.1.2. В исключительных случаях на отдельные виды работ и затрат, при отсутствии к ним прямых и применительных расценок, и с одобрения Заказчика, стоимость работ определяется калькуляцией или договорными расценками, которые должны опираться на расчет или результаты мониторинга стоимости и не может превышать текущих рыночных цен.
3.1.3 Доставку агрегатов, инструмента и оборудования (для обслуживания систем на высоте более 3 метров) для ремонта и технического обслуживания систем осуществляет Исполнитель своим транспортом.
3.1.4. Затраты на аренду и перевозку строительных лесов, подмостей, автовышек, гидравлических подъемников и т.п., Подрядчик Заказчику не компенсирует.

	3.2.
	Внесение изменений, дополнений
	Любые изменения и дополнения к договору оформляются дополнительным соглашением к договору и подписываются обеими сторонами.
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                                                                                                                           Приложение № 1
к Техническому заданию 



Акт первичного обследования
автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, 
пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, охранно-пожарной сигнализации (указать необходимое)
г. ___________________                                                           " _____" _____________202 _ г.
 Мы, нижеподписавшиеся: представитель Заказчика _______________________________________________________________________________
(наименование предприятия, организации, учреждения)
в лице _________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
с одной стороны и представитель Исполнителя _______________________________________
_______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при 
обследовании установок __________________________________________________________
(перечислить установки)
_______________________________________________________________________________
смонтированных _______________________________________________________________________________
(наименование монтажной организации,
_______________________________________________________________________________
номер и дата выпуска проекта)
налаженных ____________________________________________________________________ (наименование наладочной организации,
_______________________________________________________________________________
дата наладки)
установлено:
техническое состояние установок ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(указать неисправности)
_______________________________________________________________________________
проектная и техническая документация, акты ________________________________________
_______________________________________________________________________________
(указать отсутствующую документацию, дата замечания
_______________________________________________________________________________
по имеющейся)
_______________________________________________________________________________
Выводы, предложения ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
М.П. Заказчика                                                                                               М.П. Исполнителя
________________________________                                 ______________________________
подпись, инициалы, фамилия                                              подпись, инициалы, фамилия
" ____" _______________ 202 _ г.                              " ____" ___________________  202_ г.
 Представитель органов ГПН _______________________________________________________
Представитель монтажно-наладочной организации ____________________________________





	
	
	Приложение № 2
к Техническому заданию 



Первый лист журнала
_______________________________________________________________________________
Предприятие-Исполнитель
_______________________________________________________________________________
участок, цех
 
Журнал № _____
регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту 
автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации (указать необходимое)
______________________________________________________________________________
наименование объекта
 
Начат " ___" ____________________ 19 ___ г.
Окончен " ___" ___________________ 19 ___ г.
 
Второй лист журнала
 
1. Наименование объекта и его местонахождение (адрес, телефон) _______________________
_______________________________________________________________________________
2. Перечень установок ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Номер договора, дата его заключения _____________________________________________
4. Годовая стоимость работ _______________________________________________________
5. Банковские реквизиты Заказчика _________________________________________________
6. Банковские реквизиты Исполнителя ______________________________________________
7. Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за эксплуатацию установки (установок) и образец его подписи __________________
8. Номер и дата приказа, которым назначено ответственное лицо Заказчика за эксплуатацию установки (установок) _____________________________
9. Должность, фамилия, имя, отчество лиц Исполнителя, осуществляющих техническое обслуживание _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Примечание: В журнале пронумеровано и прошнуровано _____________ листов
Третий лист журнала
Проведение периодического инструктажа персонала Исполнителя ответственным лицом Заказчика
	Дата проведения инструктажа
	№№ или наименование инструкции (правил) по ТБ
	Должность,
ФИО и роспись лица, проводящего инструктаж
	Профессия, ФИО, роспись исполнителя работ по ТО и Р


 
Последующие листы журнала
	Дата выполнения работ
	Тип установок, ТС, узлов
	Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии
	Наименование и количество замененных комплектующих
	Подпись Исполнителя
	Заключение по выполненной работе ответственного лица Заказчика, его подпись























	
	
	Приложение № 3
к Техническому заданию 





Основные требования к техническим решениям
 при проведении работ по техническому обслуживанию, замене технических средств и ремонту СПС, СОУЭ и АУП.

        1. При выполнении работ по техническому обслуживанию, замене технических средств и ремонту СПС, СОУЭ и АУП руководствоваться ФЗ РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты», СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические», Нормы и правила проектирования», ГОСТ Р 59638-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытания на работоспособность».
        2. Работы по техническому обслуживанию должны осуществляться юридическими или физическими лицами, уполномоченными на проведение данного вида работ в соответствии с действующим законодательством.
        3. Работы по техническому обслуживанию, замене технических средств и ремонту СПС, СОУЭ и АУП должны выполняться по конкретизированному регламенту работ и графику их проведения.
        4.  Конкретизированный регламент работ и график их проведения должен быть разработан с указанием конкретных операций при их проведении.
        5. Конкретизированный регламент работ и график их проведения разрабатывает и утверждает руководитель объекта с привлечением обслуживающей организации.
        6. Обслуживающая организация должна осуществлять круглосуточный прием заявок о неисправностях и ложных срабатываниях СПС. Конкретный способ приема заявок определяется положением договора об оказании данных услуг.
        7. Устранение неисправностей должно осуществляться обслуживающей организацией за время не более 24 ч. Допускается время устранения неисправности увеличивать до 72 ч, если наличие единичной неисправности не оказывает влияние на работоспособность СПС, т.е. СПС функционирует в полном объеме при наличии неисправности.
        8. По истечении срока службы технические средства должны быть заменены на аналогичные либо на иные по согласованию с заказчиком. Работы по замене технических средств СПС должны осуществляться обслуживающей организацией.
      9. Подрядная организация ежеквартально проводит проверку работоспособности СПС с составлением Акта проверки работоспособности пожарной сигнализации. Акт проверки работоспособности пожарной сигнализации передаётся заказчику.
       10. Подрядная организация вносит информацию о работах, проведённых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты АО «ММЗ».







	
	
	Приложение № 4
к Техническому заданию 





СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБСЛУЖИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	

	Наименование и тип прибора
	количество

	Здание ЛИК 1,2 пролёт (строение № 104). Система пожарной сигнализации
	

	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ        
	2

	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ                                
	2

	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ         
	1

	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2         
	4

	Расширитель адресный С 2000-АР2                               
	4

	Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный С2000-ИПДЛ исп.60
	68

	Извещатель пожарный аспирационный ИПА v5
	4

	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01
	8

	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ
	4

	Резервируемый источник питания РИП-24-4/40МЗ-Р-RS      
	3

	КИМ
	

	Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12
	1

	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	2

	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ
	1

	Адресный пожарный извещатель, дымовой ДИП-34А-04
	16

	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01
	3

	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4-220         
	5

	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп. 02         
	3

	Устройство коммутационное УК-ВК-12 (исп.12).
	2

	Здание ЛИК 1,2 пролёт (строение № 104). Система оповещения и управления эвакуацией

	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24-КПМ
	29

	Оповещатель световой табло "Выход" Кристал-24 
	7

	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) «Стрелка влево» Кристалл-24
	11

	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) «Стрелка вправо» Кристалл-24
	9

	АБК здания ЛИК.  Система пожарной сигнализации

	Пульт контроля и управления С2000-М
	1

	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	3

	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ
	1

	Адресный пожарный извещатель, тепловой С2000-ИП-03
	21

	Адресный пожарный извещатель, дымовой ДИП-34А-03
	260

	Адресный пожарный извещатель, ручной ИПР513-3АМ
	14

	Резервируемый источник питания РИП-24
	2

	Аккумуляторная батарея 17А/ч Delta DTM 1217
	4

	АБК здания ЛИК.  Система оповещения и управления эвакуацией

	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ
	3

	Прибор управления речевыми оповещателями Соната-К
	4

	Оповещатель пожарный речевой настенный, 3 Вт Соната-3
	63

	Резервируемый источник питания РИП-24
	3

	Аккумуляторная батарея 17А/ч Delta DTM 1217
	6

	Здание ЛИК 3 пролёт (строение № 104). Система пожарной сигнализации

	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
	1

	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	4

	Адресный пожарный извещатель, дымовой ДИП-34А
	46

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИПДЛ-Д-II/4Р
	4

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИПДЛ-Д-I/4Р
	10

	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1
	4

	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ   
	1

	Резервируемый источник питания РИП-24
	4

	Адресный пожарный извещатель, ручной ИПР513-3АМ
	22

	Здание ЛИК 3 пролёт (строение № 104). Система оповещения и управления эвакуацией

	Световой оповещатель «Выход»
	21

	Световой оповещатель «Стрелка»
	5

	Оповещатель светозвуковой «Маяк 24-КП»
	21

	Расширитель адресный С2000-АР2
	14

	Здание заводоуправления (строение № 127)

	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
	1

	Контроллер двухпроводной линии связи C2000-КДЛ
	2

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20
	2

	Извещатель пожарный ручной неадресный ИПР-3CУ
	22

	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3А
	2

	Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А
	188

	Извещатель пожарный дымовой неадресный ИП 212-3СУ
	103

	Оповещатель Табло "Выход"
	23

	Резервированный источник питания РИП-12 РИП-12RS
	1

	Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач герметичный свинцово-кислотный АКБ 12В, 7Ач
	1

	Автоматический выключатель 1п/10А
	1

	Административно – бытовой комплекс (строение № 76)

	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	9

	Блок С2000-СП2
	9

	Клавиатура С2000-К
	1

	Прибор С2000-4
	1

	Резервированный источник питания Рип-12 исп. 05
	10

	Аккумуляторная батарея 12 в 17 ач
	30

	Извещатель Дип-34А
	820

	Оповещатель Молния-12 ВЫХОД
	117

	Оповещатель Маяк-12-3М
	32

	Бокс для АКБ 2х17ач-12в
	10

	ИПР 513-3АМ исп.01
	59

	Дирекция по информационным технологиям и связи

	Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ
	1

	Прибор контрольно-приёмный и управления автоматический С2000-АСПТ версия 3.05
	1

	Считыватель электронных идентификаторов Dallas Touch Memory
	1

	Блок контрольно пусковой С2000-КПБ
	1

	Оповещатель звуковой АС-24
	6

	Оповещатель световой «Блик-24»
	6

	Блок защиты сетевой
	1

	Блок защиты линии
	1

	Батарея аккумуляторная
	4

	Производственный комплекс (строение № 76)

	Гальванический участок и ГМТ

	Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный С2000-ИПДЛ исп.60
	11

	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ        
	1

	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01
	5

	Адресный пожарный извещатель, дымовой ДИП-34А-03
	21

	Склад лакокрасок цеха № 39

	Прибор приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
	2

	Аккумуляторная батарея 12В
	6

	РИП-12-3/17П1-Р-RS
	2

	Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ
	1

	Блок искрозащиты БИС-1
	3

	Барьер искрозащиты «Плазма-Ex-АБИЗ-СЗ»
	6

	Извещатель пожарный пламени инфракрасный
	7

	Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный «СИГНАЛ-10»
	1

	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01
	1

	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	5

	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ПАМ
	1

	Взрывозащищённый дымовой пожарный извещатель ИП 212-18 ИБ «ИД-2» ИБ
	7

	Табло «ВЫХОД»
	2

	Табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ»
	4

	Табло «ПОРОШОК УХОДИ»
	4

	Табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА»
	4

	Оповещатель светозвуковой «МАЯК-12-КПМ2 НИ»
	7

	Считыватель электронных идентификаторов Dallas Touch Memory
	4

	Блочно – модульная котельная

	Прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный «Сигнал 20М»
	1

	Устройство приёмно-контрольное охранно-пожарное взрывозащищённое УПКОП 135-1-1
	1

	Извещатель пожарный тепловой максимальной взрывозащищённости ИП 103-4-1-А2
	4

	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 103-5/1
	49

	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	2

	Извещатель пожарный ручной взрывозащищённый ИПР 535-07е
	1

	Оповещатель пожарный световой «Молния 12В»
	2

	Оповещатель охранно-пожарный световой взрывозащищённый «Скопа»
	2

	Оповещатель охранно-пожарный (звуковой) «Гром 12М»
	2

	Оповещатель звуковой взрывозащищённый ВС-07е
	1

	Источник питания резервированный РИП-12 исп.01
	1

	Комплекс очистных сооружений производственных стоков

	С2000-КДЛ-2И
	2

	С2000-СП2
	4

	С2000-Ethernet
	1

	C2000-СП4/220
	11

	ДИП – 34А-01-02
	16

	ИПР 513-3АМ исп.01
	6

	РИП-12-3/17М1-Р-RS
	1

	Прибор контроля и управления «Сириус»
	1

	Блок разветвительно-изолирующий (БРИЗ)
	2

	Оповещатель звуковой С2000-ОПЗ
	10

	Оповещатель световой С2000Р-ОСТ
	6



