Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию помещений

и инженерных сетей

(9 этаж)

- Термины и понятия, используемые в настоящем Техническом задании:

Объект (далее – «Объект», «объект», «Помещения») – офисные помещения, инженерные сети, расположенные в офисных помещениях, в отношении которых осуществляется оказание услуг. Расположены по адресу, указанному в карточке объекта (п.3 настоящего Технического задания).

Техническое обслуживание или Услуги – комплекс работ по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации Объекта в целом и его элементов и систем, предусмотренные в п.7 настоящего Технического задания, включая, но не ограничиваясь, обслуживание:

- офисного помещения;

- электрического, санитарно-технического и механического оборудования;

- системы холодного и горячего водоснабжения, а также электрического, санитарно-технического и механического оборудования, расположенного на этих сетях;

- системы отопления, состоящую из обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, а также механического оборудования, расположенного на этих сетях;

- системы электроснабжения, состоящую из шкафов, аппаратуры защиты, контроля и управления, приборов учета электрической энергии, щитков и шкафов, осветительных установок помещений, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, сетей (кабелей), а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях;

- системы вентиляции и кондиционирования,

- системы оповещения при чрезвычайных ситуациях и диспетчеризации Объекта.

Аварийная Заявка – услуги, оказываемые при возникновении Чрезвычайных обстоятельств.

Исполнитель обязан принять необходимые меры для устранения последствий Чрезвычайных обстоятельств, которые не требуют производства Дополнительных Расходов, и вправе (но не обязан) производить Дополнительные Расходы на сумму, не превышающую 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, которые, по обоснованному мнению Исполнителя, должны быть незамедлительно произведены в целях защиты Инженерных систем и Оборудования установленного в Помещениях (интересов Заказчика), в том числе, для устранения последствий или предотвращения аварий, несчастных случаев или причинения вреда здоровью людей или для устранения нарушений Закона, без необходимости получения предварительного согласия Заказчика.

При этом Исполнитель после устранения Чрезвычайных обстоятельств предоставляет Заказчику Акт, обосновывающий произведенные Дополнительные Расходы, и счет.

Стоимость Услуг, оказываемым Исполнителем по Аварийным Заявкам, включена в стоимость оказания Услуг за отчетный период.

Чрезвычайные обстоятельства – означает обстоятельства, возникшие не по вине Исполнителя, в результате которых произошли или могут произойти авария, несчастный случай или причинение вреда здоровью людей, причинение ущерба Помещениям Заказчика, нарушение Закона и т.п., и которые требуют незамедлительных действий с целью уменьшения негативного воздействия таких обстоятельств.

Дополнительные Расходы – затраты Исполнителя, связанные с увеличением объема оказываемых Исполнителем Услуг, которые невозможно было предвидеть на момент заключения Договора и которые не были включены в Плату за Услуги.

Дополнительные услуги – означает работы и/или услуги, не указанные в п.7 настоящего Технического задания, для выполнения/оказания которых потребуется осуществление расходов сверх сумм, оговоренных в Плате за Услуги. Дополнительные услуги оказываются Исполнителем по Заявке Заказчика (по форме Приложения № 4 к настоящему Техническому заданию) и оплачиваются на основании отдельно выставленных Исполнителем счетов Заказчику.

Заявка – форма Приложения № 4 к настоящему Техническому заданию для оказания Услуг, в том числе аварийных и Дополнительных услуг.

Плата за Услуги – стоимость Услуг Исполнителя за 1 (Один) Отчётный период, определенная в соответствии с предложением по форме Приложения №2 к настоящему Техническому заданию.

Отчетный период – 1 (Один) календарный месяц.

Границы зоны технического обслуживания – зона разграничения эксплуатационной ответственности Помещений, определённая в Акте разграничения эксплуатационной ответственности к договору-основанию возникновения права использования Объекта Заказчиком.

Внутренние инженерные сети – оборудование и системы, находящиеся на территории Помещений, от точки Границы зоны технического обслуживания.

Расходные материалы - материалы и изделия, применяемые и необходимые для оказания услуг по техническому обслуживанию помещений, зданий и сооружений, внутренних и наружных инженерных сетей (систем), обслуживающих Объект Заказчика.

Запасные части (детали) – любые отделимые части инженерной инфраструктуры, оборудования и других элементов Объекта, которые подлежат замене при выходе из строя.

2. Срок оказания Услуг:

Дата начала оказания услуг: с даты подписания Сторонами Акта осмотра технического состояния Объекта, составленного по форме Приложения № 3 к настоящему Техническому заданию.

Акт осмотра технического состояния Объекта составляется в 2 (двух) экземплярах по результатам осмотра и подписывается Сторонами в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты осмотра, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

Дата окончания оказания услуг: 31 декабря 2026 года (включительно).

Срок оказания Дополнительных услуг по Заявке: не позднее 3х (Трех) рабочих дней с даты направления Заказчиком Заявки, если иной срок не установлен пунктом 7 настоящего Технического задания.

Срок оказания услуг по аварийной Заявке: не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты направления Заказчиком аварийной Заявки.

Срок прибытия аварийной группы Исполнителя (по аварийным заявкам на Объект Заказчика): не позднее 15 (Пятнадцати) минут с момента направления аварийной Заявки).

3. Карточка Объекта: технические данные помещений

| Адрес Объекта | г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3 |
| --- | --- |
| Общая площадь, м2, из которых: | 1201,4 м2 |
| - полезная площадь | 1166,5 м2 |
| Краткая характеристика Объекта | 9 этаж 11-тиэтажного здания, офис АНО «Цифровой Аудит» Стены, перегородки, кровля: ж/б; перекрытия: монолитная ж/б плита. |
| Год постройки / год проведения последнего кап. ремонта здания | 2009 / не проводился |
| Количество рабочих мест | 120 рабочих мест |

3.1. Карточка Объекта: технические данные инженерных сетей

| № п/п | Наименование оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ |  |  |
|  | Фэнкойл канальный с узлом регулирования Carrier 42NFS65C | 26 шт. |
|  | Фэнкойл канальный с узлом регулирования Carrier 42NFS75C | 3 шт. |
|  | Фэнкойл кассетный с узлом регулирования Dantex DF-400QAEС-P4 | 4 шт. |
|  | Фэнкойл кассетный с узлом регулирования Dantex DF-300QAEС-P4 | 5 шт. |
|  | Фэнкойл канальный с узлом регулирования Carrier 42NFS15C | 1 шт. |
|  | Фэнкойл канальный с узлом регулирования Carrier 42NFS20C | 4 шт. |
|  | Фэнкойл канальный с узлом регулирования Trane FDC408 | 1 шт. |
|  | Помпа дренажная Aspen Orange | 44 шт. |
|  | СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ СЕРВЕРНОЙ |  |  |
|  | Сплит-система Mitsubishi Electric MS-GF80VA / MU-GF80VA | 2 шт. |
|  | СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ |  |  |
|  | Клапан огнезадерживающий НО(60) 1300х400 | 1 шт. |
|  | Воздушный клапан 1300х400 | 1 шт. |
|  | Адаптер 160х160х150 | 36 шт. |
|  | Адаптер 310х310х220 | 25 шт. |
|  | Адаптер 460х460х220 | 8 шт. |
|  | Решетка вентиляционная 4АПН-300х300 | 36 шт. |
|  | Решетка вентиляционная 4АПН-450х450 | 25 шт. |
|  | Решетка вентиляционная 4АПН-600х600 | 8 шт. |
|  | Диффузор ДПУ-М125 | 31 шт. |
|  | Диффузор VE125 | 11 шт. |
|  | Дроссель-клапан, ф125 | 69 шт. |
|  | Дроссель-клапан, ф160 | 32 шт. |
|  | Дроссель-клапан, 200х200 | 1 шт. |
|  | Клапан огнезадерживающий ОЗК-(60) НО, ф125 | 7 шт. |
|  | Клапан огнезадерживающий ОЗК-(60) НО, ф160 | 1 шт. |
|  | СИСТЕМА ХВС, ГВС |  |  |
|  | Узел водомерный | 2 шт. |
|  | Смеситель для раковины | 6 шт. |
|  | Смеситель для мойки | 1 шт. |
|  | Унитаз | 6 шт. |
|  | Раковина | 6 шт. |
|  | Мойка кухонная | 1 шт. |
|  | СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |
|  | Установка дренажная Грундфосс сололифт | 1 шт. |
|  | Труба канализационная безнапорная | 1 шт. |
|  | СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ |  |  |
|  | Распределительный коллектор отопления КАН ТЕРМ | 2 шт. |
|  | Конвектор встраиваемый MINF023.140.16 | 47 шт. |
|  | ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |
|  | # ЩИТ ЩСС | 1 шт. |
|  | # ЩИТ ЩК-1 | 1 шт. |
|  | # ЩИТ ЩК-2 | 1 шт. |
|  | # ЩИТ ЩСО-1 | 1 шт. |
|  | # ЩИТ ЩАО | 1 шт. |
|  | # ЩИТ Щ-ИБП | 1 шт. |
|  | # Кабель силовой | # 7112 м |
|  | # Розетка 2к+З (45х45), белая cо шторками | # 11 шт. |
|  | # Розетка 2к+З (45х45), белая | # 225 шт. |
|  | # Розетка 2к+З (45х45), красная | # 378 шт. |
|  | # Розетка с заземлением IP55 белая в рамку | # 16 шт. |
|  | # Выключатель одноклавишный 10A, IP20, на 2 модуля | # 48 шт. |
|  | # Механизм переключателя 1 кл. IP55 с/п серый | # 4 шт. |
|  | # Переключатель одноклавишный 10A, IP20, на 2 модуля | # 2 шт. |
|  | # Выключатель кнопочный 10A, IP20, на 2 модуля | # 8 шт. |
|  | # Светильник светодиодный 600х600 в армстронг | # 301 шт. |
|  | # Светильник светодиодный 600х600 в армстронг с АКБ на 1 час автономной работы | # 64 шт. |
|  | # Светильник встраиваемый (в с/у) | # 24 шт. |
|  | # Светильник с указателем направления движения, с аккумуляторной батареей, мощностью 1х6Вт | # 12 шт. |
|  | # Светильник эвакуационный с указателем "Выход", с аккумуляторной батареей, мощностью 1х6Вт | # 6 шт. |
|  | # Труба гофрированная | # 6700 м |
|  | Коробка Batibox сух.пер.1п (2м) гл.50мм | # 95 шт. |
|  | Коробка Batibox сух.пер.2п (4м) гл.50мм | # 4 шт. |
|  | Коробка Batibox сух.пер.4п (8м) гл.50мм | # 1 шт. |
|  | # СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ |  |  |
|  | Усилитель РА-9336 | 1 шт. |
|  | Громкоговоритель потолочный, 3 Вт, CS-03A(W) | 90 шт. |
|  | Громкоговоритель настенный, 3 Вт, SWS-03(I) | 3 шт. |
|  | Кабель для систем СПС огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный 1×2×2,5 КПСЭнг(А)-FRHF | 100 м |
|  | Кабель для систем СПС огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный 1×2×1,5 КПСЭнг(А)-FRHF | 520 м |
|  | # СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ |  |  |
|  | Спринклер скрытый ФАНТОМ-68 (К=80) розеткой вниз | 182 шт. |
|  | Спринклер розеткой вниз (К=80) | 92 шт. |
|  | Шкаф пожарный (Ду65) | 3 шт. |
|  | # СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный DI-9102E-RU | 284 шт. |
|  | Изолятор короткого замыкания петли C-9503E-RU | 15 шт. |
|  | Адресный выносной индикатор I-9314-RU | 140 шт. |
|  | Кабель для систем СПС огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный 1×2×1 КПСЭнг(А)-FRHF | 2100 м |
|  | Адресный ручной пожарный извещатель DI-9202-RU | 8 шт. |
|  | Изолятор короткого замыкания петли C-9503E-RU | 10 шт. |
|  | Адресный модуль на 1 вход I-9300-RU | 6 шт. |
|  | Адресный модуль управления I-9301-RU | 6 шт. |
|  | Устройство коммутации УК-ВК | 3 шт. |
|  | # ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ |  |  |
|  | Огнетушитель ОП-4 | 6 шт. |

4. Порядок оказания услуг по техническому обслуживанию

Услуги по техническому обслуживанию осуществляются в соответствии с План-графиком проведения планово-предупредительного обслуживания (ТО) (далее – «ППО») и планово-предупредительного ремонта (Р) (далее – «ППР») оборудования на каждую систему обслуживания (без детализации) до конца календарного года (форма установлена Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию). ППО и ППР разрабатываются Исполнителем и подлежат согласованию с Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта осмотра технического состояния Объекта (Объектов) технического обслуживания.

В основе организации работы по ППО лежит комплекс работ, мероприятий заранее планируемые по объему, месту и времени проведения, который проводится на инженерных системах и конструктивных элементах Объекта.

В основе ППР лежит планирование всех видов ремонтов с заполнением межремонтного периода Техническим обслуживанием. Все Технические обслуживания планируются в определенной последовательности в соответствии с требованиями проектной эксплуатационной или нормативно-технической документации.

ППО ведутся в течение всего периода эксплуатации объектов недвижимости с внесением в них отметок об оказанных услугах.

При возникновении аварии на системе инженерно-технического обеспечения в ППО и технический журнал эксплуатации Объекта вносятся соответствующие записи, и производится анализ причин, вызвавших аварию, с использованием информации (записей, отметок) об оказанных услугах.

В Техническом обслуживании используются три метода обслуживания:

- по событию (ответственное обслуживание) – обслуживание на предельном состоянии технических систем – эксплуатация до отказа (аварии);

- по ресурсу (профилактическое обслуживание) – плановое обслуживание с планированием мероприятий по ресурсу инженерного оборудования и конструктивных элементов: нормативный срок службы, по наработке в машино-часах, по числу отказов;

- по состоянию (предупредительное обслуживание) – плановое обслуживание с планированием мероприятий по значениям фактических (текущих) параметров технического состояния элементов инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий.

Заказчик определяет метод обслуживания в зависимости от сроков и целей эксплуатации.

Контроль за техническим состоянием помещений и инженерных сетей в рамках повседневного (периодического) оказания услуг по техническому обслуживанию осуществляется путём проведения плановых и внеплановых осмотров, с целью установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их устранению.

Плановые осмотры подразделяются на общие и частичные. При общих осмотрах следует контролировать техническое состояние офисных помещений в целом и его инженерных систем, при частичных осмотрах - техническое состояние отдельных конструкций, помещений.

Общие осмотры проводятся ежемесячно.  Частичные осмотры отдельных конструкций или частей здания при появлении в них деформаций должны проводиться периодически – ежемесячно с момента обнаружения дефекта в зависимости от характера деформации (в срок до 10 числа каждого месяца).

В свою очередь при общих осмотрах выделяются весенний и осенний осмотры

При весеннем осмотре осуществляется проверка состояния всего объекта недвижимости, систем инженерно-технического обеспечения, а именно:

-	механизмы и открывающиеся элементы окон, дверей и др. устройств;

-	системы инженерно-технического обеспечения;

-	системы и средства противопожарной защиты, внутренний противопожарный водопровод;

-	проверяется готовность офисного помещения к эксплуатации в весенне-летний период;

- устанавливаются объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период,

Осенний общий осмотр офисных помещений производится перед наступлением отопительного сезона.

При осеннем осмотре:

- проверяется готовность помещений к эксплуатации в осенне-зимний период.

Сроки окончания подготовки к осенне-зимней эксплуатации - к 15 сентября;

Все неисправности/дефекты инженерных систем и оборудования, выявленные при осмотре, отражаются в Акте осмотра технического состояния Объекта технического обслуживания, (Приложение № 3 к Техническому заданию).  Акт осмотра технического состояния Объекта технического обслуживания составляется в 2 (двух) экземплярах по результатам осмотров и подписывается Сторонами в срок не более 3х (Трёх) рабочих дней с крайней даты осмотра Объекта Заказчика.

В случае, если выявленные неисправности/дефекты признаны Сторонами «неудовлетворительными» или «аварийными», не позволяют обеспечить хорошо  спланированную деятельность по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования с целью сведения к минимуму рисков для работников Заказчика и окружающей среды, Исполнитель, с согласия Заказчика, может оказывать Дополнительные Услуги по привлечению специалистов-экспертов из специализированных организаций, имеющих соответствующие лицензии для детальной оценки неисправности/дефекта и получения рекомендаций по их устранению.

Внеплановые осмотры проводятся после воздействия на Объект явлений стихийного характера, а также в случае аварий или при выявлении неисправностей инженерного оборудования, а также иных Чрезвычайных обстоятельств, нарушающих условия нормальной эксплуатации в целях принятия срочных мер по устранению повреждений и их предотвращению в будущем.

Внеплановые осмотры проводятся в срочном порядке, но не позднее двух дней после возникновения Чрезвычайных обстоятельств.

При обнаружении неисправностей, устранение которых входит в обязанности специализированных или ресурсоснабжающих организаций, Исполнитель обязан немедленно сообщить об этом соответствующей организации для принятия мер по устранению неисправностей.

Исполнитель обеспечивает наличие комплекта материалов, необходимых для выполнения срочных аварийных работ.

5. Техническая документация по эксплуатации Объектов

Заказчик передает Исполнителю в виде копий следующие документы:

- поэтажный план Объекта;

- акт разграничения эксплуатационной ответственности к договорам-основаниям возникновения права использования Объекта Заказчиком;

- техническую и проектную документацию по Объекту с расчетными показателями потребления энергетических ресурсов;

- линейные схемы инженерно-технического обеспечения, инженерных сетей Объекта;

- технический отчет по электроиспытаниям.

Исполнитель самостоятельно составляет и поддерживает актуальность технической документации по эксплуатации объектов недвижимости.

Технические и технико-экономические сведения об Объекте, необходимые при его эксплуатации, должны быть сосредоточены в техническом журнале эксплуатации объекта. Технический журнал заполняется Исполнителем.

Учет услуг по осмотрам, обслуживанию и ремонту Объекта ведется в техническом журнале эксплуатации объекта, в который вносятся записи обо всех оказанных услугах по обслуживанию и ремонту с указанием вида услуг. Ведение журнала осуществляется Исполнителем при участии представителей Заказчика на электронном носителе.

Сведения, указанные в техническом журнале эксплуатации объекта, отражают текущее состояние объекта, историю его эксплуатации и технического обслуживания, при этом часть сведений служит исходными данными для составления описи ремонтных работ.

6. Нормативно-правовая база организации технического обслуживания

Услуги оказываются в соответствии с требованиями действующих норм, правил и стандартов Российской Федерации, в том числе:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- ГОСТ 12.1.004-91. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 г. N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии";

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 г. N 511 "Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок";

- «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание»., утв. Приказом Минэнерго России от 09.04.2003 № 150;

- СП 52.13330.2016. «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95» (утв. Приказом Минстроя России от 07.11.2016 N 777/пр);

- СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280);

- Приказ Минстроя России от 30.12.2020 № 921/пр «Об утверждении СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Свод правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 декабря 2021 г. N 1016/пр) (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минстроя России от 30.12.2020 № 920/пр (с изм. от 06.04.2021) «Об утверждении СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- Приказ Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр «Об утверждении СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168);

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 22.1.12-2005 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 марта 2005 г. N 65-ст) (с изменениями и дополнениями);

- ГОСТ 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). «Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 41-ст);

- Приказ Минтруда России от 29.10.2020 № 758н «Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве»;

- Приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 924н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 883н;

- Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 884н;

- Приказ Минтруда России от 02.12.2020 № 849н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ»;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;

- ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (утв. Приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. № 312);

- СО 34.04.181-2003. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (утв. РАО «ЕЭС России» 25.12.2003);

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

# 7. Перечень и периодичность услуг по техническому обслуживанию помещений,

зданий (сооружений) и инженерных сетей.

7.1. Технический регламент планово-предупредительного обслуживания и ремонта инженерных систем и оборудования.

Щиты силовые, щиты рабочего освещения, щиты аварийного освещения, щиты автоматики, щиты механического оборудования.

| Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Провести внешний осмотр оборудования на предмет отсутствия повреждений видимых дефектов оборудования. Проверить индикацию контрольных ламп (визуально). Проверить положение переключателей на соответствие штатному режиму. Проконтролировать параметры электроэнергии по приборам КИП. | Еженедельно |
| Провести работы, выполняемые в объеме еженедельного обслуживания Проверить наличие маркировки органов управления и индикации, при необходимости обновить. Проверить уставки тепловой защиты автоматических выключателей. Проверить функционирование ручного режима управления. | 1 раз в месяц |
| Провести работы, выполняемые в объеме ежемесячного обслуживания. Проверить аппараты дифференциальной защиты кнопкой тест (результат занести в журнал проверки дифференциальй защиты). | Ежеквартально |
| Проверить нагрев (тепловизором или пирометром) при фактической нагрузке, установочных аппаратов, болтовых соединений ошиновок, подходящих и отходящих кабельных линий нулевых шин. Очистить от пыли внутреннюю поверхность щита и оборудование. Протянуть контактные болтовые соединения. | 2 раза в год |

Внутреннее освещение помещений.

(рабочее, аварийное, дежурное и эвакуационное освещение)

| Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Проверить работу светильников рабочего, аварийного, дежурного и эвакуационного освещения. Провести визуальный осмотр розеток, выключателей, распаячных коробок на предмет отсутствия повреждений, видимых дефектов и целостности корпусов. Провести замену ламп и ПРА, по необходимости. Провести внешний осмотр на предмет отсутствия повреждений и видимых дефектов, целостности корпусов и плафонов осветительного оборудования. Проверить визуально надежность крепления осветительного оборудования. | Ежедневно |
| Провести работы, выполняемые в объеме ежедневного обслуживания Проверить наличие и состояние маркировки осветительного оборудования. Проверить наличие и соответствие маркировки кабельных линий, с указанием группы освещения, марки кабеля, длины трассы. Очистить светильники от загрязнений (по необходимости). Проверить исправность срабатывания аварийного, дежурного и эвакуационного освещения при пропадании питания. | 4 раза в год |
| Провести работы, выполняемые в объеме ежеквартального обслуживания. Протянуть контакты болтовых соединений. Провести выборочную проверку состояния кабельных линий освещения и цепей управления освещением. | 1 раз в год |

Силовые кабельные линии

| Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Провести выборочный визуальный осмотр проводов и кабельных линий. Провести визуальный осмотр состояния соединения между защитным проводником и электрооборудованием. | 2 раза в год |

Фанкойлы

| Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Контроль и соблюдение рабочих параметров системы кондиционирования. Устранить выявленные неисправности. | Ежедневно |
| Проверить крепление диффузора, состояние воздуховодов, фанкойла. Провести чистку внешних поверхностей установки. Проверить работу установки на предмет посторонних шумов и вибрации. Провести осмотр антивибрационных устройств и креплений, при необходимости заменить. Проверить надёжность крепления рабочего колеса, состояние крыльчатки, болтов и гаек крепежа. Провести чистку воздушных фильтров, теплообменников фанкойла. Провести чистку системы дренирования конденсата. Провести обслуживание электрооборудования – провести визуальный осмотр, проверить работу термостатов, приводов клапанов, переключения скоростей вентиляторов. Провести осмотр теплоизоляции трубопроводов, при необходимости восстановить теплоизоляцию. Провести обслуживание трубной обвязки – проверить и восстановить герметичность соединений, клапанов, провести чистку сетчатых фильтров, проверка отсутствие воздуха в водяных контурах, осмотреть запорную и балансировочную арматуру. | 2 раза в год |
| Провести работы, выполняемые в объеме полугодового обслуживания. Проверить состояние и очистку рабочего колеса вентилятора. | 1 раз в год |

Сплит-системы

| Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Проверки на обесточенном оборудовании: Внешний осмотр оборудования проверка целостности и надежности крепления компонентов кондиционера, отсутствие течей масла и дренажной воды. Проверка и протяжка контактов электрических соединений. Проверка отсутствия проводимости силовые цепи-корпус кондиционера. Проверка сопротивления рабочих обмоток электродвигателей контакторов. Проверка свободного вращения крыльчаток вентиляторов. Чистка воздушных фильтров кондиционера. Проверка состояния элементов системы автоматики и защитных устройств. Проверки на включенном оборудовании: Проверка кондиционера на отсутствие посторонних шумов; Проверка направления и свободы вращения крыльчаток вентиляторов; Измерение рабочих токов электродвигателей кондиционера в рабочих режимах кондиционера; Измерение параметров холодильного контура в рабочих режимах; Измерение параметров обрабатываемого воздуха в рабочих режимах; Проверка настройки и работы элементов системы автоматики и защитных устройств; Проверка работы выносного конденсатора; Оценка состояния кондиционера. Консультации персонала заказчика. При обнаружении отклонений в работе кондиционера – планирование ремонтных или других работ. | 2 раза в год |

Воздухораспределительная сеть

| Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Провести внешний осмотр состояния воздуховодов, диффузоров, решеток, клапанов в ходе осмотра оборудования согласно маршрутным картам на предмет надежности крепления, посторонних шумов во время работы вентиляции, состояние изоляции. Выявление неисправностей, устранение их в порядке текущей эксплуатации. | Еженедельно |
| Провести работы, выполняемые в объеме еженедельного обслуживания. Проверить состояние заслонок заданному режиму работы. Провести чистку воздухораспределительных устройств. Визуально проверить положение огнезадерживающих клапанов. Проверить работу приводов огнезадерживающих клапанов. | 1 раз 3 месяца |
| Провести работы, выполняемые в объеме ежеквартального обслуживания. Провести осмотр гибких вставок воздуховодов, восстановить при необходимости. Провести осмотр огнезащитного покрытия воздуховодов (при наличии), восстановить при необходимости. | 2 раза в год |

Трубопроводы, запорная и регулирующая арматура системы охлаждения.

| Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Провести внешний осмотр трубопроводов, запорной, предохранительной и регулирующей арматуры (ЗРА) на предмет отсутствия течей, состояния изоляции. Проверить рабочее положение запорной и регулирующей арматуры. Осмотреть изоляцию и защитные кожухи на отсутствие повреждений. Выявление неисправностей, устранение их в порядке текущей эксплуатации. Проверить состояние фланцевых, резьбовых, сварных, паяных, гибких и сильфонных соединений на предмет течи и коррозии. | Еженедельно |
| Провести работы, выполняемые в объеме еженедельного обслуживания. Проверить рабочее положение запорной, предохранительной и регулирующей арматуры, состояние фланцевых, резьбовых, сварных, паяных соединений. Проверить состояние гибких и сильфонных соединений. | 1 раз в месяц |

Система отопления

Отопительные приборы (радиаторы, конвекторы)

(Сезонная эксплуатация)

| Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Провести внешний осмотр трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры (ЗРА), гибких соединений (подводок) на предмет отсутствия течей, коррозии, состояния изоляции и лакокрасочного покрытия. Проверить рабочее положение запорной арматуры, балансировочных клапанов, герметичность соединений. Выявление неисправностей, устранение их в порядке текущей эксплуатации. Проверить работу термостатических регуляторов температуры. Проверить полноту прогрева поверхности, крепления отопительных приборов. Удалить воздух из системы отопления в верхних точках и на приборах отопления (через воздухоотводчики, краны Маевского). | 1 раз в месяц |

Трубопроводы системы водоснабжения (ХВС). Запорная арматура

| Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Провести внешний осмотр трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры (ЗРА), гибких соединений (подводок) на предмет отсутствия течей, состояния изоляции и защитных кожухов. Выявление неисправностей, устранение их в порядке текущей эксплуатации. | Еженедельно |
| Провести работы, выполняемые в объеме еженедельного обслуживания. Проверить рабочее положение запорной и регулирующей арматуры, состояние фланцевых, резьбовых, сварных, паяных соединений. | 1 раз в месяц |
| Провести работы, выполняемые в объеме ежемесячного обслуживания. Смазать штоки обслуживаемой запорной и регулирующей арматуры. Провести чистку магистральных фильтров. Проверить состояние неподвижных и подвижных опор трубопроводов (трещины, коррозия). | 2 раза в год |

Хозяйственно-бытовая канализация

| Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Провести внешний осмотр приемника бытовых сточных вод, трубопроводов, на предмет отсутствия течей, состояния изоляции и защитных кожухов. Выявление неисправностей, устранение их в порядке текущей эксплуатации. | Еженедельно |
| Провести работы, выполняемые в объеме еженедельного обслуживания. Очистка отстойников приемника бытовых сточных вод. | 2 раза в месяц |
| Провести осмотр и по необходимости чистку поплавковых выключателей установки приёма и удаления бытовых сточных вод. Проверить рабочее положение запорной и регулирующей арматуры, состояние фланцевых, резьбовых, сварных, паяных соединений. | 4 раза в год |

Санитарно-техническое оборудование

(смесители, раковины)

| Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Провести осмотр на предмет отсутствия протечек, повреждений. Проверить работу смесителей. Выявление неисправностей, устранение их в порядке текущей эксплуатации. | Ежедневно |
| Провести работы, выполняемые в объеме ежедневного обслуживания. Проверить надежность креплений. Проверить герметичность гибких подводок. | 1 раз в месяц |

Система пожарной сигнализации и оповещения при пожаре.

| Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, колонок и т.п.) на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. Чистка корпуса извещателя (блока извещателя) от пыли, грязи влаги, устранение механических повреждений корпуса | 1 раз в месяц* |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д. | 1 раз в месяц |
| Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно |  |
| Проверка работоспособности составных частей системы |  |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах |  |
| Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей** | 1 раз в 3 года |
| Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания** | 1 раз в 5 лет |

*- раз в 2 недели при поступлении с объекта двух ложных срабатываний в течение 30 календарных дней

**- Затраты по данным видам работ при необходимости привлечения специализированных организаций оплачиваются отдельно в рамках оказания Дополнительных услуг.

Система спринклерного пожаротушения.

| Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, дозирующих устройств и т.д), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п. | 1 раз в месяц |
| Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. |  |
| Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | 1 раз в 3 месяца |
| Проверка работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара | 2 раза в год |
| Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах | 1 раз в год |
| Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность* | 1 раз в 3,5 года |
| Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания* | 1 раз в 5 лет |

*- Затраты по данным видам работ при необходимости привлечения специализированных организаций оплачиваются отдельно в рамках оказания Дополнительных услуг.

Противопожарный водопровод.

| Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, шкафов ПК, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пожарных рукавов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п. Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. | 1 раз в месяц |
| Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | 1 раз в 3 месяца |
| Проверка работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара. | 2 раза в год |
| Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах Метрологическая проверка КИП* Перекатка пожарных рукавов на новую складку. | 1 раз в год |
| Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность* | 1 раз в 3,5 года |
| Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания* | 1 раз в 5 лет |

*- Затраты по данным видам работ при необходимости привлечения специализированных организаций оплачиваются отдельно в рамках оказания Дополнительных услуг.

Первичные средства пожаротушения (огнетушители).

| Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним. Проверка огнетушителей на отсутствие неисправностей (механические повреждения, коррозия, целостность пломб, контроль рабочего давления по манометру, наличие паспорта огнетушителя). Отражение результатов осмотра и состояния огнетушителей в регистрационном журнале. Устранение выявленных замечаний. | 4 раза в год |
| Внешний осмотр. Проверка 3% от общего объема огнетушителей: - ОУ (проверкой массы огнетушителей). | 1 раз в год |
| Перезарядка всех огнетушителей*. | 1 раз в 5 лет |

Примечания:

Выпуск огнетушащего вещества из установки при проведении проверок и испытаний не допускается.

Техническое освидетельствование, измерение сопротивления изоляции, замена аккумуляторных батарей проводятся по дополнительной заявке.

*- Затраты по данным видам работ при необходимости привлечения специализированных организаций оплачиваются отдельно в рамках оказания Дополнительных услуг.

Инспектирование помещений Заказчика

| Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Визуальная проверка состояние конструктивных элементов (стены, пол, потолки, двери). Проверка на присутствие посторонних запахов в осматриваемых помещениях. Проверка целостности пломб на пожарных шкафах. Проверка климатической составляющей офисного помещения, при необходимости принять меры для создания оптимальных климатических параметров (провести регулировку). | Ежедневно |
| Регулировка и мелкий ремонт дверной фурнитуры, доводчиков дверей, замков, ограничителей. Ремонт и замена мебельной фурнитуры Ремонт, замена подвесных потолков. Мелкий ремонт плинтусов, порогов. | По необходимости* |

* - Ремонтные и регулировочные работы проводятся при необходимости силами одного технического специалиста, в его рабочее время, в пределах не более 6-ти часов в неделю с предварительным оформлением заявки согласно установленному порядку в Договоре.

Ремонт, покраска стен, потолков, инженерных коммуникаций замена напольного покрытия, подвесных потолков, монтаж/демонтаж перегородок, изменение планировки помещений, добавление, перенос инженерного оборудования, выполнение иных общестроительных и инженерных работ – по требованию Заказчика при условии получения письменного Запроса по форме Приложения №4 к настоящему Техническому заданию (не входит в стоимость Услуг).

При необходимости привлечения специализированных организаций их услуги оплачиваются отдельно.

  - Управление техническим обслуживанием, а именно:

- разработка графика планово-профилактического обслуживания;

- регулярное инспектирование помещений Заказчика, подготовка ежемесячного отчета о выявленных недостатках;

- рекомендовать выполнение таких работ, которые по усмотрению Исполнителя, являются необходимыми или желательными для должного и эффективного управления, функционирования Инженерных систем и Оборудования, техническое обслуживание которых выполняет Исполнитель по Договору;

- Снабжение и обеспечение необходимыми расходными материалами для текущего ремонта и обслуживания Инженерных систем и оборудования Заказчика (по запросам Заказчика).

- Участие в проверках, проводимых органами государственной власти и государственными организациями в части Инженерных систем и Оборудования, техническое обслуживание которых выполняет Исполнитель по Договору.

  - Исполнитель обязуется

обеспечить:

- техническое обслуживание, профилактику и текущий ремонт Инженерных Систем с регулярностью, в сроки, в объеме и в порядке, указанном в п. 7.1. настоящего Технического задания и с учетом указаний предприятий-изготовителей, используя при этом установленные этими предприятиями комплектующие изделия и расходные материалы и/или их допустимые аналоги;

- при необходимости подготовку и предъявление Инженерных Систем, техническое обслуживание которых выполняет Исполнитель, контролирующим (надзорным) органам.

- приобретение и поставку (по запросам Заказчика) высококачественных и соответствующих техническим требованиям комплектующих изделий и расходных материалов, необходимых для технического обслуживания Инженерных Систем и Оборудования;

  - Исполнитель обязуется

  - незамедлительно осуществлять следующие действия:

- предпринимать разумные меры для недопущения возникновения аварийных ситуаций и уменьшения их последствий;

- сообщать Заказчику обо всех событиях, увеличивающих риск возникновения аварийных ситуаций, о которых Исполнителю становится известно;

- сообщать Заказчику, о возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций, угрозе жизни и здоровью людей, сохранности имущества и предпринимать меры к их устранению.

7.5. С момента обнаружения аварийных ситуаций либо неисправностей в устройствах Инженерных Систем или элементах и конструкциях, техническое обслуживание которых выполняет Исполнитель, Исполнитель должен немедленно приступить к их локализации и принять необходимые меры для недопущения их распространения.

Если аварийные ситуации либо неисправности связаны с работой городских и коммунальных служб, серьезными повреждениями сложных устройств и механизмов либо требуют проведения специальных работ лицензированными компаниями и т.п., Исполнитель согласовывает с Заказчиком дополнительный объем работ и сроки устранения таких неисправностей.

При этом, Исполнитель будет стремиться к скорейшему завершению работ по устранению аварий и неисправностей и сделает все от него зависящее в разумных пределах, чтобы обеспечить нормальное функционирование Помещений Заказчика в период проведения указанных работ.

7.6. Не являются предметом настоящего Технического задания (и не входят в состав Услуг) проведение любого капитального ремонта Помещений, Инженерных систем и Оборудования Заказчика; замена инженерного оборудования и его основных составляющих частей.

8. Требования к материалам, приобретаемым Исполнителем, и необходимым для проведения работ/оказании услуг по технической эксплуатации объектов.

Услуги включают в себя приобретение Расходных материалов, необходимых для проведения мелкого ремонта на сумму 10 000,00 руб. в Отчётном периоде.

В случае необходимости приобретения Расходных материалов на сумму более 10 000,00 руб. Исполнитель письменно согласовывает с Заказчиком стоимость таких Расходных материалов при условии получения письменного Запроса по форме Приложения №4 к настоящему Техническому заданию.

Расходные материалы и изделия, применяемые при оказании услуг/выполнении работ должны обеспечивать сохранность имущества и помещений Заказчика, а также безопасность жизни и здоровья работников Заказчика в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Материалы должны соответствовать следующим требованиям и стандартам:

- ГОСТ Р 59175-2020 (МЭК 60081:2002) «Лампы люминесцентные двухцокольные. Эксплуатационные требования»;

- ГОСТ 2239-79 (СТ СЭВ 3569-82) «Государственный стандарт Союза ССР. Лампы накаливания общего назначения. Технические условия»;

- ГОСТ 16214-86 «Межгосударственный стандарт. Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия»;

- ГОСТ 1033-79 «Межгосударственный стандарт. Смазка солидол жировой. Технические условия»;

- ГОСТ IEC  «Межгосударственный стандарт. 60309-1-2016. Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования»;

- ГОСТ 32569-2013 «Межгосударственный стандарт. Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах»;

- ГОСТ 27477-87 «Клапаны обратные. Основные параметры»;

- ГОСТ 22689-2014 «Межгосударственный стандарт. Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем внутренней канализации. Технические условия»;

- ГОСТ 5089-2011 «Межгосударственный стандарт. Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия»;

- ГОСТ 24137-80 «Детали крепления трубопроводов. Хомуты. Конструкция и размеры»;

- ГОСТ 5761-2005 «Межгосударственный стандарт. Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия»;

- ГОСТ 35052.1-2021 (IEС 60669-1:2017) Выключатели для стационарных электрических установок бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования

ГОСТ IEC 60669-2-6-2015 Выключатели бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-6. Дополнительные требования к аварийным выключателям для внешних и внутренних осветительных приборов

- ГОСТ 2491-82 (СТ СЭВ 5535-86) «Пускатели электромагнитные низковольтные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 17242-86 (СТ СЭВ 3242-81) «Предохранители плавкие силовые низковольтные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 19681-2016 «Межгосударственный стандарт. Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия»;

- ГОСТ 3050-77 «Соединения шланговые для гибких шлангов водяных насосов. Технические условия»;

- ГОСТ 33259-2015 «Межгосударственный стандарт. Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования»;

- ГОСТ 9544-2015 «Межгосударственный стандарт. Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»;

- ГОСТ Р 52931-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия»;

- ГОСТ 12893-2005 «Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 9698- 86 «Межгосударственный стандарт. Задвижки. Основные параметры»;

- ГОСТ 23289-2016 «Межгосударственный стандарт. Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия»;

- ГОСТ IEC 60269-1-2016. «Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования»;

- ГОСТ 28498-90 «Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний».

9. Требования к Исполнителю и его персоналу.

Исполнитель имеет соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с оказанием комплекса услуг по Договору.

Исполнитель обеспечивает наличие дежурного (возможность реагирования в течение 15 минут на аварийные заявки Заказчика) и оперативного (выполнение ППР и ПТО) персонала по техническому обслуживанию Объекта.

Минимальное количество персонала, необходимое для оказания услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации Объектов Заказчика:

- главный инженер или заместитель главного инженера – 1 чел. (график 5/2, организация оказания Услуг, контроль выполнения ППР и ПТО);

- дежурный технический специалист – 4 чел. (график 1/3, реагирование в течение 15 минут на аварийные Заявки во внерабочее время);

- технический специалист – 2 чел. (график 2/2, выполнение ППР и ПТО).

Исполнитель должен гарантировать:

-	привлечение, в процессе оказания услуг, на Объекте Заказчика квалифицированных работников, способных качественно оказать услуги, в том числе по квалификациям электрика, сантехника-слесаря, плотника.

-	соблюдение установленных правил техники безопасности и правил противопожарной безопасности в процессе оказания услуг работниками;

-	предоставление Исполнителем Заказчику для последующей проверки в службе безопасности Заказчика данных о работниках, привлекаемых к оказанию услуг;

-	наличие у работников, привлекаемых к оказанию услуг, постоянно чистой профессиональной одежды, содержащей отличительные знаки Исполнителя;

-	наличие у инженерного состава (главный инженер или заместитель главного инженера), предоставляемого Исполнителем для оказания услуг, аттестации по технической эксплуатации тепловых энергоустановок, обучения и проверки знаний электротехнического (электротехнологического) персонала на IV группу допуска по электробезопасности для работы на электроустановках напряжением до 1000В.

Для персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок, их наладке, регулировании, испытании, а также лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок проверка знаний производится не реже 1 раза в год с записью проверки знаний в Журнале проверки знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок комиссии органа государственного энергетического надзора в соответствии с правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации.

Для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания проверка знаний производится не реже 1 раза в год. Удостоверение по электробезопасности регистрируется в реестре Ростехнадзора.;

-	наличие у дежурного технического специалиста, предоставляемого для оказания услуг Исполнителем, обучения и проверки знаний электротехнического (электротехнологического) персонала на III группу допуска по электробезопасности для работы на электроустановках напряжением до 1000В (удостоверение по электробезопасности).

Персонал должен быть подготовлен к осуществлению эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования и сетей, обладать достаточными навыками и знаниями, систематически повышать уровень знаний, путем изучения передового опыта и безопасных приемов обслуживания оборудования инженерных систем.

10. Требования к качеству технического обслуживания

Оказание услуг должно осуществляться техническим персоналом, предоставленным Исполнителем, и обеспечивать:

- содержание оборудования в работоспособном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации инженерных сетей, межотраслевых инструкций по охраны труда, соблюдение требований промышленной и пожарной безопасности, а также других нормативно-технических документов;

- систематическое, своевременное и качественное проведение технического обслуживания и ремонта инженерных систем и оборудования;

- наличие разработанных должностных и эксплуатационных инструкций для персонала, применимых к объекту;

- обучение персонала и проверку знаний правил эксплуатации, техники безопасности, должностных и эксплуатационных инструкций;

- поддержание исправного состояния, экономичную и безопасную эксплуатацию энергоустановок;

- учет и анализ нарушений в работе инженерных систем и оборудования, несчастных случаев и принятие мер по предупреждению аварийности и травматизма;

- выполнение предписаний органов государственного надзора в установленные сроки;

- наличие схемы информирования работников Заказчика о режиме услуг;

- согласование графика шумных и других вредных услуг с Заказчиком;

- электронная система подачи заявок и отчетности об исполнении.

11. Требования к безопасности оказания услуг.

Вся полнота ответственности при оказании Услуг на Объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя, оказывающего Услуги, в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Пожарная безопасность. Общие требования».

Оказание услуг осуществляется при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов: строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. Перед началом оказания услуг необходимо провести инструктаж о методах услуг, последовательности их оказания, необходимых средствах индивидуальной защиты.

# 12. Гарантийный срок.

Срок гарантии на материалы, оборудование, использованные в процессе оказания услуг, составляет срок, заявленный производителем.

К настоящему Техническому заданию прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие Приложения:

- Приложение № 1 «План-график планово-предупредительного обслуживания (ТО) и планово-предупредительного ремонта (Р) оборудования;

- Приложение № 2 «Спецификация»;

- Приложение № 3 Форма «Акта осмотра технического состояния Объекта/Объектов технического обслуживания»;

- Приложение № 4 «Форма заявки на оказание услуг»;

Приложение № 1

К Техническому заданию

План-график проведения планово-предупредительного обслуживания (ТО)

и планово-предупредительного ремонта (Р) оборудования

Период: 20___ год

Система обслуживания/Наименование услуги: _________

| Наименование Оборудования/наименование услуги | Кол-во оборудования | Мощность оборудования | Месяц и число последнего обслуживания |  | Периодичность оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТО | Р | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |

______________________________ (уполномоченный представитель Исполнителя)

Исполнителя   _____________________________/ФИО полностью)

# Приложение №  2

# к Техническому заданию

###### Спецификация

| № п/п |  | Наименование системы обслуживания | Стоимость услуги за отчетный период, руб., в том числе НДС 20% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Организационно-вспомогательные работы |  |
| 2 |  | Внутренние инженерные сети и системы, в том числе: |  |
| 2.1 |  | - система кондиционирования |  |
| 2.2 |  | - система кондиционирования серверной |  |
| 2.3 |  | - система вентиляции |  |
| 2.4 |  | - система ХВС, ГВС |  |
| 2.5 |  | - система водоотведения |  |
| 2.6 |  | - система отопления |  |
| 2.7 |  | - внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование |  |
| 2.8 |  | - система оповещения и управления эвакуацией |  |
| 2.9 |  | - система автоматического водяного пожаротушения |  |
| 2.10 |  | - система автоматической пожарной сигнализации |  |
| 2.11 |  | - первичные средства пожаротушения (огнетушители) |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |

Приложение № 3

# к Техническому заданию

Форма Акта осмотра технического состояния

Объекта (Объектов) технического обслуживания

Начало формы

Акт осмотра технического состояния

Объекта (Объектов) технического обслуживания

г. _________________														«_______»_____________20___г.

Автономная Некоммерческая Организация «Цифровой Аудит» (АНО «Цифровой Аудит»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________, действующего на основании Доверенности № __ от ___________, с одной стороны, и

(Вариант 1 выбирается в случае, если контрагентом является юридическое лицо).

______________________________, [именуемое / именуемый / именуемая] в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

(Вариант 2 выбирается в случае, если контрагентом является индивидуальный предприниматель).

Индивидуальный предприниматель ____________________, [действующий / действующая] на основании [свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии _____ №_______ от ____________ / Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей______], ОГРНИП _______________, [именуемый / именуемая] в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»

На основе осмотров технического состояния Объекта технического обслуживания Заказчик передает, а Исполнитель принимает следующий (-ие) Объект для оказания услуг по техническому обслуживанию по Договору № ________________ от «___» _________ 20__ года на оказание услуг по техническому обслуживанию офисных помещений для нужд АНО «Цифровой Аудит»:

| Критерий | Состояние (удовл., неудовл., аварийное, треб.кап.рем./ текущий мелкий ремонт.) | Вид дефекта (признак и процент износа) |
| --- | --- | --- |
| Адрес Объекта |  |  |
| Дата осмотра Объекта |  |  |
| Помещения общего пользования |  |  |
| Другие видимые нарушения (указать) |  |  |
| Инженерные сети |  |  |
| Внутренние инженерные сети |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Водяное пожаротушение |  |  |
| Водоотведение |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| - общеобменная |  |  |
| - дымоудаление |  |  |
| Кондиционирование |  |  |
| - внешние узлы |  |  |
| - внутренние блоки |  |  |
| - дренажная система |  |  |
| Электрические сети |  |  |
| Системы автоматизации и диспетчеризации |  |  |
| - система автоматической пожарной сигнализации |  |  |
| - система оповещения о пожаре и управлении эвакуацией |  |  |
| - система автоматического пожаротушения |  |  |

Стороны пришли к заключению признать Объект в целом «___________________» (удовлетворительным, неудовлетворительным, аварийным, требующим капитального ремонта, требующим текущего мелкого ремонта).

Стороны принимают/не принимают решение (выбрать вариант) ________________________о привлечении специалистов-экспертов из специализированных организаций, имеющих соответствующие лицензии для детальной оценки неисправности/дефекта и получения рекомендаций по их устранению.

_______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

| Заказчик: АНО «Цифровой Аудит» ____________ __________________ / ____________ / м.п. | Исполнитель: __________________ ________________________ __________________ / _________ / м.п. (при наличии) |
| --- | --- |

Конец формы

Приложение № 4

к Техническому заданию

Форма заявки

Начало формы

###### ЗАЯВКА

###### на оказание услуг

###### на оказание услуг по техническому обслуживанию / ремонту помещений и инженерных сетей для нужд АНО «Цифровой Аудит»

###### город Москва						«____»__________ 20__ года

###### 1.	Заполняется Заказчиком:

| ###### Контактные данные Заказчика |  |
| --- | --- |
| ###### Ответственное лицо (Ф.И.О., должность) |  |
| ###### Телефон/факс/электронная почта |  |

| Объект оказания услуги |  |
| --- | --- |
| Вид услуги по техническому обслуживанию Объекта |  |
| Согласование с Заказчиком применяемых материалов (да/нет) |  |

- Дата окончания выполнения работ по настоящей Заявке:

____________________________________________.

- Дата сдачи работ   ____________________________.

Заказчик: ____________ «_____________________» _______________________ /____________ / М.П.

Конец формы

Раздел 6 и 8 ТЗ необходимо актуализировать на дату выставления закупочной документации.

Указывается годовой период равный 12 месяцам.

Указывается система обслуживания/наименование услуги, предусмотренные п. 7 настоящего технического задания.

В случае указания в столбце 1 наименования услуги данные столбец не заполняется.

В случае указания в столбце 1 наименования услуги данные столбец не заполняется.

Указывается соответствующая система, включенная в согласованный Заказчиком План-график проведения планово-предупредительного обслуживания (ТО) и планово-предупредительного ремонта (Р) оборудования.

Для Индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2017

Выбрать подходящий вариант. В случае, если Объект признается «неудовлетворительным» или «аварийным» указать подробное описание выявленной неисправности/дефекта с использованием следующих формулировок: «Объект признается неудовлетворительным. Выявлена неисправность/дефект……».