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	Руководителю организации



Запрос о предоставлении ценовой информации

[bookmark: _Hlk126332217][bookmark: _Hlk189053350]Автономная некоммерческая организация «Цифровой аудит» (далее – АНО «Цифровой аудит») планирует провести закупку на выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнение пуско-наладочных работ для ввода в эксплуатацию дополнительного электрического питания серверных помещений в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1).
Предполагаемые сроки проведения закупки: май 2026 года.
Просим предоставить информацию о ценах работ, указанных в Техническом задании, по форме, предусмотренной приложением № 2.
Предложение должно содержать: срок действия предлагаемой цены; расчет цены, включая любые расходы, затраты и вознаграждения в связи с исполнением договора; цену за единицу работы; общую стоимость договора на условиях, указанных в Техническом задании.
Предоставленная информация должна быть заверена подписью лица, ответственного за предоставляемую информацию в соответствии с принятым в организации порядком подписания документов, содержащих ценовую информацию и условия исполнения принятых в соответствии с данной ценовой информацией обязательств и подтверждена печатью организации в случае ее наличия. Ответственность за недостоверность информации в КП и (или) документов, включенных в КП, за действия, совершенные на основании указанных информации и(или) документов, несет организация, предоставившая КП.
Ответ просим направить с использованием электронной торговой площадки (далее – ЭТП) или на адрес электронной почты zakupki_ano@da.gov.ru в срок, указанный на ЭТП.
Обращаем Ваше внимание, что настоящий запрос опубликован исключительно с целью сбора информации о стоимости работы, не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для сторон.

Приложения:
1. Приложение № 1 Техническое задание на 12 л.;
1. Приложение № 2 Форма предоставления коммерческого предложения на 4 л.

	Руководитель управления закупок                                 
	                           Ю.С. Пыленок
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Приложение № 1
Техническое задание
[bookmark: _Hlk215754684]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнение 
пуско-наладочных работ для ввода в эксплуатацию дополнительного 
электрического питания серверных помещений

1. Термины и определения
Заказчик – АНО «Цифровой аудит».
Источник бесперебойного питания» (далее – ИБП) или UPS (Uninterruptible Power Supply) – устройство, обеспечивающее резервное электропитание подключенной к нему техники при отключении или отклонениях напряжения в основной сети электроснабжения.
ГРЩ (Главный Распределительный Щит) – центральное электрощитовое устройство здания, принимающее электроэнергию (обычно 380/220 В) от трансформаторной подстанции и распределяющее ее по потребителям (этажным щитам, ВРУ, отдельным линиям).
PDU (Power Distribution Unit) – распределитель питания для стоек (коммутационных шкафов). Устанавливается вертикально (0U) или горизонтально, имеет розетки для подключения серверов и сетевого оборудования. В данном случае требуются дополнительные PDU для резервного питания.
ТЗ – настоящее Техническое задание.
УПД – универсальный передаточный документ.

2. Требования к составу, объему и результатам работ, используемым материалам и оборудованию.
Подрядчик, выполняя работы в рамках ТЗ, самостоятельно приобретает и использует материалы и оборудование, по перечню Приложения № 2 к ТЗ. Все возникающие потребности в дополнительных материалах оплачиваются за счет Подрядчика. Подрядчик, выполняя работы в рамках ТЗ, использует оборудование, предоставляемое Заказчиком (Приложение № 1 к ТЗ).
Подрядчик должен выполнить работы в следующей последовательности:
	№
	Этап
	Содержание работ

	1. 
	Обследование и подготовка
	Выезд на объект для уточнения трасс прокладки кабелей электропитания, мест установки ИБП, PDU. Согласование с Заказчиком окончательных схем размещения 

	2. 
	Разработка рабочей документации 
	Разработка рабочей документации для согласования работ с Управляющей компанией по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, этажи 9, 11.

	3. 
	Подготовка к монтажу.
	Доставка на объект кабельно-проводниковой продукции, гофрорукавов, крепежа и расходных материалов. Предоставление Заказчику сертификатов и паспортов на оборудование.

	4. 
	Монтаж кабельных линий электропитания
	Прокладка кабелей от ГРЩ 1-го этажа до серверных помещений 9 и 11 этажей. Укладка в гофрорукав, крепление к строительным конструкциям, разделка и подключение в ГРЩ и вводных щитах серверных. Маркировка кабелей с обоих концов.

	5. 
	Монтаж систем учета, защиты, ИБП, PDU
	Установка систем учета, защиты, ИБП в подготовленные места (в серверных или смежных помещениях). Монтаж аккумуляторных батарей. Подключение входных и выходных линий. Установка дополнительных PDU (после закупки) в стойках с подключением к выходам ИБП. Проверка фазировки, заземления.

	6. 
	Пусконаладочные работы (ПНР)
	Проверка целостности и изоляции кабелей. Включение ИБП, настройка параметров, тестирование работы в режимах «сеть», «батарея», «байпас». Проверка питания на PDU под нагрузкой (поэтапное включение оборудования).

	7. 
	Комплексное тестирование
	Работа новых систем электропитания через ИБП. Моделирование аварийных ситуаций (отключение ввода, питания) для проверки автоматического переключения и работоспособности резерва питания.

	8. 
	Сдача-приемка работ
	Оформление исполнительной документации, актов скрытых работ, протоколов испытаний. Проведение совместного осмотра, демонстрация работы систем. Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ (далее – Акт), УПД, акта об окончании пусконаладочных работ, акта об окончании монтажных работ, акт сдачи-приемки в эксплуатацию дополнительного электрического питания серверных помещений, ведомость смонтированного оборудования.


[bookmark: _Hlk208844721]
2.1. Состав и объем работ (Приложение № 4 к Техническому заданию):
2.1.1. Электроснабжение и прокладка кабельных линий
Выполнить прокладку новых питающих кабелей от Главного распределительного щита (ГРЩ), расположенного на 1-м этаже, до серверных помещений, с последующим вводом в ИБП и далее в PDU в соответствии с таблицей:
	№
	Назначение
	Помещение
	Марка и сечение кабеля
	Максимальная расчетная мощность

	1
	Серверная (9 этаж)
	пом. № 9-53
	ВВГнг(А)-LS 5×10 мм²
	40 кВт

	2
	Серверная (11 этаж)
	пом. № 11-13
	ВВГнг(А)-LS 5×10 мм²
	20 кВт



Требования к прокладке:
Прокладка кабеля осуществляется в гофрированной трубе (гофрорукав) диаметром, соответствующим сечению кабеля.
Кабель должен быть проложен по существующим кабельным трассам/каналам с соблюдением норм пожарной безопасности (негорючие материалы, крепление не реже 0,5 м).
Обеспечить запас кабеля в местах подключения (не менее 2 м) и в распределительных щитах.
Объем кабельной продукции (ориентировочно):
Кабель ВВГнг(А)-LS 5×10 мм² – 100 м.
Кабель ВВГнг(А)-LS 5×16 мм² – 50 м.
Гофрорукав – 200 м (уточнить по факту после обмера).

2.2. Оборудование ИБП и PDU
2.2.1. Для каждой серверной (9 и 11 этажи) произвести установку ИБП (оборудование предоставляется заказчиком (п. 3 Приложения № 1 к ТЗ)) в стойку для организации второго (гарантированного) ввода.
2.2.2. Дополнительные PDU (оборудование предоставляется Подрядчиком) (распределители питания) в стойках:
2.2.2.1. Смонтировать и подключить через ИБП PDU (п. 2 Приложения № 1 к ТЗ) в серверной на 11-м этаже (пом. 11-13).
2.2.2.2. В серверной на 9-м этаже (пом. 9-53), в имеющиеся два серверных шкафа подключить по одному PDU (код 092419 Приложения № 2 к ТЗ), подключаемые к выходу через ИБП.
PDU должны обеспечивать питание всего активного сетевого оборудования (коммутаторы, маршрутизаторы) и вторых (резервных) блоков питания серверов.
Тип PDU: вертикальные (0U) с розетками типа C13/C19, с возможностью мониторинга нагрузки.

2.3. Требования к монтажу и материалам
2.3.1. Все электротехнические работы выполняются в соответствии с ПУЭ, СП 256.1325800.2016, правилами устройства электроустановок и требованиями пожарной безопасности.
2.3.2. Кабельная продукция – не распространяющая горение, с низким дымо- и газовыделением (нг(А)-LS).
2.3.3. Гофрорукав – самозатухающий, с зондом для протяжки.
2.3.4. При монтаже ИБП и PDU обеспечить маркировку кабелей, фазировку, заземление.

2.4. Пусконаладочные работы (ПНР)
2.4.1. Провести проверку смонтированных кабельных линий (изоляция, целостность жил, фазировка).
2.4.2. Выполнить пусконаладку ИБП:
Проверка режимов работы (сеть, батарея, байпас).
Настройка параметров, синхронизация с существующей системой электроснабжения.
Проведение тестовых переключений.
2.4.3. Выполнить пусконаладку PDU (проверка питания, маркировка).

2.5. Документация
По окончании работ предоставить:
- Акт скрытых работ (на прокладку кабелей, установку оборудования).
- Протоколы испытаний кабельных линий.
- Исполнительную схему электропроводки.
- Паспорта и инструкции по эксплуатации на установленное оборудование.
- Акт, УПД.
- Гарантийные талоны на оборудование.

2.6. Требования к результатам работ:
Результатом выполнения работ является согласованная с Управляющей компанией здания месторасположения Заказчика рабочая документация, функционирующая система гарантированного электропитания, отвечающая следующим требованиям:
2.6.1. Электроснабжение.
В серверных помещениях Заказчика на 9-м и 11-м этажах организовано не менее 2 (Двух) независимых вводов электропитания: основной (существующий) и резервный (новый) через ИБП.
Все сетевое оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые экраны) и вторые блоки питания серверов запитаны от установленных PDU, подключенных к ИБП.
При пропадании основного ввода нагрузка, подключенная к ИБП, продолжает работу без видимых сбоев (переключение в батарейный режим).
Кабельные линии выполнены в соответствии с проектом, имеют маркировку, уложены в гофрорукав, закреплены с шагом, исключающим провисание. Жилы кабелей обжаты наконечниками, контактные соединения затянуты с нормируемым усилием.

2.7. Документальные результаты
Заказчику передаются:
Исполнительные схемы прокладки кабельных линий (в бумажном и электронном виде).
Акты скрытых работ (на прокладку в гофрорукаве, установку внутренних блоков, проходы через перекрытия).
Руководства по эксплуатации на ИБП, PDU.
Акт.
Акт об окончании пусконаладочных работ.
Акт об окончании монтажных работ.
Ведомость смонтированного оборудования.
Акт сдачи-приемки в эксплуатацию дополнительного электрического питания серверных помещений. 
Протоколы измерений сопротивления изоляции кабелей, фазировки, заземления, требования отражены в Приложении № 3 к ТЗ.

2.8. Эксплуатационная готовность
Весь персонал Заказчика, ответственный за эксплуатацию, ознакомлен с правилами переключения ИБП и действиями в аварийных ситуациях.
На новом оборудовании проведены контрольные циклы работы (не менее 24 часов под нагрузкой) без отказов.

2.9. Иные требования к выполнению работ:
Доставка оборудования и материалов до места производства работ осуществляется Подрядчиком.
Подрядчик должен обеспечить соблюдение своими работниками мер по охране труда, требований пожарной безопасности, обеспечить меры по безопасному производству работ.
Работы должны выполняться с минимальным нарушением функционирования существующего оборудования серверных (по согласованному графику).
При обнаружении обстоятельств, мешающих нормальному ходу выполнения работ, Подрядчик останавливает работы до решения представителя Заказчика. 
Подрядчик обязан соблюдать требования к безопасности и допуску на объект.
Привлечение третьих лиц (субподрядчиков) не допускается.

3. Срок выполнения работ
Общий срок выполнения работ: с даты заключения договора и не позднее 19.06.2026.
Срок разработки и согласования рабочей документации с Управляющей компанией: в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты заключения договора.

4. Место выполнения работ
Место выполнения работ: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, этажи 9, 11.

5. Гарантийный срок на выполненные работы
5.1. Подрядчик гарантирует устранение любых ошибок и неточностей в обнаруженных в выпущенных по результатам выполнения работ документах в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких ошибок и неточностей. Срок гарантии на выполненные работы составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами Акта, УПД.
5.2. Подрядчик осуществляет сопровождение всех выполненных работ в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами Акта, УПД, включая пояснения по разработанным в рамках настоящего ТЗ документам.
5.3. Гарантийный срок на установленное оборудование составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами Акта, УПД.

6. Перечень документов, на основании которых выполняются работы
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании".
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
- Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации";
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е издание;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);
- приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" и приказ Минтруда России от 29.04.2022 № 279н "О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н".
- СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»;
- ПУЭ-98 (Издание 7) «Правила устройств электроустановок»;
- СНиП 21-01-97 * «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации);
- ГОСТ Р 50839-2000 «Государственный стандарт Российской Федерации. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний" (принят и введен в
действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.2000 № 416-ст)».
- ГОСТ 12.1.019-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты" (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.11.2018 № 941-ст)».
- ГОСТ IEC 60320-1-2021 «Межгосударственный стандарт. Соединители приборные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 20.07.2022 № 658-ст)».

7. Порядок приемки выполненных работ
Подрядчик предоставляет Акт, УПД не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты завершения выполнения работ.
Сдача-приемка выполненных работ (подписание Акта, УПД) осуществляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком вышеуказанных документов.
В случае если Заказчик имеет претензии по объему, сроку и качеству выполненных Подрядчиком работ, Заказчик в письменном виде предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта, УПД не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Акта, УПД от Подрядчика.
В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта, не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа Подрядчиком стороны совместно составляют двухсторонний акт с перечнем выявленных несоответствий и сроков их безвозмездного устранения Подрядчиком. При этом срок устранения несоответствий, указанных в мотивированном отказе, не может превышать 10 (Десять) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами двухстороннего акта, в случае если меньший срок не установлен сторонами в акте.

8. Требования к Подрядчику
8.1. Подрядчик должен:
- являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.
- иметь собственные кадровые ресурсы соответствующей квалификации, в том числе:
- не менее 1 (Одного) проектировщика, прошедшего аттестацию физических лиц на право проектирования зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию;
- не менее 2 (Двух) инженеров с действующим удостоверением по электробезопасности (группа допуска не ниже IV до 1000 В);
- не менее 2 (Двух) сотрудников (электромонтажного персонала), имеющих:
- удостоверение по электробезопасности (группа не ниже III для рабочих, IV для ответственного за электрохозяйство на участке работ);
- допуск к работам в действующих электроустановках (при необходимости проведения работ под напряжением или вблизи частей, находящихся под напряжением).


Приложение № 1 к Техническому заданию
Перечень оборудования Заказчика

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Блок распределения питания измерительный вертикальный 16/400 (3 фазы), 36 C13 + 6 C19, IEC 309 16 A 3P+N+PE, шнур 3 метра
	1

	2
	ИБП HIDEN EXPERT HE33030 с двойным преобразованием 30 кВА/ 27 кВт, фаза 3:3, встроенные АКБ в корпусе 40x12Ач, клеммный терминал, SNMP слот
	2




Приложение № 2 к Техническому заданию
Перечень материалов и оборудования,
необходимых при выполнении работ

	[bookmark: _Hlk227857354]Код
	Наименование
	Кол-во
	Цена единицы оборудования, материалов, руб., в том числе НДС 22%

	1610401
	Выключатель автоматический 3п
100А 36кА NXMS-160F с электрон.
расцеп. (R) CHINT 264746
	1
	

	1743193
	Выключатель автоматический 3п
63А 36кА NM8N-125C TM с рег.
термомагнит. расцеп. (R) CHINT
271537
	1
	

	1662402
	Вывод внешний для передн.
присоед. NXM-160 3п/4п CHINT
900402
	12
	

	1113491
	Корпус учетный навесной ЩРУН-
3/9 520х310х150 3ф 9мод. IP54
метал. DEKraft 30411DEK
	1
	

	1946847
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 80А 20кА NB8-
125R CHINT 559811
	1
	

	1982361
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 50А 25кА NB8-
125R (R) CHINT 559809
	1
	

	388041
	Счетчик Меркурий 236 ART-02
PQRS 3ф 5-100А класс точн.
1.0/2.0 многотариф. оптопорт RS-
485 на DIN-рейку ЖКИ Моск. вр.
Инкотекс М0000044711
	2
	

	1668276
	Корпус ЩРн-72 (2х36) TITAN 5
585х570х140 IP54 одна дверь
метал. бел. IEK TI5-50-N-2X036-54
	1
	

	1609467
	Выключатель нагрузки 4п 63А NH4
(R) CHINT 398047
	1
	

	1608646
	Выключатель автоматический
модульный 4п C 63А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179752
	1
	

	1608645
	Выключатель автоматический
модульный 4п C 50А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179750
	3
	

	1608597
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 25А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179703
	3
	

	1608594
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 16А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179700
	3
	

	1608511
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 16А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179616
	2
	

	1608522
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 6А 6кА NB1-63 (R)
CHINT 179625
	1
	

	1608515
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 2А 6кА NB1-63 (R)
CHINT 179617
	1
	

	63166
	Лампа светосигнальная AD22DS
d22мм 230В AC бел. KARAT IEK
BLS10-ADDS-230-K01
	3
	

	1668276
	Корпус ЩРн-72 (2х36) TITAN 5
585х570х140 IP54 одна дверь
метал. бел. IEK TI5-50-N-2X036-54
	1
	

	1609467
	Выключатель нагрузки 4п 63А NH4
(R) CHINT 398047
	1
	

	1608643
	Выключатель автоматический
модульный 4п C 40А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179749
	1
	

	1608645
	Выключатель автоматический
модульный 4п C 50А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179750
	2
	

	1608641
	Выключатель автоматический
модульный 4п C 32А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179747
	1
	

	1608597
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 25А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179703
	2
	

	1608594
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 16А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179700
	3
	

	1608511
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 16А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179616
	2
	

	1608522
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 6А 6кА NB1-63 (R)
CHINT 179625
	1
	

	1608515
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 2А 6кА NB1-63 (R)
CHINT 179617
	1
	

	63166
	Лампа светосигнальная AD22DS
d22мм 230В AC бел. KARAT IEK
BLS10-ADDS-230-K01
	3
	

	1662402
	Вывод внешний для передн.
присоед. NXM-160 3п/4п CHINT
900402
	2
	

	1956091
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х35 МК (N PE) 1кВ
(м) ТХМ00416256
	10
	

	1956090
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х25 МК (N PE) 1кВ
(м) ТХМ00416255
	120
	

	1956089
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х16 ОК (N PE) 1кВ
(м) ТХМ00416254
	10
	

	1956088
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х10 ОК (N PE) 1кВ
(м) ТХМ00416253
	200
	

	1871914
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х4 ОК (N PE) 0.66кВ
(м) ТХМ00409125
	50
	

	1871913
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х2.5 ОК (N PE)
0.66кВ (м) ТХМ00409123
	240
	

	1871904
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 3х1.5 ОК (N PE)
0.66кВ (м) ТХМ00409113
	20
	

	1699175
	Наконечник ТМЛ-Р 35-8 КВТ 87482
	100
	

	1701326
	Наконечник ТМЛ-Р 16-8 КВТ 87479
	100
	

	1701337
	Наконечник штифтовой НШМЛ 25-
12 КВТ 87463
	100
	

	1701335
	Наконечник штифтовой НШМЛ 10-
12 КВТ 87461
	100
	

	2463
	Труба гофрированная ПВХ гибкая
легкая d20мм с протяжкой сер.
(уп.100м) DKC 91920
	200
	

	7775
	Держатель для труб (клипса)
d20мм с защелкой DKC 51020
	400
	

	2464
	Труба гофрированная ПВХ гибкая
легкая d25мм с протяжкой сер.
(уп.50м) DKC 91925
	50
	

	22717
	Держатель для труб (клипса)
d25мм с защелкой DKC 51025
	100
	

	2091
	Труба гофрированная ПВХ гибкая
легкая d32мм с протяжкой сер.
(уп.25м) DKC 91932
	75
	

	22718
	Держатель для труб (клипса)
d32мм с защелкой DKC 51032
	120
	

	092419
	SNR-PDU-A-36A06B-32L3 
Блок розеток с функцией измерения серии SNR тип A выход 36*C13 и 6*C19 вход 32A IEC60309
	3
	



2



Приложение № 3 к Техническому заданию
Перечень требований к выполнению эксплуатационных измерений
и испытаний электроустановки до 1000В, распределительных устройств,
агрегатов, аппаратов, кабельных линий

1. Провести визуальный осмотр электроустановки объекта в том числе электропроводок, кабельных линий, электрооборудования, заземляющих устройств, системы уравнивания потенциалов, присоединений жил электропроводок к электрооборудованию, соединений в распределительных коробках, щитах.
2. Проверить тип, марку, обозначение и маркировку шин, проводников, проводов и кабелей электроустановки на соответствие требованиям нормативной документации.
3. Проверить класс и характеристики изоляции электрооборудования на соответствие требованиям ПУЭ.
4. Измерить сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин до 1000 В.
5. Проверить эффективность тепловых и электромагнитных расцепителей аппаратов защиты до 1000 В.
6. Проверить работу автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током (УЗО).
7. Проверить согласование параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывность защитных проводников.
8. Выполнить проверку системы уравнивания потенциалов.
9. Проверить наличие цепи между элементами заземленной установки и заземленными установками.
10. Сформировать и предоставить технический отчет в 2-х экземплярах и в электронной форме, содержащий результаты измерений и испытаний, копию свидетельства о регистрации электролаборатории и перечень приборов с копиями свидетельств о поверке.


Приложение № 4 к Техническому заданию

	№
	Наименование работ (оборудования)
	Артикул, марка, модель
	Единица измерения
	Объем
	цена единицы работы, руб., в том числе НДС 22%
	цена единицы работы с учетом объема работ, руб., в том числе НДС 22%

	п/п
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Раздел 1. Проектирование

	1
	Разработка рабочей документации
	
	усл. ед.
	1
	
	

	
	Итого по разделу:
	

	
	Раздел 2. Проектные, монтажные и пусконаладочные работы 

	2
	Монтаж оборудования в ГРЩ
	
	усл. ед.
	1
	
	

	3
	Монтаж оборудования и щитов на 9 и 11 эт.
	
	усл. ед.
	1
	
	

	4
	Укладка кабеля силового сечением 16-25 кв. мм в короб, в лотки, над фальшпотолком Q208
	
	усл. ед.
	1
	
	

	5
	Укладка кабеля силового сечением 16-25 кв. мм в трубы Q230
	Q208
	м
	150
	
	

	6
	Укладка и крепление кабеля силового сечением 6-10 кв. мм в гофрорукаве Q243
	Q230
	м
	80
	
	

	7
	Подключение ИБП
	
	усл. ед.
	2
	
	

	8
	Подключение ПДУ
	092419
	усл. ед.
	3
	
	

	9
	Электролаборатория (ЭТЛ)
	ЭТЛ
	усл. ед.
	1
	
	

	
	Итого по разделу:
	

	
	Всего, стоимость
	

	
	Итого:
	




Приложение № 2
Рекомендуемая форма предоставления
коммерческого предложения
На бланке организации (при наличии)
№ __ от ____ 20 _ г.
на № ___ от ____
АНО «Цифровой аудит»


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В ответ на запрос от ________ № ___ __________ (наименование организации, ИНН) сообщает ценовую информацию на ___________ (указать предмет закупки) согласно условиям, указанным в запросе и Техническом задании:
	№ п/п
	Наименование работы, оборудования / материала
	Цена единицы работы / оборудования / материала, руб., в том числе НДС __% / НДС не облагается на основании ___[footnoteRef:1] [1:  Необходимо выбрать один из вариантов.] 


	1
	Выключатель автоматический 3п
100А 36кА NXMS-160F с электрон.
расцеп. (R) CHINT 264746
	

	2
	Выключатель автоматический 3п
63А 36кА NM8N-125C TM с рег.
термомагнит. расцеп. (R) CHINT
271537
	

	3
	Вывод внешний для передн.
присоед. NXM-160 3п/4п CHINT
900402
	

	4
	Корпус учетный навесной ЩРУН-
3/9 520х310х150 3ф 9мод. IP54
метал. DEKraft 30411DEK
	

	5
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 80А 20кА NB8-
125R CHINT 559811
	

	6
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 50А 25кА NB8-
125R (R) CHINT 559809
	

	7
	Счетчик Меркурий 236 ART-02
PQRS 3ф 5-100А класс точн.
1.0/2.0 многотариф. оптопорт RS-
485 на DIN-рейку ЖКИ Моск. вр.
Инкотекс М0000044711
	

	8
	Корпус ЩРн-72 (2х36) TITAN 5
585х570х140 IP54 одна дверь
метал. бел. IEK TI5-50-N-2X036-54
	

	9
	Выключатель нагрузки 4п 63А NH4
(R) CHINT 398047
	

	10
	Выключатель автоматический
модульный 4п C 63А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179752
	

	11
	Выключатель автоматический
модульный 4п C 50А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179750
	

	12
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 25А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179703
	

	13
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 16А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179700
	

	14
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 16А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179616
	

	15
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 6А 6кА NB1-63 (R)
CHINT 179625
	

	16
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 2А 6кА NB1-63 (R)
CHINT 179617
	

	17
	Лампа светосигнальная AD22DS
d22мм 230В AC бел. KARAT IEK
BLS10-ADDS-230-K01
	

	18
	Корпус ЩРн-72 (2х36) TITAN 5
585х570х140 IP54 одна дверь
метал. бел. IEK TI5-50-N-2X036-54
	

	19
	Выключатель нагрузки 4п 63А NH4
(R) CHINT 398047
	

	20
	Выключатель автоматический
модульный 4п C 40А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179749
	

	21
	Выключатель автоматический
модульный 4п C 50А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179750
	

	22
	Выключатель автоматический
модульный 4п C 32А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179747
	

	23
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 25А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179703
	

	24
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 16А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179700
	

	25
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 16А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179616
	

	26
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 6А 6кА NB1-63 (R)
CHINT 179625
	

	27
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 2А 6кА NB1-63 (R)
CHINT 179617
	

	28
	Лампа светосигнальная AD22DS
d22мм 230В AC бел. KARAT IEK
BLS10-ADDS-230-K01
	

	29
	Вывод внешний для передн.
присоед. NXM-160 3п/4п CHINT
900402
	

	30
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х35 МК (N PE) 1кВ
(м) ТХМ00416256
	

	31
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х25 МК (N PE) 1кВ
(м) ТХМ00416255
	

	32
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х16 ОК (N PE) 1кВ
(м) ТХМ00416254
	

	33
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х10 ОК (N PE) 1кВ
(м) ТХМ00416253
	

	34
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х4 ОК (N PE) 0.66кВ
(м) ТХМ00409125
	

	35
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х2.5 ОК (N PE)
0.66кВ (м) ТХМ00409123
	

	36
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 3х1.5 ОК (N PE)
0.66кВ (м) ТХМ00409113
	

	37
	Наконечник ТМЛ-Р 35-8 КВТ 87482
	

	38
	Наконечник ТМЛ-Р 16-8 КВТ 87479
	

	39
	Наконечник штифтовой НШМЛ 25-
12 КВТ 87463
	

	40
	Наконечник штифтовой НШМЛ 10-
12 КВТ 87461
	

	41
	Труба гофрированная ПВХ гибкая
легкая d20мм с протяжкой сер.
(уп.100м) DKC 91920
	

	42
	Держатель для труб (клипса)
d20мм с защелкой DKC 51020
	

	43
	Труба гофрированная ПВХ гибкая
легкая d25мм с протяжкой сер.
(уп.50м) DKC 91925
	

	44
	Держатель для труб (клипса)
d25мм с защелкой DKC 51025
	

	45
	Труба гофрированная ПВХ гибкая
легкая d32мм с протяжкой сер.
(уп.25м) DKC 91932
	

	46
	Держатель для труб (клипса)
d32мм с защелкой DKC 51032
	

	47
	SNR-PDU-A-36A06B-32L3 
Блок розеток с функцией измерения серии SNR тип A выход 36*C13 и 6*C19 вход 32A IEC60309
	

	48
	Разработка рабочей документации
	

	49
	Монтаж оборудования в ГРЩ
	

	50
	Монтаж оборудования и щитов на 9 и 11 эт.
	

	51
	Укладка кабеля силового сечением 16-25 кв. мм в короб, в лотки, над фальшпотолком Q208
	

	52
	Укладка кабеля силового сечением 16-25 кв. мм в трубы Q230
	

	53
	Укладка и крепление кабеля силового сечением 6-10 кв. мм в гофрорукаве Q243
	

	54
	Подключение ИБП
	

	55
	Подключение ПДУ
	

	56
	Электролаборатория (ЭТЛ)
	



Итого стоимость _____________ (указать предмет закупки) составляет ________ (________) рублей ___ коп., включая НДС __% / НДС не облагается на основании _____.
Стоимость включает в себя все затраты, издержки и иные расходы исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации.
Срок действия предлагаемой цены составляет: _____ (рекомендуется указывать срок не менее 60 календарных дней).
Также настоящим подтверждаем, что _______ (в части соответствия требованиям – в отношении пунктов и подпунктов, указанных в ТЗ)[footnoteRef:2]: [2:  Заказчик вправе запросить подтверждающие документы в целях принятия КП к учету.] 

- являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.
- иметь собственные кадровые ресурсы соответствующей квалификации, в том числе:
- не менее 1 (Одного) проектировщика, прошедшего аттестацию физических лиц на право проектирования зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию;
- не менее 2 (Двух) инженеров с действующим удостоверением по электробезопасности (группа допуска не ниже IV до 1000 В);
- не менее 2 (Двух) сотрудников (электромонтажного персонала), имеющих:
- удостоверение по электробезопасности (группа не ниже III для рабочих, IV для ответственного за электрохозяйство на участке работ);
- допуск к работам в действующих электроустановках (при необходимости проведения работ под напряжением или вблизи частей, находящихся под напряжением).



Представитель организации                                                   ФИО
м.п. (при наличии)
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