| От 27.04.2026 № 101-УЗ/26 | Руководителю организации |
| --- | --- |

Запрос о предоставлении ценовой информации

Автономная некоммерческая организация «Цифровой аудит» (далее – АНО «Цифровой аудит») планирует провести закупку на выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнение пуско-наладочных работ для ввода в эксплуатацию дополнительного электрического питания серверных помещений в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1).

Предполагаемые сроки проведения закупки: май 2026 года.

Просим предоставить информацию о ценах работ, указанных в Техническом задании, по форме, предусмотренной приложением № 2.

Предложение должно содержать: срок действия предлагаемой цены; расчет цены, включая любые расходы, затраты и вознаграждения в связи с исполнением договора; цену за единицу работы; общую стоимость договора на условиях, указанных в Техническом задании.

Предоставленная информация должна быть заверена подписью лица, ответственного за предоставляемую информацию в соответствии с принятым в организации порядком подписания документов, содержащих ценовую информацию и условия исполнения принятых в соответствии с данной ценовой информацией обязательств и подтверждена печатью организации в случае ее наличия. Ответственность за недостоверность информации в КП и (или) документов, включенных в КП, за действия, совершенные на основании указанных информации и(или) документов, несет организация, предоставившая КП.

Ответ просим направить с использованием электронной торговой площадки (далее – ЭТП) или на адрес электронной почты zakupki_ano@da.gov.ru в срок, указанный на ЭТП.

Обращаем Ваше внимание, что настоящий запрос опубликован исключительно с целью сбора информации о стоимости работы, не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для сторон.

Приложения:

- Приложение № 1 Техническое задание на 12 л.;

- Приложение № 2 Форма предоставления коммерческого предложения на 4 л.

| Руководитель управления закупок | Ю.С. Пыленок |
| --- | --- |

Приложение № 1

Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнение 
пуско-наладочных работ для ввода в эксплуатацию дополнительного 
электрического питания серверных помещений

- Термины и определения

Заказчик – АНО «Цифровой аудит».

Источник бесперебойного питания» (далее – ИБП) или UPS (Uninterruptible Power Supply) – устройство, обеспечивающее резервное электропитание подключенной к нему техники при отключении или отклонениях напряжения в основной сети электроснабжения.

ГРЩ (Главный Распределительный Щит) – центральное электрощитовое устройство здания, принимающее электроэнергию (обычно 380/220 В) от трансформаторной подстанции и распределяющее ее по потребителям (этажным щитам, ВРУ, отдельным линиям).

PDU (Power Distribution Unit) – распределитель питания для стоек (коммутационных шкафов). Устанавливается вертикально (0U) или горизонтально, имеет розетки для подключения серверов и сетевого оборудования. В данном случае требуются дополнительные PDU для резервного питания.

ТЗ – настоящее Техническое задание.

УПД – универсальный передаточный документ.

- Требования к составу, объему и результатам работ, используемым материалам и оборудованию.

Подрядчик, выполняя работы в рамках ТЗ, самостоятельно приобретает и использует материалы и оборудование, по перечню Приложения № 2 к ТЗ. Все возникающие потребности в дополнительных материалах оплачиваются за счет Подрядчика. Подрядчик, выполняя работы в рамках ТЗ, использует оборудование, предоставляемое Заказчиком (Приложение № 1 к ТЗ).

Подрядчик должен выполнить работы в следующей последовательности:

| № | Этап | Содержание работ |
| --- | --- | --- |
|  | Обследование и подготовка | Выезд на объект для уточнения трасс прокладки кабелей электропитания, мест установки ИБП, PDU. Согласование с Заказчиком окончательных схем размещения |
|  | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации для согласования работ с Управляющей компанией по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, этажи 9, 11. |
|  | Подготовка к монтажу. | Доставка на объект кабельно-проводниковой продукции, гофрорукавов, крепежа и расходных материалов. Предоставление Заказчику сертификатов и паспортов на оборудование. |
|  | Монтаж кабельных линий электропитания | Прокладка кабелей от ГРЩ 1-го этажа до серверных помещений 9 и 11 этажей. Укладка в гофрорукав, крепление к строительным конструкциям, разделка и подключение в ГРЩ и вводных щитах серверных. Маркировка кабелей с обоих концов. |
|  | Монтаж систем учета, защиты, ИБП, PDU | Установка систем учета, защиты, ИБП в подготовленные места (в серверных или смежных помещениях). Монтаж аккумуляторных батарей. Подключение входных и выходных линий. Установка дополнительных PDU (после закупки) в стойках с подключением к выходам ИБП. Проверка фазировки, заземления. |
|  | Пусконаладочные работы (ПНР) | Проверка целостности и изоляции кабелей. Включение ИБП, настройка параметров, тестирование работы в режимах «сеть», «батарея», «байпас». Проверка питания на PDU под нагрузкой (поэтапное включение оборудования). |
|  | Комплексное тестирование | Работа новых систем электропитания через ИБП. Моделирование аварийных ситуаций (отключение ввода, питания) для проверки автоматического переключения и работоспособности резерва питания. |
|  | Сдача-приемка работ | Оформление исполнительной документации, актов скрытых работ, протоколов испытаний. Проведение совместного осмотра, демонстрация работы систем. Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ (далее – Акт), УПД, акта об окончании пусконаладочных работ, акта об окончании монтажных работ, акт сдачи-приемки в эксплуатацию дополнительного электрического питания серверных помещений, ведомость смонтированного оборудования. |

2.1. Состав и объем работ (Приложение № 4 к Техническому заданию):

2.1.1. Электроснабжение и прокладка кабельных линий

Выполнить прокладку новых питающих кабелей от Главного распределительного щита (ГРЩ), расположенного на 1-м этаже, до серверных помещений, с последующим вводом в ИБП и далее в PDU в соответствии с таблицей:

| № | Назначение | Помещение | Марка и сечение кабеля | Максимальная расчетная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серверная (9 этаж) | пом. № 9-53 | ВВГнг(А)-LS 5×10 мм² | 40 кВт |
| 2 | Серверная (11 этаж) | пом. № 11-13 | ВВГнг(А)-LS 5×10 мм² | 20 кВт |

Требования к прокладке:

Прокладка кабеля осуществляется в гофрированной трубе (гофрорукав) диаметром, соответствующим сечению кабеля.

Кабель должен быть проложен по существующим кабельным трассам/каналам с соблюдением норм пожарной безопасности (негорючие материалы, крепление не реже 0,5 м).

Обеспечить запас кабеля в местах подключения (не менее 2 м) и в распределительных щитах.

Объем кабельной продукции (ориентировочно):

Кабель ВВГнг(А)-LS 5×10 мм² – 100 м.

Кабель ВВГнг(А)-LS 5×16 мм² – 50 м.

Гофрорукав – 200 м (уточнить по факту после обмера).

2.2. Оборудование ИБП и PDU

2.2.1. Для каждой серверной (9 и 11 этажи) произвести установку ИБП (оборудование предоставляется заказчиком (п. 3 Приложения № 1 к ТЗ)) в стойку для организации второго (гарантированного) ввода.

2.2.2. Дополнительные PDU (оборудование предоставляется Подрядчиком) (распределители питания) в стойках:

2.2.2.1. Смонтировать и подключить через ИБП PDU (п. 2 Приложения № 1 к ТЗ) в серверной на 11-м этаже (пом. 11-13).

2.2.2.2. В серверной на 9-м этаже (пом. 9-53), в имеющиеся два серверных шкафа подключить по одному PDU (код 092419 Приложения № 2 к ТЗ), подключаемые к выходу через ИБП.

PDU должны обеспечивать питание всего активного сетевого оборудования (коммутаторы, маршрутизаторы) и вторых (резервных) блоков питания серверов.

Тип PDU: вертикальные (0U) с розетками типа C13/C19, с возможностью мониторинга нагрузки.

2.3. Требования к монтажу и материалам

2.3.1. Все электротехнические работы выполняются в соответствии с ПУЭ, СП 256.1325800.2016, правилами устройства электроустановок и требованиями пожарной безопасности.

2.3.2. Кабельная продукция – не распространяющая горение, с низким дымо- и газовыделением (нг(А)-LS).

2.3.3. Гофрорукав – самозатухающий, с зондом для протяжки.

2.3.4. При монтаже ИБП и PDU обеспечить маркировку кабелей, фазировку, заземление.

2.4. Пусконаладочные работы (ПНР)

2.4.1. Провести проверку смонтированных кабельных линий (изоляция, целостность жил, фазировка).

2.4.2. Выполнить пусконаладку ИБП:

Проверка режимов работы (сеть, батарея, байпас).

Настройка параметров, синхронизация с существующей системой электроснабжения.

Проведение тестовых переключений.

2.4.3. Выполнить пусконаладку PDU (проверка питания, маркировка).

2.5. Документация

По окончании работ предоставить:

- Акт скрытых работ (на прокладку кабелей, установку оборудования).

- Протоколы испытаний кабельных линий.

- Исполнительную схему электропроводки.

- Паспорта и инструкции по эксплуатации на установленное оборудование.

- Акт, УПД.

- Гарантийные талоны на оборудование.

2.6. Требования к результатам работ:

Результатом выполнения работ является согласованная с Управляющей компанией здания месторасположения Заказчика рабочая документация, функционирующая система гарантированного электропитания, отвечающая следующим требованиям:

2.6.1. Электроснабжение.

В серверных помещениях Заказчика на 9-м и 11-м этажах организовано не менее 2 (Двух) независимых вводов электропитания: основной (существующий) и резервный (новый) через ИБП.

Все сетевое оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые экраны) и вторые блоки питания серверов запитаны от установленных PDU, подключенных к ИБП.

При пропадании основного ввода нагрузка, подключенная к ИБП, продолжает работу без видимых сбоев (переключение в батарейный режим).

Кабельные линии выполнены в соответствии с проектом, имеют маркировку, уложены в гофрорукав, закреплены с шагом, исключающим провисание. Жилы кабелей обжаты наконечниками, контактные соединения затянуты с нормируемым усилием.

2.7. Документальные результаты

Заказчику передаются:

Исполнительные схемы прокладки кабельных линий (в бумажном и электронном виде).

Акты скрытых работ (на прокладку в гофрорукаве, установку внутренних блоков, проходы через перекрытия).

Руководства по эксплуатации на ИБП, PDU.

Акт.

Акт об окончании пусконаладочных работ.

Акт об окончании монтажных работ.

Ведомость смонтированного оборудования.

Акт сдачи-приемки в эксплуатацию дополнительного электрического питания серверных помещений.

Протоколы измерений сопротивления изоляции кабелей, фазировки, заземления, требования отражены в Приложении № 3 к ТЗ.

2.8. Эксплуатационная готовность

Весь персонал Заказчика, ответственный за эксплуатацию, ознакомлен с правилами переключения ИБП и действиями в аварийных ситуациях.

На новом оборудовании проведены контрольные циклы работы (не менее 24 часов под нагрузкой) без отказов.

2.9. Иные требования к выполнению работ:

Доставка оборудования и материалов до места производства работ осуществляется Подрядчиком.

Подрядчик должен обеспечить соблюдение своими работниками мер по охране труда, требований пожарной безопасности, обеспечить меры по безопасному производству работ.

Работы должны выполняться с минимальным нарушением функционирования существующего оборудования серверных (по согласованному графику).

При обнаружении обстоятельств, мешающих нормальному ходу выполнения работ, Подрядчик останавливает работы до решения представителя Заказчика.

Подрядчик обязан соблюдать требования к безопасности и допуску на объект.

Привлечение третьих лиц (субподрядчиков) не допускается.

- Срок выполнения работ

Общий срок выполнения работ: с даты заключения договора и не позднее 19.06.2026.

Срок разработки и согласования рабочей документации с Управляющей компанией: в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты заключения договора.

- Место выполнения работ

Место выполнения работ: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, этажи 9, 11.

- Гарантийный срок на выполненные работы

  - Подрядчик гарантирует устранение любых ошибок и неточностей в обнаруженных в выпущенных по результатам выполнения работ документах в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких ошибок и неточностей. Срок гарантии на выполненные работы составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами Акта, УПД.

  - Подрядчик осуществляет сопровождение всех выполненных работ в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами Акта, УПД, включая пояснения по разработанным в рамках настоящего ТЗ документам.

  - Гарантийный срок на установленное оборудование составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами Акта, УПД.

- Перечень документов, на основании которых выполняются работы

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании".

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

- Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации";

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е издание;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);

- приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" и приказ Минтруда России от 29.04.2022 № 279н "О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н".

- СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»;

- ПУЭ-98 (Издание 7) «Правила устройств электроустановок»;

- СНиП 21-01-97 * «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации);

- ГОСТ Р 50839-2000 «Государственный стандарт Российской Федерации. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний" (принят и введен в

действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.2000 № 416-ст)».

- ГОСТ 12.1.019-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты" (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.11.2018 № 941-ст)».

- ГОСТ IEC 60320-1-2021 «Межгосударственный стандарт. Соединители приборные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 20.07.2022 № 658-ст)».

- Порядок приемки выполненных работ

Подрядчик предоставляет Акт, УПД не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты завершения выполнения работ.

Сдача-приемка выполненных работ (подписание Акта, УПД) осуществляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком вышеуказанных документов.

В случае если Заказчик имеет претензии по объему, сроку и качеству выполненных Подрядчиком работ, Заказчик в письменном виде предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта, УПД не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Акта, УПД от Подрядчика.

В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта, не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа Подрядчиком стороны совместно составляют двухсторонний акт с перечнем выявленных несоответствий и сроков их безвозмездного устранения Подрядчиком. При этом срок устранения несоответствий, указанных в мотивированном отказе, не может превышать 10 (Десять) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами двухстороннего акта, в случае если меньший срок не установлен сторонами в акте.

- Требования к Подрядчику

  - Подрядчик должен:

- являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.

- иметь собственные кадровые ресурсы соответствующей квалификации, в том числе:

- не менее 1 (Одного) проектировщика, прошедшего аттестацию физических лиц на право проектирования зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию;

- не менее 2 (Двух) инженеров с действующим удостоверением по электробезопасности (группа допуска не ниже IV до 1000 В);

- не менее 2 (Двух) сотрудников (электромонтажного персонала), имеющих:

- удостоверение по электробезопасности (группа не ниже III для рабочих, IV для ответственного за электрохозяйство на участке работ);

- допуск к работам в действующих электроустановках (при необходимости проведения работ под напряжением или вблизи частей, находящихся под напряжением).

Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень оборудования Заказчика

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блок распределения питания измерительный вертикальный 16/400 (3 фазы), 36 C13 + 6 C19, IEC 309 16 A 3P+N+PE, шнур 3 метра | 1 |
| 2 | ИБП HIDEN EXPERT HE33030 с двойным преобразованием 30 кВА/ 27 кВт, фаза 3:3, встроенные АКБ в корпусе 40x12Ач, клеммный терминал, SNMP слот | 2 |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Перечень материалов и оборудования,

необходимых при выполнении работ

| Код | Наименование | Кол-во | Цена единицы оборудования, материалов, руб., в том числе НДС 22% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1610401 | Выключатель автоматический 3п 100А 36кА NXMS-160F с электрон. расцеп. (R) CHINT 264746 | 1 |  |
| 1743193 | Выключатель автоматический 3п 63А 36кА NM8N-125C TM с рег. термомагнит. расцеп. (R) CHINT 271537 | 1 |  |
| 1662402 | Вывод внешний для передн. присоед. NXM-160 3п/4п CHINT 900402 | 12 |  |
| 1113491 | Корпус учетный навесной ЩРУН- 3/9 520х310х150 3ф 9мод. IP54 метал. DEKraft 30411DEK | 1 |  |
| 1946847 | Выключатель автоматический модульный 3п C 80А 20кА NB8- 125R CHINT 559811 | 1 |  |
| 1982361 | Выключатель автоматический модульный 3п C 50А 25кА NB8- 125R (R) CHINT 559809 | 1 |  |
| 388041 | Счетчик Меркурий 236 ART-02 PQRS 3ф 5-100А класс точн. 1.0/2.0 многотариф. оптопорт RS- 485 на DIN-рейку ЖКИ Моск. вр. Инкотекс М0000044711 | 2 |  |
| 1668276 | Корпус ЩРн-72 (2х36) TITAN 5 585х570х140 IP54 одна дверь метал. бел. IEK TI5-50-N-2X036-54 | 1 |  |
| 1609467 | Выключатель нагрузки 4п 63А NH4 (R) CHINT 398047 | 1 |  |
| 1608646 | Выключатель автоматический модульный 4п C 63А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179752 | 1 |  |
| 1608645 | Выключатель автоматический модульный 4п C 50А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179750 | 3 |  |
| 1608597 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179703 | 3 |  |
| 1608594 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179700 | 3 |  |
| 1608511 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179616 | 2 |  |
| 1608522 | Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179625 | 1 |  |
| 1608515 | Выключатель автоматический модульный 1п C 2А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179617 | 1 |  |
| 63166 | Лампа светосигнальная AD22DS d22мм 230В AC бел. KARAT IEK BLS10-ADDS-230-K01 | 3 |  |
| 1668276 | Корпус ЩРн-72 (2х36) TITAN 5 585х570х140 IP54 одна дверь метал. бел. IEK TI5-50-N-2X036-54 | 1 |  |
| 1609467 | Выключатель нагрузки 4п 63А NH4 (R) CHINT 398047 | 1 |  |
| 1608643 | Выключатель автоматический модульный 4п C 40А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179749 | 1 |  |
| 1608645 | Выключатель автоматический модульный 4п C 50А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179750 | 2 |  |
| 1608641 | Выключатель автоматический модульный 4п C 32А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179747 | 1 |  |
| 1608597 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179703 | 2 |  |
| 1608594 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179700 | 3 |  |
| 1608511 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179616 | 2 |  |
| 1608522 | Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179625 | 1 |  |
| 1608515 | Выключатель автоматический модульный 1п C 2А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179617 | 1 |  |
| 63166 | Лампа светосигнальная AD22DS d22мм 230В AC бел. KARAT IEK BLS10-ADDS-230-K01 | 3 |  |
| 1662402 | Вывод внешний для передн. присоед. NXM-160 3п/4п CHINT 900402 | 2 |  |
| 1956091 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х35 МК (N PE) 1кВ (м) ТХМ00416256 | 10 |  |
| 1956090 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х25 МК (N PE) 1кВ (м) ТХМ00416255 | 120 |  |
| 1956089 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х16 ОК (N PE) 1кВ (м) ТХМ00416254 | 10 |  |
| 1956088 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х10 ОК (N PE) 1кВ (м) ТХМ00416253 | 200 |  |
| 1871914 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х4 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ТХМ00409125 | 50 |  |
| 1871913 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ТХМ00409123 | 240 |  |
| 1871904 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 3х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ТХМ00409113 | 20 |  |
| 1699175 | Наконечник ТМЛ-Р 35-8 КВТ 87482 | 100 |  |
| 1701326 | Наконечник ТМЛ-Р 16-8 КВТ 87479 | 100 |  |
| 1701337 | Наконечник штифтовой НШМЛ 25- 12 КВТ 87463 | 100 |  |
| 1701335 | Наконечник штифтовой НШМЛ 10- 12 КВТ 87461 | 100 |  |
| 2463 | Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d20мм с протяжкой сер. (уп.100м) DKC 91920 | 200 |  |
| 7775 | Держатель для труб (клипса) d20мм с защелкой DKC 51020 | 400 |  |
| 2464 | Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d25мм с протяжкой сер. (уп.50м) DKC 91925 | 50 |  |
| 22717 | Держатель для труб (клипса) d25мм с защелкой DKC 51025 | 100 |  |
| 2091 | Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d32мм с протяжкой сер. (уп.25м) DKC 91932 | 75 |  |
| 22718 | Держатель для труб (клипса) d32мм с защелкой DKC 51032 | 120 |  |
| 092419 | SNR-PDU-A-36A06B-32L3 Блок розеток с функцией измерения серии SNR тип A выход 36*C13 и 6*C19 вход 32A IEC60309 | 3 |  |

Приложение № 3 к Техническому заданию

Перечень требований к выполнению эксплуатационных измерений

и испытаний электроустановки до 1000В, распределительных устройств,

агрегатов, аппаратов, кабельных линий

- Провести визуальный осмотр электроустановки объекта в том числе электропроводок, кабельных линий, электрооборудования, заземляющих устройств, системы уравнивания потенциалов, присоединений жил электропроводок к электрооборудованию, соединений в распределительных коробках, щитах.

- Проверить тип, марку, обозначение и маркировку шин, проводников, проводов и кабелей электроустановки на соответствие требованиям нормативной документации.

- Проверить класс и характеристики изоляции электрооборудования на соответствие требованиям ПУЭ.

- Измерить сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин до 1000 В.

- Проверить эффективность тепловых и электромагнитных расцепителей аппаратов защиты до 1000 В.

- Проверить работу автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током (УЗО).

- Проверить согласование параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывность защитных проводников.

- Выполнить проверку системы уравнивания потенциалов.

- Проверить наличие цепи между элементами заземленной установки и заземленными установками.

- Сформировать и предоставить технический отчет в 2-х экземплярах и в электронной форме, содержащий результаты измерений и испытаний, копию свидетельства о регистрации электролаборатории и перечень приборов с копиями свидетельств о поверке.

Приложение № 4 к Техническому заданию

| № | Наименование работ (оборудования) | Артикул, марка, модель | Единица измерения | Объем | цена единицы работы, руб., в том числе НДС 22% | цена единицы работы с учетом объема работ, руб., в том числе НДС 22% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Раздел 1. Проектирование |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка рабочей документации |  | усл. ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу: |  |  |  |
|  | Раздел 2. Проектные, монтажные и пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж оборудования в ГРЩ |  | усл. ед. | 1 |  |  |
| 3 | Монтаж оборудования и щитов на 9 и 11 эт. |  | усл. ед. | 1 |  |  |
| 4 | Укладка кабеля силового сечением 16-25 кв. мм в короб, в лотки, над фальшпотолком Q208 |  | усл. ед. | 1 |  |  |
| 5 | Укладка кабеля силового сечением 16-25 кв. мм в трубы Q230 | Q208 | м | 150 |  |  |
| 6 | Укладка и крепление кабеля силового сечением 6-10 кв. мм в гофрорукаве Q243 | Q230 | м | 80 |  |  |
| 7 | Подключение ИБП |  | усл. ед. | 2 |  |  |
| 8 | Подключение ПДУ | 092419 | усл. ед. | 3 |  |  |
| 9 | Электролаборатория (ЭТЛ) | ЭТЛ | усл. ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу: |  |  |  |
|  | Всего, стоимость |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

Рекомендуемая форма предоставления

коммерческого предложения

На бланке организации (при наличии)

№ __ от ____ 20 _ г.

на № ___ от ____

АНО «Цифровой аудит»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на запрос от ________ № ___ __________ (наименование организации, ИНН) сообщает ценовую информацию на ___________ (указать предмет закупки) согласно условиям, указанным в запросе и Техническом задании:

| № п/п | Наименование работы, оборудования / материала | Цена единицы работы / оборудования / материала, руб., в том числе НДС __% / НДС не облагается на основании ___ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель автоматический 3п 100А 36кА NXMS-160F с электрон. расцеп. (R) CHINT 264746 |  |
| 2 | Выключатель автоматический 3п 63А 36кА NM8N-125C TM с рег. термомагнит. расцеп. (R) CHINT 271537 |  |
| 3 | Вывод внешний для передн. присоед. NXM-160 3п/4п CHINT 900402 |  |
| 4 | Корпус учетный навесной ЩРУН- 3/9 520х310х150 3ф 9мод. IP54 метал. DEKraft 30411DEK |  |
| 5 | Выключатель автоматический модульный 3п C 80А 20кА NB8- 125R CHINT 559811 |  |
| 6 | Выключатель автоматический модульный 3п C 50А 25кА NB8- 125R (R) CHINT 559809 |  |
| 7 | Счетчик Меркурий 236 ART-02 PQRS 3ф 5-100А класс точн. 1.0/2.0 многотариф. оптопорт RS- 485 на DIN-рейку ЖКИ Моск. вр. Инкотекс М0000044711 |  |
| 8 | Корпус ЩРн-72 (2х36) TITAN 5 585х570х140 IP54 одна дверь метал. бел. IEK TI5-50-N-2X036-54 |  |
| 9 | Выключатель нагрузки 4п 63А NH4 (R) CHINT 398047 |  |
| 10 | Выключатель автоматический модульный 4п C 63А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179752 |  |
| 11 | Выключатель автоматический модульный 4п C 50А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179750 |  |
| 12 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179703 |  |
| 13 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179700 |  |
| 14 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179616 |  |
| 15 | Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179625 |  |
| 16 | Выключатель автоматический модульный 1п C 2А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179617 |  |
| 17 | Лампа светосигнальная AD22DS d22мм 230В AC бел. KARAT IEK BLS10-ADDS-230-K01 |  |
| 18 | Корпус ЩРн-72 (2х36) TITAN 5 585х570х140 IP54 одна дверь метал. бел. IEK TI5-50-N-2X036-54 |  |
| 19 | Выключатель нагрузки 4п 63А NH4 (R) CHINT 398047 |  |
| 20 | Выключатель автоматический модульный 4п C 40А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179749 |  |
| 21 | Выключатель автоматический модульный 4п C 50А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179750 |  |
| 22 | Выключатель автоматический модульный 4п C 32А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179747 |  |
| 23 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179703 |  |
| 24 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179700 |  |
| 25 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179616 |  |
| 26 | Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179625 |  |
| 27 | Выключатель автоматический модульный 1п C 2А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179617 |  |
| 28 | Лампа светосигнальная AD22DS d22мм 230В AC бел. KARAT IEK BLS10-ADDS-230-K01 |  |
| 29 | Вывод внешний для передн. присоед. NXM-160 3п/4п CHINT 900402 |  |
| 30 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х35 МК (N PE) 1кВ (м) ТХМ00416256 |  |
| 31 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х25 МК (N PE) 1кВ (м) ТХМ00416255 |  |
| 32 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х16 ОК (N PE) 1кВ (м) ТХМ00416254 |  |
| 33 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х10 ОК (N PE) 1кВ (м) ТХМ00416253 |  |
| 34 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х4 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ТХМ00409125 |  |
| 35 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ТХМ00409123 |  |
| 36 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 3х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ТХМ00409113 |  |
| 37 | Наконечник ТМЛ-Р 35-8 КВТ 87482 |  |
| 38 | Наконечник ТМЛ-Р 16-8 КВТ 87479 |  |
| 39 | Наконечник штифтовой НШМЛ 25- 12 КВТ 87463 |  |
| 40 | Наконечник штифтовой НШМЛ 10- 12 КВТ 87461 |  |
| 41 | Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d20мм с протяжкой сер. (уп.100м) DKC 91920 |  |
| 42 | Держатель для труб (клипса) d20мм с защелкой DKC 51020 |  |
| 43 | Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d25мм с протяжкой сер. (уп.50м) DKC 91925 |  |
| 44 | Держатель для труб (клипса) d25мм с защелкой DKC 51025 |  |
| 45 | Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d32мм с протяжкой сер. (уп.25м) DKC 91932 |  |
| 46 | Держатель для труб (клипса) d32мм с защелкой DKC 51032 |  |
| 47 | SNR-PDU-A-36A06B-32L3 Блок розеток с функцией измерения серии SNR тип A выход 36*C13 и 6*C19 вход 32A IEC60309 |  |
| 48 | Разработка рабочей документации |  |
| 49 | Монтаж оборудования в ГРЩ |  |
| 50 | Монтаж оборудования и щитов на 9 и 11 эт. |  |
| 51 | Укладка кабеля силового сечением 16-25 кв. мм в короб, в лотки, над фальшпотолком Q208 |  |
| 52 | Укладка кабеля силового сечением 16-25 кв. мм в трубы Q230 |  |
| 53 | Укладка и крепление кабеля силового сечением 6-10 кв. мм в гофрорукаве Q243 |  |
| 54 | Подключение ИБП |  |
| 55 | Подключение ПДУ |  |
| 56 | Электролаборатория (ЭТЛ) |  |

Итого стоимость _____________ (указать предмет закупки) составляет ________ (________) рублей ___ коп., включая НДС __% / НДС не облагается на основании _____.

Стоимость включает в себя все затраты, издержки и иные расходы исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации.

Срок действия предлагаемой цены составляет: _____ (рекомендуется указывать срок не менее 60 календарных дней).

Также настоящим подтверждаем, что _______ (в части соответствия требованиям – в отношении пунктов и подпунктов, указанных в ТЗ):

- являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.

- иметь собственные кадровые ресурсы соответствующей квалификации, в том числе:

- не менее 1 (Одного) проектировщика, прошедшего аттестацию физических лиц на право проектирования зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию;

- не менее 2 (Двух) инженеров с действующим удостоверением по электробезопасности (группа допуска не ниже IV до 1000 В);

- не менее 2 (Двух) сотрудников (электромонтажного персонала), имеющих:

- удостоверение по электробезопасности (группа не ниже III для рабочих, IV для ответственного за электрохозяйство на участке работ);

- допуск к работам в действующих электроустановках (при необходимости проведения работ под напряжением или вблизи частей, находящихся под напряжением).

Представитель организации                                                   ФИО

м.п. (при наличии)

Необходимо выбрать один из вариантов.

Заказчик вправе запросить подтверждающие документы в целях принятия КП к учету.