Приложение № 2 к извещению 
о проведении запроса предложений
 в электронной форме 


Техническое задание
на выполнение проектно-сметной документации капитального ремонта тепловых сетей I контура (ввод на центральный тепловой пункт 4 Детская Городская больница) от узла трубопроводов 2А до узла трубопроводов 2Б по ул. Баранова, 66,  г. Ижевск, Удмуртской Республики 
	№ п/п
	Перечень основных требований
	
Содержание требований

	1
	Общие данные

	1.1
	Основание для проектирования
	Капитальный ремонт участка тепловой сети 2dу500 от УТ-2а до УТ-2б  протяженностью 89,5 м с заменой на трубопроводы 2dу400 в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке с ОДК (сеть теплоснабжения от ТК-12 (ввод на ЦТП ул. Баранова, 40)

	1.2
	Месторасположение объекта
	УР, г. Ижевск, Ленинский район, ул. Баранова


	1.3
	Кадастровый номер земельного участка 
	18:26:040578:54

	1.4
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация

	1.5
	Основные технико-экономические показатели
	Назначение тепловых сетей – транспорт теплоносителя по оказанию услуги по отоплению и горячему водоснабжению.
Источник теплоснабжения – котельная по адресу: ул. Новоажимова, 13.
Способ прокладки тепловых сетей – подземная 2КЛ 90х90, в непроходных каналах из сборных ж/б конструкций.
Категория трубопроводов 1-я, рабочая среда 2, согласно ТР ТС 032/2013, IVэ согласно ФНП «Правил ПБ ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».
Параметры тепловых сетей:
- рабочая среда – горячая вода
- температурный график – 150/700С
- максимальное рабочее давление – 1,6 МПа
- метод регулирования – качественный.
Геологические изыскания не производились, по данным эксплуатации грунтовые воды на глубине теплотрассы не обнаружены.

	1.6
	Требования к документации
	Проектная (рабочая) документация  и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям действующих нормативно-правовых актов, технических регламентов, нормативных документов.
Стадия проектирования: «Рабочая документация»
В состав проектной документации входят следующие разделы: ТС, АС, СОДК, ПОС (с благоустройством), сметная документация.
Количество экземпляров проектной документации, предоставляемых Заказчику: 2 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в электронном виде на диске.

	1.7
	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам
	Применяемые материалы должны быть сертифицированы согласно требованиям Ростехнадзора, техническим регламентам таможенного союза. Материалы должны применяться преимущественно Российского производства, при невозможности – предусмотреть импортное, имеющие соответствующие сертификаты РФ.

	2
	Требования к проектным решениям

	2.1
	Требования к объему работ
	Конструктивные решения определить проектом по результатам обследования и настоящего Технического задания.
Проектом предусмотреть капитальный ремонт тепловой сети двухтрубного исполнения, с заменой диаметров трубопроводов с 2dу500 на 2dу400.
Замене подлежат:
100% трубопроводов, скользящих опор, опорных подушек, частично верхние лотки – 50%; 
в тепловой камере УТ-2б: два двухсторонних сальниковых компенсатора Dу500 на  Dу400 с опорой крепления;
в тепловой камере УТ-2а: запорная арматура Dу400 – 4 шт., линии байпаса – Dу50 -4 шт., опрессовочная линия Dу100 – 2 шт., дренажная арматура Dу80 – 4 шт., воздушники Dу32 – 4 шт., металлическая балка из спаренного двутавра № 30 l=7,0 м, опорная стойка (dу400) для балки, площадки для обслуживания арматуры – 4 шт. 
Ремонт теплотрассы производить без изменения трассировки.
[bookmark: _GoBack]Под дорогой по ул. Мужвайская применить метод протаскивания трубопроводов
На время проведения ремонта выполнить временные конструкции (дорожки, мостики) для движения пешеходов.

	2.2
	Требования к технологическим решениям
	Требования к трубопроводам:
Материал – сталь 20;
- труба 426х8,0 в заводской ППУ изоляции, с ОДК.
Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать ГОСТ.

	3.
	Иные требования к проектированию

	
	Приложения к техническому заданию
	1. Топографическая съемка 1:500 существующей теплотрассы.
1. Паспорт сети теплоснабжения от ТК-12 (ввод на ЦТП, ул. Баранова, 40
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