Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса предложений

в электронной форме

Техническое задание

на выполнение проектно-сметной документации капитального ремонта тепловых сетей I контура (ввод на центральный тепловой пункт 4 Детская Городская больница) от узла трубопроводов 2А до узла трубопроводов 2Б по ул. Баранова, 66,  г. Ижевск, Удмуртской Республики

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные |  |
| 1.1 | Основание для проектирования | Капитальный ремонт участка тепловой сети 2dу500 от УТ-2а до УТ-2б протяженностью 89,5 м с заменой на трубопроводы 2dу400 в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке с ОДК (сеть теплоснабжения от ТК-12 (ввод на ЦТП ул. Баранова, 40) |
| 1.2 | Месторасположение объекта | УР, г. Ижевск, Ленинский район, ул. Баранова |
| 1.3 | Кадастровый номер земельного участка | 18:26:040578:54 |
| 1.4 | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 1.5 | Основные технико-экономические показатели | Назначение тепловых сетей – транспорт теплоносителя по оказанию услуги по отоплению и горячему водоснабжению. Источник теплоснабжения – котельная по адресу: ул. Новоажимова, 13. Способ прокладки тепловых сетей – подземная 2КЛ 90х90, в непроходных каналах из сборных ж/б конструкций. Категория трубопроводов 1-я, рабочая среда 2, согласно ТР ТС 032/2013, IVэ согласно ФНП «Правил ПБ ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Параметры тепловых сетей: - рабочая среда – горячая вода - температурный график – 150/700С - максимальное рабочее давление – 1,6 МПа - метод регулирования – качественный. Геологические изыскания не производились, по данным эксплуатации грунтовые воды на глубине теплотрассы не обнаружены. |
| 1.6 | Требования к документации | Проектная (рабочая) документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям действующих нормативно-правовых актов, технических регламентов, нормативных документов. Стадия проектирования: «Рабочая документация» В состав проектной документации входят следующие разделы: ТС, АС, СОДК, ПОС (с благоустройством), сметная документация. Количество экземпляров проектной документации, предоставляемых Заказчику: 2 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в электронном виде на диске. |
| 1.7 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам | Применяемые материалы должны быть сертифицированы согласно требованиям Ростехнадзора, техническим регламентам таможенного союза. Материалы должны применяться преимущественно Российского производства, при невозможности – предусмотреть импортное, имеющие соответствующие сертификаты РФ. |
| 2 | Требования к проектным решениям |  |
| 2.1 | Требования к объему работ | Конструктивные решения определить проектом по результатам обследования и настоящего Технического задания. Проектом предусмотреть капитальный ремонт тепловой сети двухтрубного исполнения, с заменой диаметров трубопроводов с 2dу500 на 2dу400. Замене подлежат: 100% трубопроводов, скользящих опор, опорных подушек, частично верхние лотки – 50%; в тепловой камере УТ-2б: два двухсторонних сальниковых компенсатора Dу500 на Dу400 с опорой крепления; в тепловой камере УТ-2а: запорная арматура Dу400 – 4 шт., линии байпаса – Dу50 -4 шт., опрессовочная линия Dу100 – 2 шт., дренажная арматура Dу80 – 4 шт., воздушники Dу32 – 4 шт., металлическая балка из спаренного двутавра № 30 l=7,0 м, опорная стойка (dу400) для балки, площадки для обслуживания арматуры – 4 шт. Ремонт теплотрассы производить без изменения трассировки. Под дорогой по ул. Мужвайская применить метод протаскивания трубопроводов На время проведения ремонта выполнить временные конструкции (дорожки, мостики) для движения пешеходов. |
| 2.2 | Требования к технологическим решениям | Требования к трубопроводам: Материал – сталь 20; - труба 426х8,0 в заводской ППУ изоляции, с ОДК. Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать ГОСТ. |
| 3. | Иные требования к проектированию |  |
|  | Приложения к техническому заданию | - Топографическая съемка 1:500 существующей теплотрассы. - Паспорт сети теплоснабжения от ТК-12 (ввод на ЦТП, ул. Баранова, 40 |